
Projektni zadatak

Za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije – faza konstrukcije rekonstruisanog objekta JZU Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju I neurologiju “Vaso Ćuković” – Risan

1. Cilj i svrha izrade projekta

Potrebno je uraditi tehničku dokumentaciju na nivou Glavnog projekta rekonstrukcije za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije – faza konstrukcija, rekonstruisanog objekta JZU Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju “Vaso Ćuković”– Risan
Cilj izrade tehničke dokumentacije je utvrđivanje postojećeg stanja, provjera statičke i seizmičke sigurnosti i po potrebi izrada projekta sanacije odnosno ojačavanje konstruktivnih elemenata.
Svrha izrade tehničke dokumentacije je nastavak započetih radova na adaptaciji i po potrebi prelazak na rekonstrukciju.

2. Postojeće stanje

Objekat je ukupne bruto površine oko 6500 m2. Sastoji se od niskog I visokog prizemlja I tri sprata. Projektovan je 1934.godine a izveden od 1938. do 1942.godine.
Nosiva konstrukcija se sastoji od AB stubova sa sitnorebrastim međuspratnim tavanicama I ispunama od opeke.
Za vrijeme  zemljotresa 1979.godine, koji je pogodio Crnu Goru ,objekat je pretrpio određena oštećenja, kada je saniran I ojačan dodavanjem novih armirano-betonskih platana.
Iz funkcionalnih razloga u međuvremenu je urađen projekat adaptacije objekta I započeti radovi na adaptaciji. U toku izvođenja radova nadzorna služba je obustavila izvođenje radova uz zahtjev da se prethodno provjeri statička I seizmička sigurnost objekta I po potrebi projektuju ojačavanje kostrukcije.

3. Planirano stanje

Iz funkcionalnih razloga u prizemlju je planirano proširenje određenog broja postojećih otvora, kao I otvaranje novih u postojećim zidnim platnima.




4. Podloge za projektovanje 

· Projektni zadatak 
· Glavni arhitektonski projekat adaptacije
· Glavni projekat sanacije I ojačanja kostrukcije nakon  zemljotresa od 1979.godine
· Važeći tehnički propisi za opterećenje I projektovanje ovih objekata


5. Sadržaj tehničke dokumentacija

Tehničku dokumentaciju rekonstrukcije treba uraditi na nivou glavnog projekta. Projektna dokumentacija treba da sadrži sve priloge u skladu sa odredbama važećeg zakona o uređenju prostora I izgradnji objekata koje se odnose na ovu vrstu objekata.

Glavni objekat treba da sadrži:
· Projekat izvedenog objekta sa provjerom dimenzija kostruktivnih elemenata na licu mjesta
· Utvrđivanje postojećeg kvaliteta betona vađenjem cilindričnih betonskih ugleda ( po tri ugleda iz stubova I zidnih platana) u kombinaciji sa nekom metodom bez razaranja(sklerometar ili ultrazvuk)
· Utvrđivanje prečnika broja I rasporeda armaturnih šipki u konstruktivnim elementima
· Utvrđivanje stepena oštećenja nosivih elemenata I stepena korozije armature
· Statički I seizmički proračun objekta za planirano stanje 
· Projekat ojačanja kostruktivnih elemenata

6.  Sadržaj projektne dokumentacije 

· Opšta dokumentacija
· Projektni zadatak
· Tekstualna dokumentacija: tehnički opis, tehnički uslovi za izvođenje,
predmjer i predračun radova
· Numeričku dokumentaciju: statički I seizmički proračun
· Grafičku dokumentaciju sa svim detaljima za izvođenje radova I specifikacijom materijala
· Foto dokumentacija




7. Obrada dokumentacije 

Projektant je obavezan da dostavi kompletnu projektnu dokumentaciju :
· U štampanom formau, knjiga A4 formata u povezu tvrdih korica 
Iste boje I tipizirane naslovne strane u tri primjerka
· U elektronskom pdf formatu (na jedinstvenom kompakt disku sa svim
djelovima glavnog projekta) koji je ovjeren digitalnim certifikatom u tri primjerka
· Štampane I elektronska verzija dokumentacije moraju biti identične 


 U Risnu,                                                                                                                Naručilac 
                                                                                                                      JZU Specijalna bolnica Risan
[bookmark: _GoBack]
