OBRAZAC 1  

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 80/23
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 59
Mjesto i datum: Nikšić, 21.06.2023. godine






Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23 ) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje






TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

radova za potrebe HE “Perućica”:

Sanacija kablovske dionice NN voda za napajanje radio –relejne stanice “Ostrog”

Predmet nabavke se nabavlja:

 cjelina 














1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1] 	 [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke 2.1 I 2.2 iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora.
3. E L A B O R A T - Sanacija kablovske dionice NN voda za napajanje radio-relejne stanice "Ostrog" usaglašavanje prelaza preko lokalnih saobraćajnica  je dat u dokumentu ispod:



3. Bitne napomene za sačinjavanje Finansijskog dijela ponude:

1. Cijena se upisuje samo za pozicije u kojima su navedene i jedinica mjere i količina. Za pozicije u kojima je navedena jedinica mjere “/”, u rubrici cijena upisuje se 0.

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:4] [4:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke: 15.000,00 €.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:5] [5:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo. 

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo.               


PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne
NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.
2. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

[bookmark: _Toc62730558]Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna;
i/ili	
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju banke za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 10 dana dužem od ugovorenog garantnog perioda.
 garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 10 dana dužem od ugovorenog garantnog perioda.
4. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

 odnos cijene i kvaliteta 

1. Ponude po potkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način: 

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 90

Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C= (Cmin/Cp)x90
gdje je:
C – broj bodova za ponuđenu cijenu,
         Cmin – najniža ponuđena cijena,
Cp –  ponuđena cijena,
90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.   

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: 

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo elektro inženjera koji će biti angažovan na izvođenju radova.
· reference elektro inženjera - 10 bodova
po formuli:

Ponuđač dostavlja potvrdu korisnika ili Investitora kojom potvrđuje da elektro inženjer ima kvalifikacije i iskustvo u obavljanju poslova istih ili sličnih poslova.
Pod istim ili sličnim uslugama predmeta javne nabavke podrazumijevaju se radovi  na ugradnji i održavanju nadzemnih dalekovodnih mreža naponskog nivoa 0,4 kV i 10 kV. 

Za potrebe vrednovanja ponuda prihvatiće se reference jednog dipl. inženjera.

Maksimalan broj referenci koje će se vrednovati je 10.

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.

5. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

6. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 06.07.2023. godine do 10:00 sati.

[bookmark: _GoBack]Otvaranje ponuda održaće se dana 06.07.2023. godine u 10:00 sati. 

7. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
 da
8. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE
Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

9. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:6] [6:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Obaveze Izvođača su:
· Da radovi koji su predmet ovog Ugovora izvrši u skladu sa prihvaćenom Ponudom i Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz tenderske dokumentacije 15/23 koji su sastavni dio ovog Ugovora;
· Da rukovodi izvršenjem svih radova;
· Da sa ovlašćenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju radova i o tome sačine Zapisnik o izvršenim radovima; 
· Da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list RCG br 34/14) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
· Da obezbijedi svu pripremu radova, sve potrebne uređaje, pribore, HTZ opremu, smještaj i ishranu radnika i sl.;
· Da se u toku vršenja ugovorenih radova pridržava mjera zaštite životne sredine;
· Obaveza Izvršioca radova su svi troškovi prevoza, osiguranja, carine, istovara  na objektu Naručioca – HE „Perućica“, opreme definisane Tehničkom specifikacijom.

Obaveze Naručioca su:
· Da vrši kontrolu vršenja radova neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
· Da sa ovlašćenim predstavnikom Izvršioca izvrši primopredaju radova i o tome sačine Zapisnik o izvršenim radovima; 
Da Izvršiocu uredno plati za izvršene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom

RASKID UGOVORA

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana. 
U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora. 
Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da:
· Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;
· Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN (Sl.list CG br. 74/19 ,3/23 i 11/23).
Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Izvođaču u roku i na način predviđen Ugovorom.                                                  

Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništavan je.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

10. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.




11. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-2810
Mjesto i datum: Nikšić, 18.05.2023.godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 3/23 i 11/23), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke za 2023. godinu za nabavku radova za potrebe HE Perućica:

Sanacija kablovske dionice NN voda za napajanje radio-relejne  stanice “Ostrog”,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca Miro Vračar, dipl.ecc.
                                                s.r.
Službenik za javne nabavke Radovan Radojević 
                                                s.r.
Predsjedavajući član član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Sandra Lučić
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Maja Bulajić
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Janko Gardašević
s.r.
















4. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji 
za zaštitu prava:
 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.
Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“
6 | 9
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1. Uvodne napomene - Predmet Elaborata 
 
Predmet ovog elaborata je provjera i usklađivanje sa propisima postojećeg niskonaponskog voda 
BTS 10/0,4 “Povija” - Radio-relejna stanica “Ostrog”.  
 
Elaborat se radi na zahtjev vlasnika objekta EPCG A.D. Nikšić, prvenstveno u cilju rekonstrukcije 
početne kablovske dionice koja je u postojećem stanju izvedena na način što je kabal položen po 
tlu, djelimično slobodno a djelimično u zaštitnim cijevima. 
 
Zadatak Elaborata je: 


- Da pruži tehničko rješenje za sanaciju početne kablovske dionice NN voda za napajanje 
radio-relejne stanice "Ostrog", na način da se predvidi kao nadzemna mreža; 


- Da provjeri i uskladi sa propisima eventualno nepropisne prelaze preko lokalnih 
saobraćajnica; 
 


Kao osnova za izradu elaborata poslužili su sledeći podaci: 
- Izvršena geodetska snimanja situacije lokacije;  
- Snimljni uzdužni profili sa elemetima voda; 
- Neposredni uvid na licu mjesta; 
- Informacije dobijene usmeno od strane predstavnika EPCG-a. 


 
Ova dokumentacija može da posluži kao osnov za planiranje investicije i izradu Glavnog projekta. 
Poslovi na redovnom održavanju elemenata niskonaponske mreže koji se zadržavaju nisu predmet 
ove elaboracije. 


2. Opis postojećeg stanja 
 
U postojećem stanju Radio-relejna stanica “Ostrog” napaja se niskonaponskim vodom sa BTS 
10/0,4 “Povija”. 
 
Na početnoj dionici, od BTS 10/0,4 „Povija“ do ugaono-zateznog željeznog stuba „Kz“, 
niskonaponska mreža je kablovska, izvedena na način što je kabal položen po tlu, djelimično u 
zaštitnim cijevima a djelimično slobodno (svojevremeno, kada je izvođen kablovski vod, zbog 
kategorije zemljišta nije bilo moguće izvršiti iskop kablovskog rova). 
 
Od početnog „Kz“ stuba niskonaponska mreža je nadzemna kablovska, izvedena SKS-om na 
drvenim stubovima. 
 
Na mjestu ukrštanja sa visokonaponskim vodom (DV 110 kV) niskonaponska mreža je kablirana. 
 
Zbog konfiguracije terena, u podnožju repetitora, zadnji raspon je izveden na ugaono-zateznim 
željeznim „Kz“ stubovima sa Al-Fe provodnicima. 
 
Trasa voda je uglavnom obrasla šikarom a djelimično niskom šumom. Trasa prolazi uglavnom 
kamenitim terenom, a početna i krajnja dionica su strme i teško pristupačne. 
 


3. Planirano stanje 
 
Početna dionica niskonaponskog voda je jako zahtjevna zbog izuzetno strme i kamenite trase, kao 
i zbog istovremenog ukrštanja sa postojećim 35 kV dalekovodom i monofaznom niskonaponskom 
mrežom.  
 
Ovom dokumentacijom, odabranim tipovima stubova i njihovim rasporedom, kao i usvojenim 
parametrima SKS-a, dato je tehničko rješenje koje omogućava da se savlada početni uspon a da 
se istovremeno zadovolji ukrštanje sa DV 35 kV i NN mrežom. 







 
CEDIS - D.O.O.- PODGORICA 
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Početni stub br.1 je armirano-betonski tipa 12/1000 i planiran je neposredno pored BTS 10/0,4 
“Povija”, kako bi se na njega lako izveo izvod kabla iz trafostanice. Stub je na mjestu pristupačnom 
za vozila. Stub br.2 je pocinkovani željezno-rešetkasti tipa B1 9,3 „Energoinvest“ ili sličan, koji ima 
ulogu ugaono-zateznog stuba. Prelazni raspon je predviđen provodnikom SKS 3x70+54.6, sa 
najvećim radnim naprezanjem =2 daN/mm², kako bi se omogućila odgovarajuća sigurnosna 
visina iznad tla, i sigurnosna visina i udaljenost od 35 kV i 0,4 kV vodova, kako je dato na 
uzdužnom profilu u prilogu.  
 
Kako predmetni vod služi za napajanje radio-relejne stanice koja ima jako vrijednu opremu, ovim 
tehničkim rješenjem je posebna pažnja posvećena ukrštanju sa 35 kV vodom, pa se osim mjere 
ugradnje pojačane električne i mehaničke izolacije na 35 kV stubovima prelaznog raspona 
predviđa i mjera izgradnje dva zemljovodna (zaštitna) užeta iznad niskonaponskog 0,4 kV voda. 
Ugradnja dva zemljovodna užeta, odnosno montaža zateznog ovješenja, planirana je na vrhovima 
stubova br.1 i br.2 provodnikom Fe 25 mm2 sa najvećim radnim naprezanjem  = 2 daN/mm². 
Montaža SKS-a predviđena je na 0,5 metara ispod kote ovješenja zaštitnog užeta. Zbog 
obostranog uzemljenja zaštitnih užadi predviđeno je uzemljenje stubova. Uzemljivač na stubu br.1 
je tipa 2P (dva koncentrična prstena na rastojanju 1m, ukopana na dubinu od 0,5m i 0,75m). 
Uzemljivač na stubu br.2, koji je na nepristupačnom mjestu, je tipa 2L (dva kraka dužine po 5m 
ukopana na dubinu 0,5m). Uzemljivačke rovove potrebno je ispuniti mješavinom dobro provodne 
zemlje i bentonika u granulama. Uzemljivač stuba br.1 može se povezati na zaštitno uzemljenje 
trafostanice. 
 
Posle ugaono zateznog stuba br.2 predviđena je ugradnja nosivog drvenog impregnisanog stuba 
br.3 preko koga se vrši povezivanje na postojeći željezno rešetkasti stub „Kz“, koji u postojećem 
stanju predstavlja početnu tačku nadzemne dionice, a sada je numerisan kao stub br.4. Na ovom 
djelu trase predviđen je provodnik SKS 3x70+54.6 sa najvećim radnim naprezanjem =6 
daN/mm², kako je dato na uzdužnom profilu (prilog br.2). Da bi se zadovoljio kriterijum sigurnosne 
visine provodnika iznad zemlje u rasponu postojećih stubova br.4 i br.6 (po novoj numeraciji) 
potrebno je ugraditi još jedan nosivi stub (br.5).  
 
Za početnu dionicu voda, koja je predmet Elaborata i pretvara se u nadzemnu, u prilogu je data 
stubna lista (prilog br.4). 
 
Obilaskom trase, na lokaciji od mjesta ukrštanja niskonaponskog voda sa lokalnim putem Povija-
Kunak prema repetitoru, utvrđeno je da nedostje jedan drveni stub i da je ukrštanje sa 
saobraćajnicom nepropisno, pa se ovom dokumentacijom na istom mjestu predviđa ugradnja 
nedostajućeg stuba, kako je dato na uzdužnom profilu (prilog br.3). 
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R.B. OPIS Jed. 
mjere Količina


Jed. 
cijena Ukupno


5. Predmjer i predračun radova i materijala 


5.1.  Građevinski radovi


5.1.1. Pripremno-završni radovi:
-organizacija gradilišta
-doprema, mehnizacije, opreme i meterijala
-osiguranje gradilišta, opreme i radnika
-koordinacija rada u skladu sa odobrenim isključenjem
postojećih vodova


-raščićavanje gradilišta i uređenje terena paušalno: 200,00


5.1.2. Krčenje trase voda, sječa šikare (80%) i šume (20%).
Širina prosječenog pojasa je 5 m, sigurnosna udaljenost
provodnika do bilo kojeg dijela stabla iznosi najmanje 3.0
m. Takođe, radi sigurnosti, predviđa se uklanjanje i onih
stabala van trase koja su sklona padu i koja bi
eventualnim padom mogla ugroziti vod, a u svemu prema
tehničkom opisu. Posječena stabla i grane ukloniti van
prosječenog pojasa i uspostaviti šumski red.


m 100,0 1,00 100,00


5.1.3. Obilježavanje-kolčenje stubnih mjesta na lokacijama
prema uzdužnom profilu. Ukupno radovi po stubnom
mjestu: kom 5 10,00 50,00


5.1.4. Ručni iskop rova za polaganje kablovskog voda,
prosječnih dimanzija 0.5x0.8x10m. Kategorija zemljišta
je procjenjena kao prosječno IV, pa podliježe izmjeni uz
saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad, računato
po m3 izvršenog iskopa: m3 4 20,00 80,00


5.1.5. Ručni iskop temelja stubova (uvećan za 10% zbog
poravnanja kosina i rasipanja) dimenzija prema nacrtima
u prilogu. Kategorija zemljišta je procjenjena kao
prosječno V, pa podliježe izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Ukupno za rad, računato po m3
iskopa: m3 7 30,00 210,00


5.1.6. Nabavka i spoljašnji transport armirano betonskih
stubova. Ukupno za nabavku i transport:
12/1000 (sa priključkom za uzemljenje) kom 1 300,00 300,00
10/220 kom 1 110,00 110,00


Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog
nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama,
ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mesta oštećenih na već
izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati
standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim
propisima za ove vrste radova.
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5.1.7. Unutrašnji transport, podizanje i ugradnja armirano
betonskog stuba 10/220, fundiranjem direktnim
ukopavanjem u tlo, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.


kom 1 80,00 80,00


5.1.8. Unutrašnji transport, podizanje i ugradnja armirano
betonskog stuba 12/1000, sa fundiranjem u kompaktnom
betonskom temelju samcu, dimenzija 0,90x0,90x2,0m
prema crtežu datom od strane proizvođača, betonom
marke M20. kom 1 210,00 210,00


5.1.9. Nabavka i spoljašnji transport drvenih impregnisanih
stubova prečnika pri vrhu d=16 cm, prema JUS
D.B2.020, ukupne dužine 10m. Ukupno za nabavku i
transport: kom 2 120,00 240,00


5.1.10. Unutrašnji transport, podizanje i ugradnja drvenih
impregnisanih stubova, ukupne dužine 10m, fundiranjem
direktnim ukopavanjem u tlo, sa nabijanjem do potrebne
zbijenosti. kom 1 80,00 80,00


5.1.11. Nabavka i spoljašnji transport čelično-rešetkaste
konstrukcije stuba tipa B1-9,3, proizvodnje Energoinvest
ili ekvivalent: kg 500 2,80 1400,00


5.1.12. Unutrašnji transport i ugradnja čelično-rešetkastog stuba
tipa B1-9,3, sa fundiranjem u kompaktnom betonskom
temelju samcu, dimenzija 1,20x1,20x1,90m prema crtežu
datom od strane proizvođača, betonom marke M20.


kom 1 570,00 570,00


5.1.13. Ručni iskop rova za polaganje uzemljivača stubova (tipa
2P-kom 1, tipa 2L-kom 1). Kategorija zemljišta je
procjenjena kao prosječno IV, pa podliježe izmjeni uz
saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad, računato
po m3 izvršenog iskopa: m3 4,8 20,00 96,00


5.1.14. Isporuka i ugradnja bentonitnih granula i dobro
provodljive zemlje oko uzemljivača, računajući sa
mješavinom od 0,15m3 po metru dužnom (zemlje
0,125m3; bentonita 0,025m3-30kg). 
Ukupno za isporuku i rad:
Bentonitni prah kg 600 0,27 162,00
Dobro provodna zemlja (glina ili ilovača) m3 2,5 27,00 67,50


Ukupno građevinski radovi: € 3955,50


5.2.  Elektromontažni radovi


5.2.1.  Pripremni elektromontažni radovi:
- kratko spajanje i uzemljavanje provodnika na početnoj i
krajnjoj tački izvođenja radova paušalno: 100,00
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5.2.2. Nabavka i transport pocinkovane trake Fe-Zn 25x4,
rezanje i polaganje u rovove za uzemljenje i povezivanje
ukrsnim komadima “traka-traka”, sa povezivanjem na
stubnu konstrukciju pomoću odgovarajućih priključnih
stezaljki, prema nacrtu u prilogu projekta i stubnoj listi.
Sve ukupno za izvođenje uzemljivača tipa:
2P (dva koncentrična prstena na rastojanju 1m, ukopana
na dubinu od 0,5m i 0,75m) kg 12 3,00 36,00
2L (dva kraka dužine po 5m ukopana na dubinu 0,5m) kg 9 3,00 27,00


5.2.3. Isporuka i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i
plaštom od PVC mase, prema JUS N.C5 220. Kabal se
polaže od BTS do stuba br.1. Ovom pozicijom je
obuhvaćeno:


-isporuka i razastiranje posteljice od pijeska;
-razvlačenje kabla;
-isporuka i postavljanje PVC "gal" štitnika za mehaničku
zaštitu kabla;
-isporuka i postavljanje pocinkovane čelične trake, Fe-Zn
25x4 mm;
-isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje tipa T-
E/80;
-zatrpavanje rova;
-isporuka i ugradnja oznake za obilježavanje trase kabla;
-ugradnja kablovskih završnica (za unutrašnju i 
spoljašnju montažu), "Raychem" ili ekvivalent;
-montaža kabla uz stub (sa obujmicama i mehaničkom 
zaštitom na visini do 2m);
-ostvarivanje veze na mjestima priključka;
Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru
položenog kabla tipa: 
 PP00-A 4x95 mm2, 1kV m 25 30,00 750,00


5.2.4. Nabavka, transport i ugradnja dvodijelnih obujmica sa
imbus šarafima, bez kuka, proizvod "Feman" - Jagodina
ili ekvivalent, za montažu na betonskim i drvenim
stubovima, a za nošenje ovješenja kablovskih snopova, u
svemu prema nacrtima u prilogu projekta i stubnoj listi,
tipa:
D=130-150, bez kuka  kom 3 10 30,00
D=200-250, bez kuka kom 1 12 12,00


5.2.5. Nabavka, transport i ugradnja komplet pribora za
vješanje distributivnog samonosivog kablovskog snopa
na stubovima, proizvod "Feman" - Jagodina ili ekvivalent,
komplet, tipa:
nosivo ovješenje (na dvodjelnoj obujmici) kom 3 20 60,00
zatezno ovješenje (na dvodjelnoj obujmici) kom 1 25 25,00
zatezno ovješenje (na željeznom stubu) kom 3 25 75,00


5.2.6. Nabavka i spoljašnji transport samonosivog kablovskog
snopa SKS sa nosivim neutralnim provodnikom, tipa:
X00/0-A 3x70+54,6 mm2 met 107 4,0 428,00
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5.2.7. Razvlačenje samonosivog kablovskog snopa duž trase
sa montažom, podizanjem, zavješenjem i povezivanjem,
a u svemu prema tehničkom opisu, stubnim listama i
planu nn mreže. Ukupno za rad, računato po dužnom
metru SKS-a:
X00/0-A 3x70+71,5 mm2 met. 107 1,0 107,00


5.2.8. Nabavka i montaža konzole-nosača zemljovodnih
(zaštitnih) užadi, radioničke izrade, koje omogućavaju
paralelno zavješenje užadi u horizontalnoj ravni na
rastojanu od 50 cm. Ukupno za izradu, transport i
montažu po nosaču:
na stubu br.1 (armirano-betonski stub) kom 1 50 50,00
na stubu br.2 (željezno-rešetkasti) kom 1 50 50,00


5.2.9. Nabavka, transport i ugradnja komplet pribora za zatezno
vješanje zemljovodnog užeta (kuka, zatezač, zatezna
stezaljka) na stubovima br.1 i br.2, proizvod "Feman" -
Jagodina ili ekvivalent: kom 2 20 40,00


5.2.10. Nabavka i spoljašnji transport zemljovodnog (zaštitnog)
užeta FeIII 25mm2 (L=2x35+7% m): met 75 1,0 75,00


5.2.11. Razvlačenje zemljovodnog (zaštitnog) užeta FeIII
25mm2 (L=2x35+7% m) duž trase sa montažom na
stubovima br.1 i br.2, podizanjem, zavješenjem i
povezivanjem, a u svemu prema tehničkom opisu,
stubnim listama i planu nn mreže. Ukupno za rad,
računato po dužnom metru: met 75 0,5 37,50


5.2.12. Ostali sitni neperedviđeni materijal i radovi (izolovane
vododihtujuće spojne čaure i stezaljke, kablovske
plastične vezice, šrafovska roba i dr.): paušalno: 150,00


Ukupno elektromontažni radovi: € 2052,50


5.3. Intervencija na DV 35 kV


5.3.1. Nabavka, transport, sastavljanje i montaža izolatorskih
lanaca tipa "DZP" (dvostruki zatezni pojačani vez), na
ugaono zateznom 35 kV stubu, radi postizanja električno
i mehanički pojačane izolacije (pojačani nivo izolacije je
sa 4 izolatora u lancu) u rasponu ukrštanja sa stubovima
br.1 i br.2 niskonaponske mreže. Ukupno za :


kom 3 350 1050,00


NAPOMENA:
Predračunom radova i materijala predviđena je intervencija na DV 35 kV, na električnom i mehaničkom
pojačanju izolacije u rasponu ukrštanja sa predmetnim vodom, radi usaglašavanja ukrštanja.
Za navedene radove potrebno je pribaviti saglasnost od vlasnika infrastrukture CEDIS-a.







9


5.3.2. Nabavka, transport, sastavljanje i montaža izolatorskih
lanaca tipa "DNP" (dvostruki nosivi pojačani vez), na
nosivom 35 kV stubu, radi postizanja električno i
mehanički pojačane izolacije (pojačani nivo izolacije je sa
4 izolatora u lancu) u rasponu ukrštanja sa stubovima
br.1 i br.2 niskonaponske mreže. Ukupno za :


kom 3 200 600,00


Ukupno intervencija na DV 35 kV: € 1650,00


5.4. Zbirna rekapitulacija


1. Ukupno građevinski radovi: € 3955,50
2. Ukupno elektromontažni radovi: € 2052,50
3. Ukupno intervencija na DV 35 kV: € 1650,00
4. Posebni troškovi Investitora (troškovi 


projektovanja, revizije, nadzora, ispitivanja i 
izdavanja atesta): € 1000,00
SVE UKUPNO: € 8658,00
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