OBRAZAC 1

Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 65/23

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 247

Mjesto i datum: Podgorica, 12.07.2023. godine

Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 011/23) Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

STS 10/0,4 KV 160 KVA Brskut 3, sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu-KO Brskut

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

- POZIV ZA NADMETANJE

- Podaci o naručiocu;

- Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:

  - Vrsta postupka,

  - Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

  - Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,

  - Način nabavke:

- Cjelina, po partijama,

- Zajednička nabavka,

- Centralizovana nabavka,

  - Posebni oblik nabavke:

- Okvirni sporazum,

- Dinamički sistem nabavki,

- Elektronska aukcija,

- Elektronski katalog,

  - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

  - Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

  - Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

  - Rok za donošenje odluke o izboru,

  - Rok važenja ponude,

  - Garancija ponude

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

- Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

- Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

- DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na matrijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama.

Podaci o projektantima i revidentima su:

Projektant: “ENPROING" d.o.o.

Odgovorni projektant: Slobodan Marković

Revident: “Meping Pro” doo

Revizor: Ilija Đurković

Napomena: Pregled projektne dokumentacije potencijalni ponuđači mogu izvršiti najkasnije 10 dana prije termina za predaju ponuda. Zahtjev za pregled projektne dokumentacije se šalje elektronski na mail adresu: vuk.andjusic@cedis.me.

Ponuđači su dužni da u finansijskom dijelu ponude za stavke: 19, 20, 21, 32, 38, 42, 43, 44, 45, 50, 53, 54, 55, 56, 57 i 58  u koloni ''bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke'' upišu naziv proizvođača, tip i zemlju porijekla ponuđene opreme.

Prilikom isporuke STS 10/0,4kV 1x160 kVA (na čelično-rešetkastom stubu), tipovi STS dati su u predmetu javne nabavke, Izvođač je dužan priložiti slijedeći dio tehničke dokumentacije:

Za čelično-rešetkasti stub

-Atest-Izvještaj o provjeri mehaničkih osobina stuba;

-Certifikat o zaštiti od korozije stabla i konzola od čelika postupkom toplog cinkovanja, prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije i EN ISO 1461;

-Atesno–tehničku dokumentaciju

Elektro dio STS:

SN oprema:

Odvodnik prenapona 10kV:

-Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, tipskog ispitivanja odvodnika prenapona po standardu IEC 60099-4;

- Ispitni list odvodnika prenapona po standardu IEC IEC 60099-4

Rastavljač 10kV:

-Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, tipskog ispitivanja rastavljača po standardu IEC 60694 i IEC 62271-102 po tačkama:

- Dielektrična ispitivanja(6.2);

- Ispitivanja porasta temperature (6.5);

- Ispitivanje kratkotrajnom podnosivom strujom (6.6);

- Ispitni list tipskog ispitivanja rastavljača po standardu IEC 60694 i IEC 62271-102;

Transformator 10/0,4kV (ponuđeni transformator mora biti sa sniženim gubicima Eco dizajn, a namotaji transformatora moraju biti od bakra):

Prilikom isporuke Izvođač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

-Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, tipskog ispitivanja transformatora po standardima IEC 76:

- Mjerenje zagrijavanja transformatora (IEC 76-2)

- Ispitivanje udarnim naponom oblika 1.2/50 (IEC 76-3)

- Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizvođača (transformatosko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skaldu sa IEC 60296 (Table 2 + Section 71) i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C); Dostaviti Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizvođača ulja. Zahtijevane tehničke karakteristike transformatorskog ulja: Transformatorsko ulje, elektroizolaciono, inhibirano, mineralno ulje visoke klase sa karakteristikama po IEC 60296 Ed. 4/ 2012 (Specijalni zahtjevi) Karakteristike Standrad (test metoda) 1 Funkcionalne karakteristike 1.1 Kinematička viskoznost na 40⁰C ISO 3104 1.2 Kinematička viskoznost na -30⁰C ISO 3104 1.3 Tačka stinjavanja ISO 3016 1.4 Sadržaj vode IEC 60814 1.5 Elektroprobojni napon IEC 60156 1.6 Gustina na 20⁰C ISO 12185 1.7 Faktor dielektričnih gubitaka (DDF) na 90⁰C, 50 Hz IEC 60247 2 Rafinacija/stabilnost 2.1 Izgled IEC 60296 2.2 Ukupna kisjelost IEC 62021 2.3 Međupovršinski napon EN 14210 2.4 Sadržaj sumpora ISO 14596 2.5 Korozivni sumpor IEC 62535 2.6 Korozivni sumpor DIN 51353 2.7 Korozivmi sumpor ASTM D 1275 2.8 Sadržaj inhibitora IEC 60666 2.9 Metal pasivator IEC 60666 2.10 Sadržaj 2-furfurala IEC 61198 2.11 Sadržaj aromata IEC 60590 3 Performanse nakon testa oksidacione stabilnosti na 120⁰C u trajanju od 500 sati 3.1 Ukupna kisjelost IEC 61125 C 3.2 Talog IEC 61125 C 3.3 DDf na 90⁰C IEC 61125 C 4 Karakteristike u vezi bezbjednosti, sigurnosti i životne sredine 4.1 Tačka paljenja ISO 2719 4.2 Sadržaj PCA IP 346 4.3 Sadržaj PCB IEC 61619 5 Napomena 5.1 Transformatorsko ulje mora biti proizvedeno na naftenskoj bazi, inhibirano, da ne sadrži specijalne aditive za snižavanje tačke stinjavanja, anti-depresante. 5.2 Transformatorsko ulje mora biti tretirano, isuseno, tako da na prijemnom ispitivanju transformatora vrijednost elektroprobojnog napona ulja bude iznad 70 kV.

-Garanciju proizvođača da raspolaže sa akreditovanom ispitnom stanicom i da se u njoj može organizovati prijemno ispitivanje traženih transformatora po IEC standardima (u formi Izjave potpisane od strane ovlašćenog lica proizvođača);

-Listu tehničkih podataka ovjerenu od strane proizvođača, sa rezultatima ispitivanja transformatora;

-Garanciju proizvođača da su transformatori eco dizajna u skladu sa Pravilnikom koji je dat u tenderskoj dokumentaciji , u formi Izjave potpisane od ovlašćenog lica proizvođača transformatora.

-Garanciju proizvođača da su namotaji izrađeni od bakra, u formi Izjave potpisane od ovlašćenog lica proizvođača transformatora.

-Garanciju proizvođača da se namotaji mogu servisirati, u formi Izjave potpisane od ovlašćenog lica proizvođača transformatora.

-Atest o zavarivanju i ispitivanju kotla-transformatorskog suda;

- Šemu ožičenja pomoćnih strujnih krugova sa opisom djelova opreme prikazanih na šemi

NN ormar:

-Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove, niskonaponskog sklopnog bloka po MEST EN 60439-1 (MEST EN 61439-1) ili EN 60439-1(EN 61439-1) ili IEC 60439-1(IEC 61439-1);

-Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, tipskog ispitivanja niskonaponskog prekidača po standardu IEC 60947-2;

-Certifikat, izdat od ovlaštene ustanove, tipskog ispitivanja osiguračkih letvi po standardu IEC 60947-3 i DIN/VDE0660 T.107;

NAPOMENA: Prilikom isporuke se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

Ispitni list, izdat od ovlaštene ustanove, o pojedinačnom (rutinskom) ispitivanju niskonaponskog sklopnog bloka po MEST EN 60439-1 ili EN 60439-1(IEC 61439-1) ili IEC 60439-1(IEC 61439-1) po:

-Pregled bloka uključujući pregled ožičenja (IEC 60439-1 - tačka 8.3.1)

-Naponska ispitivanja (2 kV/50Hz) (IEC 60439-1 - tačka 8.3.2)

-Ispitivanje zaštitnih krugova (IEC 60439-1 - tačka 8.3.3)

-Ispitne listove, izdat od ovlaštene ustanove, o kvalitetu ugrađene opreme (NN prekidač, osiguračke pruge, strujni transformatori, uređaje za mjerenje);

-Upustva za montažu, pogon i održavanje za ponuđenu robu;

Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu;

Za armirano-betonski stub

-Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije kojim se potvrđuje da su ponuđeni betonski stubovi proizvedeni i ispitani u skladu sa standardom MEST EN 12843 ili ekvivalentan.

Za kablove 10 kV(12/20kV:

1.Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije kojim se potvrđuje da su kablovi izrađeni prema standardu MEST HD 620 S2 ili ekvivalent za kablove.

2. Certifikat tipskog ispitivanja u skladu sa standardima MEST HD 620 S2:2019 (DIN VDE 0276T620, HD 620 S2 Part 10-C, IEC 60502-2:2014 ED3) ili ekvivalent izdat od akreditovane laboratorije.

Ostala oprema (10kv kabal, 1kV kabal, kablovski pribor), sitni materijal, ...)

- atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu.

- upustva za montažu, pogon i održavanje

- Upustva za montažu, pogon i održavanje za ponuđenu robu;

- Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu;

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

kao cjeline je 109.032,00 €;

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Podjela predmetnih radova po partijama nije moguća zbog prirode samih radova, jer se radi o jednoj funkcionalnoj cjelini.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG

Nije primjenjivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Ne

- NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Ekvivalentnost ponuđene robe će se utvrđivati izvodom iz kataloga i detaljnim tehničkim opisom ponuđene robe.

- OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

- postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

- nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

- postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

- nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

- postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

- SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da  garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da Izvršilac ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promijene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost  garancije se mora produžiti. Troškove produženja bankarske garancije snosi Izvršilac.

Izvođač je dužan da  najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora naručiocu preda:

garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Naručilac je ovlašćen da u cjelosti naplati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, u slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze u garantnom roku. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvođaču garancije.

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

odnos cijene i kvaliteta

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih podkriterijuma:

1.Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 90

2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova .............10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1. Podkriterijum cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio

najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×90

2.Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – rok izvršenja za kompletne radove i ugrađenu opremu, i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja za kompletne radove i ugrađenu opremu dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja za  kompletne radove i ugrađenu opremu po formuli:

Broj bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok izvršenja / ponuđeni rok)x10

Napomena: rok izvršenja je maksimum 45 dana od dana uručenja revidovanog glavnog projekta i otvaranja građevinskog dnevnika. Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumijeva se otvaranje građevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

U cilju dostavljanja uporedivih ponuda ponuđač je dužan u dijelu rok izvršenja za kompletne radove i ugrađenu opremu - Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora, navesti tačan rok izvršenja za kompletne radove i ugrađenu opremu izražen u danima.

- JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

- NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 07.08.2023. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  07.08.2023. godine u 10:00 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica;

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude

radnim danima od od 8:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 07.08.2023. godine do 09:30 sati.

Javno otvaranje dijela ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude održaće se dana 07.08.2023. godine u 10:00 sati u prostorijama naručioca na adresi  ul. Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

- USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

- TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

- UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Rok izvršenja ugovora je maksimum 45 dana od dana uručenja revidovanog glavnog projekta i otvaranja građevinskog dnevnika. Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumijeva se otvaranje građevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Predstavnici Naručioca, Izvođača i Nadzora će zapisnički utvrditi spisak predate dokumentacije i zapisnički potvrditi datum uvođenja u posao, tj datum kada su se stekli svi uslovi definisani Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata da radovi na izgradnji objekta mogu početi. Na istom sastanku na kome je zapisnički konstatovano ispunjenje uslova za uvođenje u posao Izvođača, Izvođač i Nadzor će u Građevinskom dnevniku konstatovati da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za početak izvođenja radova na terenu

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac će preko stručnog nadzora svojim potpisom da potvrdi. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pisanim putem obavijestiti Naručioca i pribaviti pisanu saglasnost za produženje roka od Naručioca.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač, a ovjerava Nadzorni organ,  unošenjem u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu situaciju dostaviti Nadzornom organu (Naručiocu) preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ (Naručilac) će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Nadzorni organ  mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka Naručiocu na saglasnost.

Garantni rok za  kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu iznosi min 24 mjeseca računajući od dana primopredaje objekta. Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Ako Izvođač ne otloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da da te nedostatke otloni, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika. Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se od strane angažovanog Nadzornog organa i tehničkog pregleda u skladu sa  procedurama Cedis-a. Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu stavi na uvid tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuje da se ugrađuje ponudom definisana oprema i materijal.

Izvođač se obavezuje:

-da radove izvede u svemu prema tehničkoj specifikaciji, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i da oprema, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju  tehničkoj dokumentaciji, Ponudi i odredbama ovog Ugovora;

-da na gradilištu posjeduje primjerak Glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektna i revidenta, štambiljom na kojem je upisn broj, datum i potpis i pečat na svakom listu glavnog projekta

-obezbijedi sigurost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture)

-obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađene opreme, instalacija

-da imenuje odgovornog rukovodioca radova,

-vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,

-da izvede ugovorene radove na način i u rokovima koji su određeni ugovorom

-da odgovara za bezbjednost svojih radnika i njihovu osposobljenost za bezbjedan rad u skladu sa propisima u ovoj oblasti, posjeduje i primjenjuje sredstva zaštite na radu i da se pridržava mjera bezbjednosti prilikom obavljanja posla, kako ne bi došlo do nesreće na radu, a ukoliko do nje dođe odgovoran je po svim osnovama;

-da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova,

-da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte i imovinu trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom,

-da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim radom ili krivicom lica koje izvode radove,

-da dostavi garancije za dobro izvršenje ugovora i otklanjanje nedostataka u garantnom roku,

Naručilac se obavezuje:

-da Izvođača radova  uvede u posao,

-da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora,

-da obezbijedi vršenje stručnog nadzora i tehnčkog pregleda u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta,

-da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Izvođač radova je dužan da za svaki neopravdani dan zakašnjenja na izvršenju ugovora plati ugovornu kaznu u iznosu od 2 ‰ (promila) a najviše do 5 % ugovorene vrijednosti. Ugovorena kazna se plaća umanjenjem privremene odnosno okončane situacije za iznos utvrđene kazne.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

a) napusti radove odnosno na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b) ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i garanciju za otklanjanje nedostataka,

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora i ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

Na sve što nije regulisano odredbama Ugovora o javnoj nabavci primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (Objavljen u "Sl. listu CG", br. 47 od 7. avgusta 2008, 4/11, 22/17).

- ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

- IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. podgorica

Broj: 10-10-24683/1

Mjesto i datum: Podgorica,  11.07.2023. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG “, br. 74/19, 3/23, 11/23),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 247 iz Plana javnih nabavki br. 6148 od 31.01.2023. godine za nabavku roba - STS 10/0,4 KV 160 KVA Brskut 3, sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu-KO Brskut, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca – Vladimir Čađenović

Službenik za javne nabavke – Jasmina Murić

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke – Jovan Milović

Predsjedavajući član Komisije – Jasmina Murić

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Aleksandar Gagović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Ivan Raičević

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Vuk Anđušić

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke – Biljana Samardžić

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;

Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati

Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora