## Broj: 60-00-26243

Podgorica, 27.07.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 65/23 od 12.07.2023. godine – za otvoreni postupak javne nabavke radova - STS 10/0,4 KV 160 KVA Brskut 3, sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu - KO Brskut

Obavještavamo potencijalne ponuđače da su postavljena pitanja za pojašnjenje tenderske dokumentacije od potencijalnog ponuđača, pa Vam ista u skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 10-10-24683 od 11.07.2023. godine, dostavljamo sa odgovorima.

Pitanje 1:

Da li se kod tipa kabla 12/20 kV XHE 49-A (NA2XS(F)2Y) 1x150/25 mm² koji je predviđen za isporuku i instalaciju traži trostruka ekstruzija?

Odgovor 1:

U vezi sa vašim pitanjem, a u skladu sa ZJN Naručilac će izvršitit izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

Pitanje 2:

Da li treba nuditi transformator za nadmorske visine do 1000m ili transformatore za nadmorske visine iznad 1000m? Opis iz specifikacije (bitne karakteristike predmeta nabavke): Isporuka, transport i montaža trofaznog uljnog (novo mineralno inhabirano transformatorsko ulje (u skladu sa IEC 60296) transformatora koji mora biti izrađen i ispitan prema PRAVILNIKU O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA EKO DIZAJNA TRANSFORMATORA (br 310-2043/2019-1 od 23. decembra 2019. godine) sa namotajima od elektrolitskog bakra, visoke čistoće, namotaji višeg i nižeg napona su odvojeni, izolovani visokokvalitetnim izolacionim materijalom, blok namotaji nisu prihvatljivi. Transformator je sa konzervatorom. Sledećih karakteristika: - nazivna snaga 160 kVA -prenosni odnos 10000/420/231 V - naznačena frekvencija 50Hz -sprega Dyn5 - napon kratkog spoja 4% -hladjenje ONAN - gubici praznog hoda P0 300W - gubici zbog opterećenja Pcu 3102 W - nadmorska visina rada 1000 m Opremljen sa sledećom standardnom opremom: -izolatori VN -izolatori NN'- priključak za uzemljenje - kuka za dizanje - natpisna ploča - otvor sa čepom za nalivanje ulja - sigurnosni ventil - pogon preklopke - konzervator da odgovara svim uslovima rada i promjeni - temperatura u opsegu od : -20°C do +115°C -Pokretanje i transport transformatora: - točkovi koji omogućuju kretanje u pravcima ose simetrije transformatorskog suda - kuke-ušice (dvije ili četiri) za dizanje transformatora (da prilikom dizanja transformatora ne naprežu transformatorski sud). Ukupno za materijal i rad: -pogon petopozicione preklopke napona;

Odgovor 2:

U vezi sa vašim pitanjem, a u skladu sa ZJN Naručilac će izvršitit izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Co:

- Svim ponuđačima                                                       Predsjedavajući član

- Predsjedavajućem komisije

- a/a                                                                           Jasmina Murić, dipl. ecc.