OBRAZAC1
Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.
Broj: 3628
Mjesto i datum: Podgorica, 10.03.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20 i 102/20), Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., objavljuje
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE – 56/2021
I Podaci o naručiocu 

	Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

	Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke


	Adresa: Jovana Tomaševića 2A

	Poštanski broj: 81000


	Sjedište: Podgorica

	PIB:  02397579


	Telefon: 020/408-736

	Faks: 020/408-708


	E-mail adresa: zdenka.perovic@apg.co.me

	Internet stranica: www.agencijapg.me




II  Predmet nabavke:

robe
usluge
radovi

III Opis predmeta nabavke: 

Izgradnja vodovoda u zahvatu DUP-a »Momišići B«, UP C11

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 11.570,24 €.



V Tehničke karakteristike ili specifikacije

	R.B
	Opis predmeta nabavke u cjelini, 
odnosno po partiji ili stavkama 
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr… 
	Jedi
nica mjere
	Količina 

	
A

	
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE


	A.1
	
VODOVOD

	
	

	1
	Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja u svemu prema geometrijskim elementima trase datim u Glavnom projektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' trase.
	
	m'
	85,00

	2
	Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski, u gradskim uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Plaća se po m3 iskopanog materijala.
Dubina iskopa glavnog kanala 0-2m
	
	m3
	84,08

	3
	Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski, u gradskim uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Plaća se po m3 iskopanog materijala.
Priključne cijevi PVC (kanalice)
	
	m3
	4,32

	4
	Dodatni  iskop za vodovodna okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Obračun po m3 obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.
	
	m3
	12,13

	5
	Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun količina vrši se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m3.
	
	





m3
	





5,00

	6
	Nabavka, dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm, 10cm ispod i iznad cijevi, a oko cijevi čitavom širinom rova. Muljeviti materijal ne smije da sadrži organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Plaća se po m3 ugrađenog muljevitog pijeska.
	
	m3
	14,45

	7
	Zatrpavanje kanalskog rova po čitavoj dužini kanala, tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit). Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima, prvi sloj 30 cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti.  Prilikom zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude što sitniji, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Svaki naredni sloj od 30 cm zatrpati, planirati i nabijati do stepena zbijenosti Sz > 98%, po modifikovanom  „Proctorovom“ opitu, tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina.  Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom.
Glavnog kanala
	
	m3
	72,63

	8
	Utovar i odvoz komplet materijala iz iskopa na deponiju. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja u odnosu na materijal iz iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala.
	
	m3
	125,66

	9
	Mašinski i ručni iskop za otkrivanje položaja postojećeg vodovoda PEVG DN63 u blizini projektovanog vodovodnog šahta Č1 radi prespajanja cjevovoda. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov i odvoz viška materijala nakon zatrpavanja na deponiju.
	
	m3
	10,00

	10

	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u donju armirano-betonsku ploču vodovodnih čvorova. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm. Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući potrebnu oplatu kao i njegu betona. Radove izvesti u svemu prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona. 
	
	m³
	1,50

	11
	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču vodovodnih čvorova i armirano-betonski vijenac ispod ploče. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm. Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući potrebnu oplatu kao i njegu betona. Radove izvesti u svemu prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.
	
	m³
	2,04

	12
	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonske zidove vodovodnih čvorova. Zidovi se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20 cm. Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu kao i njegu betona. Radove izvesti u svemu prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.
	
	m³
	2,59

	13
	Izrada ankernih blokova u šahtu ispod fazonskih komada i na pravcima promjene cjevovoda, u svemu prema detaljima iz projekta. Ankerne blokove izvesti od nabijenog betona livenog na licu mjesta MB20 ispod odgovarajućeg fazonskog komada. Prije izvođenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa fazonskim komadom cjevovod obložiti PVC folijom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal i oplata za kompletnu izradu ankernog bloka. Obračun po komadu. 
	
	kom
	5

	14
	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza. Gornja ploča i vijenac se armiraju prema detalju iz projekta sa 140,00 kg/m3 betona, a donja ploča i zidovi prema detalju iz projekta mrežama u dvije zone sa 70,00kg/m3 betona. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilno ugrađeno betonsko željezo prema detaljima iz projekta. Obračun po kg ugrađene armature.    		
	
	kg
	571,72

	15
	Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE-100  prema standardima EN12201-1 i EN12201-2, za radne pritiske PN10 bara. Cijevi se ugrađuju na prethodno formiranoj posteljici od pijeska. Način isporuke, skladištenje i ugradnja prema standardima EN805. Jediničnu cijenu je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilnu montažu i ispitivanje vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prema propisma za ovu vrstu radova. Obračun po m’ cijevi. 
PEHD DN110 mm
	
	m'
	85,00

	16
	Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE-100  prema standardima EN12201-1 i EN12201-2, za radne pritiske PN10 bara. Cijevi se ugrađuju na prethodno formiranoj posteljici od pijeska. Način isporuke, skladištenje i ugradnja prema standardima EN805. Jediničnu cijenu je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilnu montažu i ispitivanje vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prema propisma za ovu vrstu radova. Obračun po m’ cijevi.
PEHD DN63 mm
	
	m'
	4,00

	17
	Nabavka, transport i montaža cijevi od tvrdog  polivinillhlorida (PVC)  a jednoličnim presjekom zida, prema standardu EN1401 klase Sn4, sa zaptivnim prstenom, (za buduće priključke na suprotnoj strani saobraćajnice u odnosu na planirani vodovodni čvor).  Cijevi se ugrađuju na prethodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu PVC cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m‘ montiranih i od nadzora primljenih cijevi.
PVC cijevi prečnika DN200mm
	
	m′
	13,00

	18
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od  korozije fazonskog komada.
KP KOMAD DN100/100 mm
	
	kom
	1,00

	19
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od  korozije fazonskog komada.
OP KOMAD DN150/100 mm	
	
	kom
	1,00

	20
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od  korozije fazonskog komada.
OP KOMAD DN100/100 mm	
	
	kom
	1,00

	21
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od  korozije fazonskog komada.
OP KOMAD DN100/50 mm	
	
	kom
	1,00

	22
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od  korozije fazonskog komada.
Redukcija DN200/150 mm  L=200mm
	
	kom
	1,00

	23
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od  korozije fazonskog komada.
LP 4 KOMAD DN100 mm
	
	kom
	1,00

	24
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od  korozije fazonskog komada.
ZP komad DN150 mm 
	
	kom
	1,00

	25
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od  korozije fazonskog komada.
ZP komad DN100 mm
	
	kom
	4,00

	26
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od  korozije fazonskog komada.
Prirubnica sa navojem DN50/2“
	
	kom
	1,00

	27
	Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom kućišta GG-25 za radne pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama prema DIN-u 3202-F5 sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane  zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO7483)  JUS.M.C4.110. Obračun po komadu montirane i ispitane vodovodne armature.  
EV VENTIL DN100 mm
	


















NP 10 bara
	kom
	2,00

	28
	Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a. Spojni elementi su standarda kao i vodvodne cijevi, za radne pritiske NP10 bara. Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal uključujući i potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun  po  komadu  montiranog,  ispitanog elementa za  pitku  vodu.
TULJAK DN110  mm SA LETEĆOM PRIRUBNICOM  DN100 mm
	NP 10 bara
	kom
	4,00

	29
	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temperovanog bijelog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere  za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal. Obračun  po  kom  montiranog,  ispitanog fitinga za  pitku  vodu.
Nipal R2"
	
	kom
	3,00

	30
	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temperovanog bijelog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere  za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal. Obračun  po  kom  montiranog,  ispitanog fitinga za  pitku  vodu.
T komad R2"
	
	kom
	2,00

	31
	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temperovanog bijelog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere  za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal. Obračun  po  kom  montiranog,  ispitanog fitinga za  pitku  vodu.
Čep R2"
	
	kom
	2,00

	32
	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temperovanog bijelog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere  za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal. Obračun  po  kom  montiranog,  ispitanog fitinga za  pitku  vodu.
Kugla ventil R2"
	
	kom
	1,00

	33
	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temperovanog bijelog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere  za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal. Obračun  po  kom  montiranog,  ispitanog fitinga za  pitku  vodu.
Kandžasta poluspojnica DN63
	
	kom
	4,00

	34
	Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temperovanog bijelog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere  za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom  cijenom  je  obuhvaćen  sav  potreban  rad  i materijal. Obračun  po  kom  montiranog,  ispitanog fitinga za  pitku  vodu.
Propusni ventil R2“
	
	kom
	1,00

	35
	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani sa hidrosolubilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora 60cm, klase D400 za opterećenja od 400kN i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta, bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca sa ramom.
	
	kom
	2,00

	36
	Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.255. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice
	
	kom
	4,00

	37

	Dezinfekcija, ispiranje i laboratorijsko ispitivanje  kvaliteta vode za piće, od strane akreditovane laboratorije u obimu osnovne analize A, a u skladu sa zakonskim propisima. Obračun po m' dezinfikovanog i ispranog cjevovoda, nakon dobijenog pozitivnog izvještaja uzorkovane vode za piće.
	
	m'
	85,00

	38
	Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak, prema propisima za ispitivanje vodovodnih cijevi pod pritiskom. Obračun po m' cjevovoda.
	
	m'
	85,00

	39
	Prespajanje postojećeg vodovoda DN63mm na novoprojektovani vodovod DN110mm u Č1. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi troškovi:  iskop kanalskog rova dužine 4,00m i zatrpavanje nakon prespajanja, kao i manipulacije na vodovodnoj mreži (zatvaranje vodovoda DN63mm). Manipulacija na vodovodnoj mreži i priključenje na postojeće instalacije, vrši isključivo nadležno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.  Podgorica, a materijal obezbjeđuje Izvođač radova. Pribaviti ponudu preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Obračun po komadu.
	 
	















kom
	1,00

	40
	Rasjecanje asfalta postojeće saobraćajnice na dijelu kanalskog rova za polaganje cijevi. Rasijecanje se vrši 20 cm šire u odnosu na širinu kanalskog rova sa obije strane. Obračun po m rasječenog asfalta.
	
	m′
	204,00

	41
	Razbijanje i uklanjanje asfalta postojeće saobraćajnice na dijelu kanalskog rova za polaganje cijevi. Prilikom razbijanja voditi računa da se ne oštete ravno odsječene ivice asfalta. Obračun po m2 razbijene, uklonjene i odvezene količine asfalta i šuta na deponiju.
	
	m²
	137,60

	42
	Popravka oštećenih asfaltnih površina ugradnjom asfalt betona na trasi cjevovoda. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za popravku asfalta  u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 obnovljene asfaltne površine.
	
	m²
	137,60

	43
	Probijanje otvora Ø15 cm u zidu postojećeg vodovodnog okna radi priključenja novoprojektovanog  vodvoda. Nakon montaže novoprojektovanog cjevovoda vodvoda otvor okrpiti i obraditi. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ovu vrstu radova. Obračun po komadu obrađenog otvora.
	
	kom
	1,00

	44
	Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	
	kom
	1,00

	45
	Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	
	kom
	1,00

	46
	Spajanje prekinutih hidrotehničkih instalacija koje nijesu evidentirane katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. Obračun po komadu izvršenog prespajanja.
	
	kom
	1,00

	
UKUPNO VODOVOD:


	UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE:

	
	B. POSEBNI TROŠKOVI
	
	
	

	1
	Izrada Elaborata orginalnih terenskih podataka izvedenog stanja objekta za sve faze radova, ovjerenog od strane licencirane geodetske firme. Elaborat dostaviti u po tri primjerka u digitalnoj i analognoj formi.
	
	kom
	3

	UKUPNO POSEBNI TROŠKOVI:

	REKAPITULACIJA

	HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE:

	POSEBNI TROŠKOVI:

	UKUPNO BEZ PDV-a:




	NEPREDVIĐENI RADOVI
	
	

	Ponuđač će u finansijskom dijelu pod ovom stavkom navesti iznos od 5% od  ukupno ponuđene vrijednosti za sve radove na ime plaćanja eventualnih nepredviđenih radova.
	
%
	5,00

	€

	UKUPNO NEPREDVIĐENI RADOVI:
	
	€

	SVE UKUPNO (bez PDV-a):
	
	€




VI Način plaćanja

nakon dostavljanja privremenih i okončane situacije, virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

10 dana od dana uvođenja u posao 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100	

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 15.03.2021. godine do 09:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  15.03.2021. godine, u 09:00 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

10 dana od dana otvaranja ponuda

XI Druge informacije

	Uslovi za obavljanje djelatnosti:
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke):       - Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/2017; 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020-ispr.), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.
- Licenca za izvođenje geodetskih radova-osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, izdata od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17, 017/18).

Stručna i tehnička sposobnost:
[bookmark: _GoBack]Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: U skladu sa članom 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da dostavi: licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, dipl. inženjer građevinarstva-smjer hidrotehnika; U skladu sa članom 20 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, ponuđač je dužan da za zaposlenog dostavi ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova-osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju ili ugovor o radu). Za ovlašćene inženjere građevinskih radova je neophodno dostaviti i potvrdu o članstvu u IKCG.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da sa zaključenim ugovorom o nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i to:
Naručilac zadržava pravo da od svake ispostavljene privremene i okončane situacije Izvođača zadrži depozit u visini od 10% vrijednosti ukupno izvedenih i priznatih radova do isteka garantnog roka ili će Izvođač u trenutku dostavljanja zaključenog Ugovora, Naručiocu predati i neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.
- Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniža cijena vršiće se na sljedeći način:

                           najniže ponuđena cijena 
broj bodova = -----------------------------------  x 100    
                                ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.



Službenik za javne nabavke 	                                                             Ovlašćeno lice naručioca
        Zdenka Perović                                                                    Srđan Raičević, izvršni direktor
______________________	 M.P.                     ____________________________   

Obrazac 2




Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20 i 102/20) ______(ponuđač)_____ dostavlja






I Z J A V U




Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

    U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.


Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis) [footnoteRef:1] [1: ] 




M.P.












