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Broj: 60-00-41515
Podgorica, 06.12.2023. godine	

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 125/23 od 28.11.2023. godine – za otvoreni postupak javne nabavke robe - NABAVKA OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA MJERENJE
	


Obavještavamo potencijalne ponuđače da je postavljeno pitanje za pojašnjenje tenderske dokumentacije od potencijalnog ponuđača, pa Vam isto u skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 10-10-40338 od 27.11.2023. godine, dostavljamo sa odgovorom.

Pitanje 1:
U tenderskoj dokumentaciji, tačnije u tehničkim specifikacijama, za STAVKU 5- Mjerna priključna kutija prema specifikaciji u prilogu, je navedeno da je između ostalog element MPK:
c.Osigurači – Osigurači četvoropolni automatski
Pošto kod većine proizvođača MPK kutija sadrži kućište za cilindrične osigurače da li je moguće isporučiti takvu MPK ili je treba isporučiti sa automatskim četvoropolnim osiguračima ?
U tenderskoj dokumentaciji
Stavka 3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE za stavke tehničke specifikacije u fajlu Prilog na prvoj stranici tehničke specifikacije Mjerna priključna kutija – MPK su opisani elementi MPK, pod
C. Osigurači “Osigurači četvoropolni automatski” kao sastavni dio MPK kućišta, prema proizvođačima MPK kutija može da sadrži kućište za cilindrične osigurače na naponskim stezaljkama, nikako 4p osigurače kao njen sastavni dio.
Molim Vas za pojašnjenje,?

Odgovor 1:
U vezi sa postavljenim pitanjem, Naručilac ostaje pri navodima tenderske dokumentacije odnosno predmetnu MPK kutiju je potrebno isporučiti sa automatskim četvoropolnim osiguračima  karakteristika datih u tehničkoj specifikaciji.

Pitanje 2:
Molim Vas da nam pojasnite poz. 1: žica za plombiranje debljine 0,5mm, naime nije definisan materijal od kojeg je ista napravljena a i debljina žica nije dobra jer mislimo da je previše tanka. Kod pozicije 3: OSIGURAČ/RASTAVNA SKLOPKA(DRIŠER) 160A,690V AC,IP20,NV0 - pretpostavljamo da je u pitanju greška, jer ne postoji drišer NV0 već NV00. Takodje, i standardi koji su validni za njega su 60947-1 i 60947-3 a standard 60269-2 je za nožaste osigurače a ne za drišere. 

[bookmark: _GoBack]Odgovor 2:
U vezi sa postavljenim pitanjem, a u skladu sa ZJN biće izvršene izmjene i dopune tenderske dokumentacije.

                                                                Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
     Co:                                        
   - Svim ponuđačima                                                               Predsjedavajući član
   - Predsjedavajućem komisije                                         
   - a/a                                                                                    Jasmina Murić, dipl. ecc.
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