OBRAZAC 1  

“AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01/4-6010
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 15
Mjesto i datum: Podgorica 21.06.2024. godine



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23) “AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA objavljuje        



                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Remont sistema automatike zgrade putničkog terminala Aerodroma Podgorica (BMS)


Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 














1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora






3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 



Zbog specifičnosti predmeta nabavke i činjenice da treba zadržati funkcionalnosti postojećeg sistema, potencijalni ponuđači  su u obavezi da prije podnošenja ponude obiđu mjesto ugradnje opreme.
Datum obilaska treba najaviti 2 dana unaprijed, na kontakt mail nikola.borozan@apm.co.me. Potrebno je dostaviti ime, prezime i br. lične karte lica koje vrši obilazak, kao i naziv firme.

Sastavni dio tenderske dokumentacije su šeme postojećih instalacija, tabela sa brojem kontrolnih tačaka i tehničkih karakteristika opreme, koji se nalaze u prilogu:










[bookmark: _MON_1771150733]

Zaposleni izabranog Ponuđača će prije izvođenja radova u zoni Aerodroma Podgorica morati da prođu bezbjedonosnu provjeru. 
Postojeće stanje:
· Predmet ponude je zamijena postojećeg BMS-a ( kontrolera i sofware-a) zbog nemogućnosti održavanja zastarele opreme.
· Trenutni sistem je u funkciji i ispravan. 
· Oprema u polju i kablaža se smatraju ispravnim i zamijena nije predviđena ovom specifikacijom.

Planirano stanje:
· Novi sistem mora zadržati  funkcionalnosti postojećeg sistema. 

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 85.000,00 €;

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Sistem je funkcionalna cjelina i nije ga moguće dijeliti.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenljivo.
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenljivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenljivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenljivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđač je dužan da ukoliko ponudi ekvivalentni proizvod za isti dostavi detaljan opis i kataloške listove kojima  se dokazuje zadovoljavanje  tehničkih karakteristika traženih u tenderu.
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti od 30 (slovima: trideset) dana dužim od ugovorenog roka.

Ponuđač je dužan da  najkasnije 10 dana prije isteka roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu:

 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 30 (slovima: trideset) dana dužim od ponuđenog garantnog roka, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. Ako ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

[bookmark: _Toc62730560]Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]:  [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 
Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1.Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 90 
2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova .............10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:
Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×90 

2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem broja zaposlenih kod ponuđača koji imaju potvrdu o završenoj obuci za konfigurisanje opreme i software-a proizvođača opreme, i to na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzima se broj zaposlenih kod ponuđača koji imaju potvrdu o završenoj obuci za konfigurisanje opreme i software-a proizvođača opreme. Ispravnoj ponudi sa najvećim ponuđenim brojem zaposlenih dodjeljuje se maksimalni broj bodova- 10 (slovima: deset bodova), dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najveći ponuđeni broj zaposlenih po formuli: 
Broj bodova (K)= (ponuđeni broj zaposlenih) / (najveći ponuđeni broj zaposlenih) x10 
Napomena: Ponuđač je u svojoj ponudi dužan da dostavi potvrde o završenoj obuci za konfigurisanje opreme i software-a proizvođača opreme kojeg je ponudio u predmjeru. Potvrda se dostavlja za svoje zaposlene (za iste se mora dostaviti i kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu). Minimalan broj zaposlenih za ispunjenje ovog kriterijuma je 2, a maximalan broj zaposlenih je 6). Ponudjač je dužan da u dijelu kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude precizira broj zaposlenih kod ponuđača koji imaju potvrdu o završenoj obuci za konfigurisanje opreme i software-a proizvođača opreme, radi ovog kriterijuma, tj bodovanja ponuda (eksplicitna numerička vrijednost).
8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na:
· kataloške listove za ponuđenu opremu (kontrolere sa proširenjima, touch displeje, software u kontrolnom centru, server i radnu stanicu) i finansijski dio ponude koji je Naručilac u tehničkoj specifikaciji dao na engleskom jeziku; 
Naručilac zadržava pravo do od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko cijeni potrebnim.

9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 08.07.2024. godine do 10:00 sati. 
 Otvaranje ponuda održaće se dana  08.07.2024. godine u 10:00 sati. 
 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Aerodromski put, Mahala 14 Podgorica, P.FAX 202,
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Aerodromski put, Mahala 14 Podgorica, P.FAX 202., s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,
 radnim danima od 08:00 do 10:00 sati, zaključno sa danom 08.07.2024. godine do 10:00 sati.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:9] [9:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
 da
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće: 

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine) je ništav.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog teksta od kojih Naručilac zadržava 4 primjerka a izabrani ponuđač 2 primjerka.

  Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 
Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:
   1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
   2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
   3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
   3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
   3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,
   4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.


14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
































15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


“AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA
Broj: 01/4-6010/1
Mjesto i datum: Podgorica, 21.06.2024. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23), 


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 15 iz Plana javne nabavke broj 18888 za nabavku roba: Remont sistema automatike zgrade putničkog terminala Aerodroma Podgorica (BMS), nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca Vladan Drašković _____________________
s.r.
Službenik za javne nabavke Ivana Sekulić ____________________
 s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Ranko Vukčević  _________________
s.r.
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nikola Borozan ______________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Tijana Čelanović dipl.prav. ___________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ranko Vukčević   __________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ivan Jelovac         __________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ivana Sekulić     ___________________
 s.r.




16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK2 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


1. Glavni prekida~    


1.1 Jednopolni, dvopolo`ajni grebenasti prekida~ sa 
nultim polo`ajem za struju I=16A, 400V, Iks=6KA 


1 Ru~ica Telo 


     


2. Transformatori    


2.1 Transformator za 220/24V,63VA 1  * 


2.2 Transformator za 220/24V,150VA   * 


2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA  *  


3. Voltmetar 0-500V  *  


4. Ampermetar 0-100A  *  


     


5. Instalacioni automatski prekida~I sa 
termi~kom i prekostrujnom za{titom Isc=6KA, 
400/230V, za na {inu 


   


5.1 Jednopolni 6A, brzi “B”  5  * 


5.2 Tropolni 6A, brzi “B”   * 


5.3 Tropolni 10A, brzi “B”   * 


5.4 Jednopolni 16A, brzi “B”  1  * 


5.5 Jednopolni 2A, tromi “C”    * 


5.6 Jednopolni 6A, brzi, sa 1NO pomo}nim 
signalnim kontaktom za 5A, 230VAC 


  * 


5.7 Dvopolni 4A, brzi “B” 3  * 


5.8 Jednopolni 4A, tromi “C” 1  * 


5.9 Dvopolni 10A, brzi “B” 1  * 


5.10 Dvopolni 4A, brzi, sa 1NO pomo}nim signalnim 
kontaktom za 5A, 230VAC 


  * 
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK2 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


5.11 Tropolni 20A, brzi, sa 2NO pomo}na signalna 
kontakta za 5A, 230VAC 


  * 


     


6 Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz, 
napon priklju~enja 380-440V 


   


6.1 3KW, AC3,sa 1NO pomo}nim kontaktom za 
signalizaciju 6A, 230VAC  


  * 


6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.3 5,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomo}nim kontaktima 
za signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.4 5,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.5 7,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomo}nim kontaktima 
za signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.6 7,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


7     


8 Izborne preklopke    


8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne 
napone dvopolna,10A,sedmopolo`ajna sa nultim 
polo`ajem 


 *  


8.2 Tropolna,tropolo`ajna sa nultim polo`ajem,10A, 
sli~na tipu 4G10-15-U-R024 


 *  


8.3 Dvopolna,tropolo`ajna 1-0-A,bez nultog polo`aja 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-86-U-R024 


 *  


8.4 Dvopolna,~etvoropolo`ajna 1-2-0-A,bez nultog 
polo`aja 10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-87-U-
R024 


 *  


8.5 Tropolna,tropolo`ajna,bez nultog polo`aja, 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-93-U-R024 


 *  


8.6 Dvopolna,tropolo`ajna,sa nultim polo`ajem i 
klju~em za zaklju~avanje u svakom od polo`aja 
10A;230VAC 


 *  


8.7 Jednopolna,dvopolo`ajna,sa nultim polo`ajem  
10A;230VAC 


 *  
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK2 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


9 Pomo}ni releji    


9.1 Pomo}no rele sa 7NO+1NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


  * 


9.2 Pomo}no rele sa 4NO+0NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


  * 


9.3 Pomo}no rele sa 4 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


2  * 


9.4 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


  * 


9.5 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


1  * 


     


10 Za{titni prekida~ sa termi~kom i 
prekostrujnom za{titom za 3x400VAC,sa 2NO 
pomo}na kontakta za signalizaciju 6A,230VAC 


   


10.1 Ir=0,16-0,25A   * 


10.2 Ir=0,4-0,63A   * 


10.3 Ir=0,63-1A   * 


10.4 Ir=1-1,6A   * 


10.5 Ir=1,6-2,5A   * 


10.6 Ir=2,5-4A   * 


10.7 Ir=10-16A   * 


10.8 Ir=16-25A   * 


10.9 Ir=28-40A    


11 Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz    


11.1 Sa jednim radnim kontaktom,zeleni  *  


11.2 Sa jednim mirnim kontaktom,crveni  *  
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK2 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


12 Signalna oprema    


12.1 Signalna led dioda 24VAC, crvena  *  


12.2 Signalna led dioda 24VAC, zelena  *  


12.3 Signalna sijalica 220V,5W, crvena 1 *  


12.4 Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin  *  


     


13 Priklju~nice    


13.1 Trofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem 


 *  


13.2 Monofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
230V, 16A, za monta`u na DIN {inu 


1 *  


13.3 Monofazna priklju~nica za 230V,50Hz,16A, IP54 
sa poklopcem 


 *  


13.4 Telefonska priklju~nica  *  


14 Rele za termistorsku za{titu    


14.1 Rele za termistorsku za{titu     


15 Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman 
 


   


15.1 Elektronski modul EYY 164 F202  *  


15.2 Elektronski modul EYY 165 F202  *  


15.3 Elektronski modul EYY 170 F202 2 *  


15.4 Elektronski modul EYY 174 F101  *  


15.5 Nosa~ kartica EYU109 F001+0367846001 1  * 


15.6 UPS kartica EYS100 F001+Baterija 1  * 


15.7 Procesorska kartica EYL106 F001 1  * 


15.8 Merna kartica EYS121 F001  1  * 


15.9 Merna kartica EYS135 F001 1  * 
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15.1
0 


EYX168 F001 2  * 


15.1
1 


EYX172 F001 1  * 


15.1
2 


EYX176 F001 1  * 


15.1
3 


EYX162 F001   * 


15.1
4 


Topljivi osigura~ 3,15A (minijaturni), za UPS 1  * 


16 Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza 
sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V 


  * 


17 Vremenski releji    


17.1 Vremenski rele za 24V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


  * 


17.2 Vremenski rele za 230V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


  * 


18 Servisna svetiljka sa mikro prekida~em 1  * 
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Broj projekta: 
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List: 
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


             


TS1-K3 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/D-VK2 X2:1 1 1 TERMOSTAT 17   


      PE 2 PE MRAZA    


      X2:2 3 3 TS1-K3    


             


Y1-K3 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:1 1 2a VENTIL 17   


      Y3:2 2 1 GREJA^A    


      Y3:3 3 3u Y1-K3    


         FREKVENTNI    


MVU-K3-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1F2:1 1 COM REGULATOR 10   


      1F2:2 2 AI1 FR1    


             


Z1-V3 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:4 1 2a @ALUZINA 17   


      Y3:5 2 1 OTSIS    


      Y3:6 3 3 Z1-V3    


             


Z2-K3 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:7 1 2a @ALUZINA 17   


      Y3:8 2 1 POTIS    


      Y3:9 3 3 Z2-K3    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


Z3-K3 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:10 1 2b @ALUZINA 17   


      Y3:11 2 1 RECIRK.    


      Y3:12 3 3 Z3-K3    


         FREKVENTNI    


MVU-V3-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1F2:3 1 COM REGULATOR 10   


      1F2:4 2 AI1 FR2    


             


TS1-K4 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/D-VK2 X2:3 1 1 TERMOSTAT 20   


      PE 2 PE MRAZA    


      X2:4 3 3 TS1-K4    


             


Y1-K4 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:13 1 2a VENTIL 20   


      Y3:14 2 1 GREJA^A    


      Y3:15 3 3u Y1-K4    


         FREKVENTNI    


MVU-K4-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1F2:5 1 COM REGULATOR 12   


      1F2:6 2 AI1 FR3    


             


Z1-V4 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:16 1 2a @ALUZINA 20   


      Y3:17 2 1 OTSIS    


      Y3:18 3 3 Z1-V4    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


Z2-K4 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:19 1 2a @ALUZINA 20   


      Y3:20 2 1 POTIS    


      Y3:21 3 3 Z2-K4    


             


Z3-K4 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:22 1 2b @ALUZINA 20   


      Y3:23 2 1 RECIRK.    


      Y3:24 3 3 Z3-K4    


         FREKVENTNI    


MVU-V4-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1F2:7 1 COM REGULATOR 12   


      1F2:8 2 AI1 FR4    


         SENZOR     


TC1-K3 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:1 1 1 TEMPERATURE 17   


      1Y1:2 2 2 TC1-K3    


         SENZOR     


TC2-V3 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:3 1 1 TEMPERATURE 17   


      1Y1:4 2 2 TC2-V3    


         SENZOR     


TC3-K3 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:5 1 1 TEMPERATURE 50   


      1Y1:6 2 2 TC3-K3    


         SENZOR     


TC1-K4 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:7 1 1 TEMPERATURE 20   


      1Y1:8 2 2 TC1-K4    


         SENZOR     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


TC2-V4 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:9 1 1 TEMPERATURE 20   


      1Y1:10 2 2 TC2-V4    


         SENZOR     


TC3-K4 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:11 1 1 TEMPERATURE 40   


      1Y1:12 2 2 TC3-K4    


             


AQ1-V3 IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1Y1:13 1 2 SENZOR 17   


      1Y1:14 2 3 KVALITETA    


      1Y1:15 3 1 VAZDUHA    


      1Y1:16 4 4 AQ1-V3    


             


AQ1-V4 IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1Y1:17 1 2 SENZOR 20   


      1Y1:18 2 3 KVALITETA    


      1Y1:19 3 1 VAZDUHA    


      1Y1:20 4 4 AQ1-V4    


             


PC/VK2-UM125 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1 1 1 RO/M-VK2 7   


      2 2 2 UM125    


             


PC/VK2-UM425 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 5 1 1 RO/M-VK2 7   


      6 2 2 UM425    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


PC/VK2-UM745 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1 1 1 RO/M-VK2 7   


      2 2 2 UM745    


             


PC/VK2-ST353 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1 1 1 RO/M-VK2 7   


      2 2 2 ST353    


             


PC/VK2-ST653 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 3 1 1 RO/M-VK2 7   


      4 2 2 ST653    


             


PC/VK2-ST833 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 5 1 1 RO/M-VK2 7   


      6 2 2 ST833    


             


PC/VK2-ST843 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 7 1 1 RO/M-VK2 7   


      8 2 2 ST843    


             


DL-1 IH(St)H- 2x2x0.8 2 24 DISPE^ERSKI a 1 a RO/D-VK2 20   


     CENTAR b 2 b     


             


DL-1 IH(St)H- 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 a 1 a RO/D-VK3 110   


      b 2 b     
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK3 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


1. Glavni prekida~    


1.1 Jednopolni, dvopolo`ajni grebenasti prekida~ sa 
nultim polo`ajem za struju I=16A, 400V, Iks=6KA 


1 Ru~ica Telo 


     


2. Transformatori    


2.1 Transformator za 220/24V,400VA 1  * 


2.2 Transformator za 220/24V,150VA   * 


2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA  *  


3. Voltmetar 0-500V  *  


4. Ampermetar 0-100A  *  


     


5. Instalacioni automatski prekida~I sa 
termi~kom i prekostrujnom za{titom Isc=6KA, 
400/230V, za na {inu 


   


5.1 Jednopolni 6A, brzi “B”  12  * 


5.2 Tropolni 6A, brzi “B”   * 


5.3 Tropolni 10A, brzi “B”   * 


5.4 Jednopolni 16A, brzi “B”  1  * 


5.5 Jednopolni 2A, tromi “C”    * 


5.6 Jednopolni 6A, brzi, sa 1NO pomo}nim 
signalnim kontaktom za 5A, 230VAC 


  * 


5.7 Dvopolni 4A, brzi “B” 2  * 


5.8 Jednopolni 10A, tromi “C” 1  * 


5.9 Dvopolni 16A, brzi “B” 1  * 


5.10 Jednopolni 16A, brzi, sa 2NO pomo}nim 
signalnim kontaktima za 5A, 230VAC 


  * 
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK3 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


5.11 Tropolni 20A, brzi, sa 2NO pomo}na signalna 
kontakta za 5A, 230VAC 


  * 


     


6 Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz, 
napon priklju~enja 380-440V 


   


6.1 3KW, AC1,sa 1NO pomo}nim kontaktom za 
signalizaciju 6A, 230VAC  


  * 


6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.3 5,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomo}nim kontaktima 
za signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.4 5,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.5 7,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomo}nim kontaktima 
za signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.6 7,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


7     


8 Izborne preklopke    


8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne 
napone dvopolna,10A,sedmopolo`ajna sa nultim 
polo`ajem 


 *  


8.2 Tropolna,tropolo`ajna sa nultim polo`ajem,10A, 
sli~na tipu 4G10-15-U-R024 


 *  


8.3 Dvopolna,tropolo`ajna 1-0-A,bez nultog polo`aja 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-86-U-R024 


49 *  


8.4 Dvopolna,~etvoropolo`ajna 1-2-0-A,bez nultog 
polo`aja 10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-87-U-
R024 


 *  


8.5 Tropolna,tropolo`ajna,bez nultog polo`aja, 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-93-U-R024 


 *  


8.6 Dvopolna,tropolo`ajna,sa nultim polo`ajem i 
klju~em za zaklju~avanje u svakom od polo`aja 
10A;230VAC 


 *  


8.7 Jednopolna,dvopolo`ajna,sa nultim polo`ajem  
10A;230VAC 


 *  
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9 Pomo}ni releji    


9.1 Pomo}no rele sa 7NO+1NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


  * 


9.2 Pomo}no rele sa 4NO+0NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


  * 


9.3 Pomo}no rele sa 4 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


  * 


9.4 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


  * 


9.5 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


57  * 


     


10 Za{titni prekida~ sa termi~kom i 
prekostrujnom za{titom za 3x400VAC,sa 2NO 
pomo}na kontakta za signalizaciju 6A,230VAC 


   


10.1 Ir=0,16-0,25A   * 


10.2 Ir=0,4-0,63A   * 


10.3 Ir=0,63-1A   * 


10.4 Ir=1-1,6A   * 


10.5 Ir=1,6-2,5A   * 


10.6 Ir=2,5-4A   * 


10.7 Ir=10-16A   * 


10.8 Ir=16-25A   * 


10.9 Ir=28-40A    


11 Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz    


11.1 Sa jednim radnim kontaktom,zeleni  *  


11.2 Sa jednim mirnim kontaktom,crveni  *  
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK3 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


12 Signalna oprema    


12.1 Signalna led dioda 24VAC, crvena  *  


12.2 Signalna led dioda 24VAC, zelena  *  


12.3 Signalna sijalica 220V,5W, crvena 1 *  


12.4 Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin  *  


     


13 Priklju~nice    


13.1 Trofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem 


 *  


13.2 Monofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
230V, 16A, za monta`u na DIN {inu 


1 *  


13.3 Monofazna priklju~nica za 230V,50Hz,16A, IP54 
sa poklopcem 


 *  


13.4 Telefonska priklju~nica  *  


14 Rele za termistorsku za{titu    


14.1 Rele za termistorsku za{titu     


15 Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman 
 


   


15.1 Elektronski modul EYY 164 F202  *  


15.2 Elektronski modul EYY 165 F202  *  


15.3 Elektronski modul EYY 170 F202  *  


15.4 Elektronski modul EYY 174 F101  *  


15.5 Nosa~ kartica EYU109 F001+0367846001 2  * 


15.6 UPS kartica EYS100 F001+Baterija 2  * 


15.7 Procesorska kartica EYL106 F001 2  * 


15.8 Merna kartica EYS121 F001    * 


15.9 Merna kartica EYS135 F001   * 
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15.1
0 


EYS 155 F001 7  * 


15.1
1 


EYS 119 F001 1  * 


15.1
2 


EYS 110 F001 9  * 


15.1
3 


    


15.1
4 


Topljivi osigura~ 3,15A (minijaturni), za UPS 2  * 


16 Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza 
sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V 


  * 


17 Vremenski releji    


17.1 Vremenski rele za 24V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


  * 


17.2 Vremenski rele za 230V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


  * 


18 Servisna svetiljka sa mikro prekida~em 1  * 
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List: 
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


             


TS-M N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/D-VK3 M1:1 1 M1:1 TRAFOSTANICA 63   


      M1:2 2 M1:2     


         ORMAN    


HV-M N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/D-VK3 M2:1 1 M2:1 HIDROFORSKOG 120   


      M2:2 2 M2:2 POSTROJENJA    


             


RO/M-VK3-S IH(St)H 2x2x0.8 1 24 RO/D-VK3 S1:1 1 S1:1 RO/M-VK3 7   


      S1:2 2 S1:2     


      S1:3 3 S1:3     


             


DEA-S IH(St)H 3x2x0.8 1 24 RO/D-VK3 S2:1 1 S2:1 ORMAN 53   


      S2:2 2 S2:2 DIZEL    


      S2:3 3 S2:3 AGREGATA    


      S2:4 4 S2:4     


      S2:5 5 S2:5     


             


TS-S IH(St)H 3x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S3:1 1 S3:1 TRAFOSTANICA 63   


      S3:2 2 S3:2     


      S3:3 3 S3:3     


      S3:4 4 S3:4     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


HV-S IH(St)H 3x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S4:1 1 S4:1 ORMAN 120   


      S4:2 2 S4:2 HIDROFORSKOG    


      S4:3 3 S4:3 POSTROJENJA    


      S4:4 4 S4:4     


             


RO/MD-1-S IH(St)H 8x2x0.8 3 24 RO/D-VK3 S5:1 1 S5:1 RO/MD-1 10   


      S5:2 2 S5:2     


      S5:3 3 S5:3     


      S5:4 4 S5:4     


      S5:5 5 S5:5     


      S5:6 6 S5:6     


      S5:7 7 S5:7     


      S5:8 8 S5:8     


      S5:9 9 S5:9     


      S5:10 10 S5:10     


      S5:11 11 S5:11     


      S5:12 12 S5:12     


      S5:13 13 S5:13     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


RO/MD-3-S IH(St)H 8x2x0.8 5 24 RO/D-VK3 S6:1 1 S6:1 RO/MD-3 72   


      S6:2 2 S6:2     


      S6:3 3 S6:3     


      S6:4 4 S6:4     


      S6:5 5 S6:5     


      S6:6 6 S6:6     


      S6:7 7 S6:7     


      S6:8 8 S6:8     


      S6:9 9 S6:9     


      S6:10 10 S6:10     


      S6:11 11 S6:11     


             


TS-U N2XH-O 7x1.5 3 230 RO/D-VK3 U3:1 1 U3:1 TRAFOSTANICA 63   


      U3:2 2 U3:2     


      U3:3 3 U3:3     


      U3:4 4 U3:4     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


RO/MD-1-U N2XH-O 30x1.5 6 230 RO/D-VK3 U5:1 1 U5:1 RO/MD-1 10   


      U5:2 2 U5:2     


      U5:3 3 U5:3     


      U5:4 4 U5:4     


      U5:5 5 U5:5     


      U5:6 6 U5:6     


      U5:7 7 U5:7     


      U5:8 8 U5:8     


      U5:9 9 U5:9     


      U5:10 10 U5:10     


      U5:11 11 U5:11     


      U5:12 12 U5:12     


      U5:13 13 U5:13     


      U5:14 14 U5:14     


      U5:15 15 U5:15     


      U5:16 16 U5:16     


      U5:17 17 U5:17     


      U5:18 18 U5:18     


      U5:19 19 U5:19     


      U5:20 20 U5:20     


      U5:21 21 U5:21     


      U5:22 22 U5:22     


RO/MD-1-U N2XH-O 30x1.5 6 230 RO/D-VK3 U5:23 23 U5:23 RO/MD-1    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


      U5:24 24 U5:24     


             


RO/MD-3-U N2XH-O 24x1.5 4 230 RO/D-VK3 U6:1 1 U6:1 RO/MD-3 72   


      U6:2 2 U6:2     


      U6:3 3 U6:3     


      U6:4 4 U6:4     


      U6:5 5 U6:5     


      U6:6 6 U6:6     


      U6:7 7 U6:7     


      U6:8 8 U6:8     


      U6:9 9 U6:9     


      U6:10 10 U6:10     


      U6:11 11 U6:11     


      U6:12 12 U6:12     


      U6:13 13 U6:13     


      U6:14 14 U6:14     


      U6:15 15 U6:15     


      U6:16 16 U6:16     


      U6:17 17 U6:17     


      U6:18 18 U6:18     


      U6:19 19 U6:19     


      U6:20 20 U6:20     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


VZ-S IH(St)H 2x2x0.8 1 24 RO/D-VK3 S7:1 1 S7:1 RO/M-VK3 7   


      S7:2 2 S7:2     


      S7:3 3 S7:3     


             


FC-S IH(St)H 2x2x0.8 1 24 RO/D-VK3 S8:1 1 S8:1 RO/M-VK3 7   


      S8:2 2 S8:2     


      S8:3 3 S8:3     


             


KP-S IH(St)H 5x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S9:1 1 S9:1 ORMAN 210   


      S9:2 2 S9:2 KANALIZACIONIH    


      S9:3 3 S9:3 PUMPI    


      S9:4 4 S9:4     


      S9:5 5 S9:5     


      S9:6 6 S9:6     


      S9:7 7 S9:7     


      S9:8 8 S9:8     


             


SPSV-S IH(St)H 3x2x0.8 1 24 RO/D-VK3 S10:1 1 S10:1 SPOLJNO 63   


      S10:2 2 S10:2 SVETLO    


      S10:3 3 S10:3     


      S10:4 4 S10:4     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


RO/MD-2-S IH(St)H 8x2x0.8 6 24 RO/D-VK3 S11:1 1 S11:1 RO/MD-2 36   


      S11:2 2 S11:2     


      S11:3 3 S11:3     


      S11:4 4 S11:4     


      S11:5 5 S11:5     


      S11:6 6 S11:6     


      S11:7 7 S11:7     


      S11:8 8 S11:8     


      S11:9 9 S11:9     


      S11:10 10 S11:10     


             


RO/MD-4-S IH(St)H 5x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S12:1 1 S12:1 RO/MD-4 74   


      S12:2 2 S12:2     


      S12:3 3 S12:3     


      S12:4 4 S12:4     


      S12:5 5 S12:5     


      S12:6 6 S12:6     


      S12:7 7 S12:7     


      S12:8 8 S12:8     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


RO-VR-S IH(St)H 5x2x0.8 3 24 RO/D-VK3 S13:1 1 S13:1 RO-VR 100   


      S13:2 2 S13:2     


      S13:3 3 S13:3     


      S13:4 4 S13:4     


      S13:5 5 S13:5     


      S13:6 6 S13:6     


      S13:7 7 S13:7     


             


RO/MD-3-S1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S14:1 1 S14:1 RO/MD-3 72   


      S14:3 2 S14:3     


             


RO/MD-4-S1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S15:1 1 S15:1 RO/MD-4 74   


      S15:3 2 S15:3     


             


VZ-U N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/D-VK3 U7:1 1 U7:1 RO/M-VK3 7   


      U7:2 2 U7:2     


             


FC-U N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/D-VK3 U8:1 1 U8:1 RO/M-VK3 7   


      U8:2 2 U8:2     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


KP-U N2XH-O 7x1.5 1 230 RO/D-VK3 U9:1 1 U9:1 ORMAN 210   


      U9:2 2 U9:2 KANALIZACIONIH    


      U9:3 3 U9:3 PUMPI    


      U9:4 4 U9:4     


      U9:5 5 U9:5     


      U9:6 6 U9:6     


             


SPSV-U N2XH-O 7x1.5 1 230 RO/D-VK3 U10:1 1 U10:1 SPOLJNO 63   


      U10:2 2 U10:2 SVETLO    


      U10:3 3 U10:3     


      U10:4 4 U10:4     


      U10:5 5 U10:5     


      U10:6 6 U10:6     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


RO/MD-2-U N2XH-O 24x1.5 6 230 RO/D-VK3 U11:1 1 U11:1 RO/MD-2 36   


      U11:2 2 U11:2     


      U11:3 3 U11:3     


      U11:4 4 U11:4     


      U11:5 5 U11:5     


      U11:6 6 U11:6     


      U11:7 7 U11:7     


      U11:8 8 U11:8     


      U11:9 9 U11:9     


      U11:10 10 U11:10     


      U11:11 11 U11:11     


      U11:12 12 U11:12     


      U11:13 13 U11:13     


      U11:14 14 U11:14     


      U11:15 15 U11:15     


      U11:16 16 U11:16     


      U11:17 17 U11:17     


      U11:18 18 U11:18     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


RO/MD-4-U N2XH-O 19x1.5 5 230 RO/D-VK3 U12:1 1 U12:1 RO/MD-4 74   


      U12:2 2 U12:2     


      U12:3 3 U12:3     


      U12:4 4 U12:4     


      U12:5 5 U12:5     


      U12:6 6 U12:6     


      U12:7 7 U12:7     


      U12:8 8 U12:8     


      U12:9 9 U12:9     


      U12:10 10 U12:10     


      U12:11 11 U12:11     


      U12:12 12 U12:12     


      U12:13 13 U12:13     


      U12:14 14 U12:14     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


RO-VR-U N2XH-O 14x1.5 2 230 RO/D-VK3 U13:1 1 U13:1 RO-VR 100   


      U13:2 2 U13:2     


      U13:3 3 U13:3     


      U13:4 4 U13:4     


      U13:5 5 U13:5     


      U13:6 6 U13:6     


      U13:7 7 U13:7     


      U13:8 8 U13:8     


      U13:9 9 U13:9     


      U13:10 10 U13:10     


      U13:11 11 U13:11     


      U13:12 12 U13:12     


             


RO/MD-3-U1 N2XH-O 4x1.5 2 230 RO/D-VK3 U14:1 1 U14:1 RO/MD-3 72   


      U14:2 2 U14:2     


             


RO/MD-4-U1 N2XH-O 4x1.5 2 230 RO/D-VK3 U15:1 1 U15:1 RO/MD-4 74   


      U15:2 2 U15:2     


             


DL-1 IH(St)H- 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 a 1 a RO/D-VK3 50   


      b 2 b     
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK1 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


1. Glavni prekida~    


1.1 Tropolni prekida~ za struju Icu=22kA, 400V,sa 
termi~kom za{titom Ir=200-250A i prekostrujnom 
za{titom Irm= 1250-2500A, sa naponskim 
okida~em za napon 230V,50Hz  i 1NO 
pomo}nim kontaktom. 


1 Ru~ica Telo 


1.2 ^etvoropolni, dvopolo`ajni grebenasti prekida~ 
(1-2) za struju I=40A, 400V, Iks=6KA 


1 Ru~ica Telo 


2. Transformatori    


2.1 Transformator za 220/24V,160VA 1  * 


2.2 Transformator za 220/24V,150VA   * 


2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA  *  


3. Voltmetar 0-500V 1 *  


4. Ampermetar 0-100A  *  


     


5. Instalacioni automatski prekida~I sa 
termi~kom i prekostrujnom za{titom Isc=6KA, 
400/230V, za na {inu 


   


5.1 Jednopolni 6A, brzi “B”  29  * 


5.2 Tropolni 6A, brzi “B” 1  * 


5.3 Tropolni 10A, brzi “B” 1  * 


5.4 Jednopolni 16A, brzi “B”  2  * 


5.5 Jednopolni 2A, tromi “C”    * 


5.6 Jednopolni 6A, brzi, sa 1NO pomo}nim 
signalnim kontaktom za 5A, 230VAC 


14  * 


5.7 Dvopolni 4A, brzi “B” 9  * 


5.8 Jednopolni 4A, tromi “C” 1  * 


5.9 Dvopolni 10A, brzi “B” 1  * 


5.10 Tropolni 16A, brzi, sa 2NO pomo}nim signalnim 
kontaktima za 5A, 230VAC 


6  * 
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK1 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


5.11 Tropolni 10A, brzi, sa 1NO pomo}nim signalnim 
kontaktom za 5A, 230VAC 


1  * 


     


6 Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz, 
napon priklju~enja 380-440V 


   


6.1 3KW, AC3,sa 1NO pomo}nim kontaktom za 
signalizaciju 6A, 230VAC  


16  * 


6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.3 5,5KW, AC1,sa 1NO pomo}nim kontaktom za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


5  * 


6.4 5,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.5 7,5KW, AC3,sa 1NO pomo}nim kontaktom za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


2  * 


6.6 7,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


4  * 


7     


8 Izborne preklopke    


8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne 
napone dvopolna,10A,sedmopolo`ajna sa nultim 
polo`ajem 


1 *  


8.2 Tropolna,tropolo`ajna sa nultim polo`ajem,10A, 
sli~na tipu 4G10-15-U-R024 


 *  


8.3 Dvopolna,tropolo`ajna 1-0-A,bez nultog polo`aja 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-86-U-R024 


 *  


8.4 Dvopolna,~etvoropolo`ajna 1-2-0-A,bez nultog 
polo`aja 10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-87-U-
R024 


 *  


8.5 Tropolna,tropolo`ajna,bez nultog polo`aja, 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-93-U-R024 


 *  


8.6 Dvopolna,tropolo`ajna,sa nultim polo`ajem i 
klju~em za zaklju~avanje u svakom od polo`aja 
10A;230VAC 


 *  


8.7 Jednopolna,dvopolo`ajna,sa nultim polo`ajem  
10A;230VAC 


3 *  
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK1 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


9 Pomo}ni releji    


9.1 Pomo}no rele sa 7NO+1NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


1  * 


9.2 Pomo}no rele sa 8NO+0NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


3  * 


9.3 Pomo}no rele sa 4 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


15  * 


9.4 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


4  * 


9.5 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


2  * 


9.6 Pomo}no rele sa 4 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


1  * 


10 Za{titni prekida~ sa termi~kom i 
prekostrujnom za{titom za 3x400VAC,sa 
pomo}nim kontaktima za signalizaciju 
6A,230VAC 


   


10.1 Ir=0,16-0,25A    * 


10.2 Ir=0,25-0,4A sa 2NO pomo}na kontakta 1  * 


10.3 Ir=0,4-0,63A sa 2NO pomo}na kontakta 1  * 


10.4 Ir=1-1,6A sa 2NO pomo}na kontakta 2  * 


10.5 Ir=0,63-1A sa 1NO pomo}nim kontaktom 2  * 


10.6 Ir=2,5-4A sa 2NO pomo}na kontakta 1  * 


10.7 Ir=4-6A sa 2NO pomo}na kontakta 6  * 


10.8 Ir=16-25A sa 1NO pomo}nim kontaktom 1  * 


10.9 Ir=28-40A sa 1NO pomo}nim kontaktom 1  * 


10.10 Ir=36-50A sa 1NO pomo}nim kontaktom 2  * 


10.12 Ir=10-16A sa 1NO pomo}nim kontaktom 2  * 
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK1 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


11 Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz    


11.1 Sa jednim radnim kontaktom,zeleni 1 *  


11.2 Sa jednim mirnim kontaktom,crveni 5 *  


12 Signalna oprema    


12.1 Signalna led dioda 24VAC, crvena  *  


12.2 Signalna led dioda 24VAC, zelena  *  


12.3 Signalna sijalica 220V,5W, crvena 3 *  


12.4 Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin  *  


     


13 Priklju~nice    


13.1 Trofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem 


1 *  


13.2 Monofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
230V, 16A, za monta`u na DIN {inu 


1 *  


13.3 Monofazna priklju~nica za 230V,50Hz,16A, IP54 
sa poklopcem 


1 *  


13.4 Telefonska priklju~nica  *  


14 Rele za termistorsku za{titu    


14.1 Rele za termistorsku za{titu  2   


15 Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman 
 


   


15.1 Elektronski modul EYY 164 F202 9 *  


15.2 Elektronski modul EYY 165 F202  *  


15.3 Elektronski modul EYY 170 F202  *  


15.4 Elektronski modul EYY 174 F101 8 *  


15.5 Nosa~ kartica EYU109 F001+0367846001   * 


15.6 UPS kartica EYS100 F001+Baterija   * 
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15.7 Procesorska kartica EYL106 F001   * 


15.8 Merna kartica EYS121 F001    * 


15.9 Merna kartica EYS135 F001   * 


15.1
0 


EYX168 F001   * 


15.1
1 


EYX172 F001   * 


15.1
2 


EYX176 F001   * 


15.1
3 


EYX162 F001   * 


16 Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza 
sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V 


1  * 


17 Vremenski releji    


17.1 Vremenski rele za 24V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


1  * 


17.2 Vremenski rele za 230V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


2  * 


18 Servisna svetiljka sa mikro prekida~em 1  * 
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


             


T1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK1 X9:1 1 1 TASTER 10   


      N 2 2 T1    


      PE 3 PE     


             


PPC-VK1 N2XH-O 2x2.5 / 24 RO/M-VK1 P1:1 1  PO@ARNA  140   


      P1:2 2  CENTRALA    


             


      1X1:1 1 L1 FREKVENTNI    


MVU-K1-1 N2XH-J 4x25 / 400 RO/M-VK1 1X1:2 2 L2 REGULATOR 8   


      1X1:3 3 L3 FR1    


      PE 4 PE     


             


      U 1 U POTISNI    


MVU-K1-2 N2XH-J 4x25 / 400 FR1 V 2 V VENTILATOR 28   


      W 3 W MVU-K1    


      PE 4 PE     


         FREKVENTNI    


MVU-K1-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK1 1F1:1 1 24V REGULATOR 8   


      1F1:2 2 LI1 FR1    


             


             


         FREKVENTNI    
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Po  
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MVU-K1-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 1F3:1 1 R1A REGULATOR 8   


      1F3:2 2 R1C FR1    


         FREKVENTNI    


MVU-K1-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK1 1F4:1 1 R2A REGULATOR 8   


      1F4:2 2 R2C FR1    


             


M-K1/V1 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK1 M1:1 1 M1:1 RO/D-VK1 7   


      M1:2 2 M1:2     


         PRESOSTAT    


DP1-K1 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK1 Y2:1 1 3 NA FILTERU 30   


      Y2:2 2 1 DP1-K1    


         PRESOSTAT    


DP2-K1 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK1 Y2:3 1 3 POT.VENTILAT. 30   


      Y2:4 2 2 DP2-K1    


         PRESOSTAT    


DP3-V1 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK1 Y2:5 1 3 OT.VENTILAT. 25   


      Y2:6 2 2 DP3-V1    


             


TS2-K1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK1 X2:1 1 1 TERMOSTAT 30   


      X2:2 2 4 MAX.TEMP    


      PE 3 PE TS2-K1    
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Po  
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TS3-V1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK1 X2:3 1 1 TERMOSTAT 25   


      X2:4 2 4 MAX.TEMP    


      PE 3 PE TS3-V1    


             


      1X1:4 1 L1 FREKVENTNI    


MVO-V1-1 N2XH-J 4x25 / 400 RO/M-VK1 1X1:5 2 L2 REGULATOR 10   


      1X1:6 3 L3 FR2    


      PE 4 PE     


             


      U 1 U OTSISNI    


MVO-V1-2 N2XH-J 4x25 / 400 FR1 V 2 V VENTILATOR 23   


      W 3 W MVO-V1    


      PE 4 PE     


         FREKVENTNI    


MVO-V1-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK1 1F1:3 1 24V REGULATOR 10   


      1F1:4 2 LI1 FR2    


         FREKVENTNI    


MVO-V1-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 1F3:3 1 R1A REGULATOR 10   


      1F3:4 2 R1C FR2    


         FREKVENTNI    


MVO-V1-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK1 1F4:3 1 R2A REGULATOR 10   


      1F4:4 2 R2C FR2    


             







CYVAS 
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 


Broj projekta: 
03-GP-TTI-24/01 


List: 
 5/34 


 


  


     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
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PPK1-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:1 1 1(L) PPK1-K1/V1 26   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:1 1 3(S2)     


PPK1-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:2 2 4(S1);6(S4) PPK1-K1/V1 26   


      Y4:3 3 5(S6)     


             


PPK2-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:2 1 1(L) PPK2-K1/V1 24   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:4 1 3(S2)     


PPK2-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:5 2 4(S1);6(S4) PPK2-K1/V1 24   


      Y4:6 3 5(S6)     


             


PPK3-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:3 1 1(L) PPK3-K1/V1 23   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:7 1 3(S2)     


PPK3-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:8 2 4(S1);6(S4) PPK3-K1/V1 23   


      Y4:9 3 5(S6)     
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Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


PPK4-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:4 1 1(L) PPK4-K1/V1 48   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:10 1 3(S2)     


PPK4-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:11 2 4(S1);6(S4) PPK4-K1/V1 48   


      Y4:12 3 5(S6)     


             


PPK5-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:5 1 1(L) PPK5-K1/V1 49   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:13 1 3(S2)     


PPK5-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:14 2 4(S1);6(S4) PPK5-K1/V1 49   


      Y4:15 3 5(S6)     


             


PPK6-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:6 1 1(L) PPK6-K1/V1 50   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:16 1 3(S2)     


PPK6-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:17 2 4(S1);6(S4) PPK6-K1/V1 50   


      Y4:18 3 5(S6)     
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VG-1/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK1 2X1:1 1  RAZVODNA 74   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:2 3  RK9    


             


M-1/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-1/K1    


     RK1 L 3 3     


             


M-2/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-2/K1    


     RK2 L 3 3     


             


M-3/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-3/K1    


     RK3 L 3 3     


             


M-4/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-4/K1    


     RK4 L 3 3     
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M-5/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-5/K1    


     RK5 L 3 3     


             


M-6/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-6/K1    


     RK6 L 3 3     


             


M-7/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-7/K1    


     RK7 L 3 3     


             


M-8/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-8/K1    


     RK8 L 3 3     


             


M-9/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-9/K1    


     RK9 L 3 3     
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M-10/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-10/K1    


     RK9 L 3 3     


             


VG-2/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK1 2X1:3 1  RAZVODNA 95   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:4 3  RK19    


             


M-11/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-11/K1    


     RK11 L 3 3     


             


M-12/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-12/K1    


     RK12 L 3 3     


             


M-13/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-13/K1    


     RK13 L 3 3     
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M-14/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-14/K1    


     RK14 L 3 3     


             


M-15/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-15/K1    


     RK15 L 3 3     


             


M-16/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-16/K1    


     RK16 L 3 3     


             


M-17/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-17/K1    


     RK17 L 3 3     


             


M-18/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-18/K1    


     RK18 L 3 3     
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M-19/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-19/K1    


     RK19 L 3 3     


             


M-20/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-20/K1    


     RK19 L 3 3     


             


VG-3/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK1 2X1:5 1  RAZVODNA 104   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:6 3  RK28    


             


M-21/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-21/K1    


     RK21 L 3 3     


             


M-22/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-22/K1    


     RK22 L 3 3     
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M-23/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-23/K1    


     RK23 L 3 3     


             


M-24/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-24/K1    


     RK24 L 3 3     


             


M-25/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-25/K1    


     RK25 L 3 3     


             


M-26/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-26/K1    


     RK26 L 3 3     


             


M-27/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-27/K1    


     RK27 L 3 3     
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M-28/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-28/K1    


     RK28 L 3 3     


             


M-29/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-29/K1    


     RK28 L 3 3     


             


      1X1:7 1 L1 FREKVENTNI 10   


MVU-K2-1 N2XH-J 4x25 / 400 RO/M-VK1 1X1:8 2 L2 REGULATOR    


      1X1:9 3 L3 FR3    


      PE 4 PE     


             


      U 1 U POTISNI    


MVU-K2-2 N2XH-J 4x25 / 400 FR3 V 2 V VENTILATOR 21   


      W 3 W MVU-K2    


      PE 4 PE     


         FREKVENTNI    


MVU-K2-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK1 1F1:5 1 24V REGULATOR 10   


      1F1:6 2 LI1 FR3    


             


             


         FREKVENTNI    
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MVU-K2-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 1F3:5 1 R1A REGULATOR 10   


      1F3:6 2 R1C FR3    


         FREKVENTNI    


MVU-K2-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK1 1F4:5 1 R2A REGULATOR 10   


      1F4:6 2 R2C FR3    


             


M-K2/V2 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK1 M1:3 1 M1:3 RO/D-VK1 7   


      M1:4 2 M1:4     


         PRESOSTAT    


DP1-K2 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK1 Y2:7 1 3 NA FILTERU 23   


      Y2:8 2 1 DP1-K2    


         PRESOSTAT    


DP2-K2 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK1 Y2:9 1 3 POT.VENTILAT. 23   


      Y2:10 2 2 DP2-K2    


         PRESOSTAT    


DP3-V2 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK1 Y2:11 1 3 OT.VENTILAT. 28   


      Y2:12 2 2 DP3-V2    


             


TS2-K2 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK1 X2:5 1 1 TERMOSTAT 23   


      X2:6 2 4 MAX.TEMP    


      PE 3 PE TS2-K2    
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Po  
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TS3-V2 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK1 X2:7 1 1 TERMOSTAT 28   


      X2:8 2 4 MAX.TEMP    


      PE 3 PE TS3-V2    


             


      1X1:10 1 L1 FREKVENTNI    


MVO-V2-1 N2XH-J 4x10 / 400 RO/M-VK1 1X1:11 2 L2 REGULATOR 12   


      1X1:12 3 L3 FR4    


      PE 4 PE     


             


      U 1 U OTSISNI    


MVO-V2-2 N2XH-J 4x10 / 400 FR4 V 2 V VENTILATOR 26   


      W 3 W MVO-V1    


      PE 4 PE     


         FREKVENTNI    


MVO-V2-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK1 1F1:7 1 24V REGULATOR 12   


      1F1:8 2 LI1 FR4    


         FREKVENTNI    


MVO-V2-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 1F3:7 1 R1A REGULATOR 12   


      1F3:8 2 R1C FR4    


         FREKVENTNI    


MVO-V2-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK1 1F4:7 1 R2A REGULATOR 12   


      1F4:8 2 R2C FR4    
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PPK1-K2/V2-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:7 1 1(L) PPK1-K2/V2 24   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:19 1 3(S2)     


PPK1-K2/V2-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:20 2 4(S1);6(S4) PPK1-K2/V2 24   


      Y4:21 3 5(S6)     


             


PPK2-K2/V2-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:8 1 1(L) PPK2-K2/V2 21   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:22 1 3(S2)     


PPK2-K2/V2-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:23 2 4(S1);6(S4) PPK2-K2/V2 21   


      Y4:24 3 5(S6)     


             


PPK3-K2/V2-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:9 1 1(L) PPK3-K2/V2 48   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:25 1 3(S2)     


PPK3-K2/V2-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:26 2 4(S1);6(S4) PPK3-K2/V2 48   


      Y4:27 3 5(S6)     
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PPK4-K2/V2-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:10 1 1(L) PPK4-K2/V2 47   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:28 1 3(S2)     


PPK4-K2/V2-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:29 2 4(S1);6(S4) PPK4-K2/V2 47   


      Y4:30 3 5(S6)     


             


PPK5-K2/V2-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:11 1 1(L) PPK5-K2/V2 45   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:31 1 3(S2)     


PPK5-K2/V2-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:32 2 4(S1);6(S4) PPK5-K2/V2 45   


      Y4:33 3 5(S6)     


             


VG-1/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK1 2X1:7 1  RAZVODNA 60   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:8 3  RK8    


             


M-1/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-1/K2    


     RK1 L 3 3     
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M-2/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-2/K2    


     RK2 L 3 3     


             


M-3/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-3/K2    


     RK3 L 3 3     


             


M-4/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-4/K2    


     RK4 L 3 3     


             


M-5/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-5/K2    


     RK5 L 3 3     


             


M-6/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-6/K2    


     RK6 L 3 3     
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M-7/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-7/K2    


     RK7 L 3 3     


             


M-8/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-8/K2    


     RK8 L 3 3     


             


M-9/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-9/K2    


     RK9 L 3 3     


             


VG-2/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK1 2X1:9 1  RAZVODNA 77   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:10 3  RK17    


             


M-10/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-10/K2    


     RK10 L 3 3     
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M-11/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-11/K2    


     RK11 L 3 3     


             


M-12/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-12/K2    


     RK12 L 3 3     


             


M-13/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-13/K2    


     RK13 L 3 3     


             


M-14/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-14/K2    


     RK14 L 3 3     


             


M-15/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-15/K2    


     RK15 L 3 3     
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M-16/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-16/K2    


     RK16 L 3 3     


             


M-17/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-17/K2    


     RK17 L 3 3     


             


M-18/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-18/K2    


     RK17 L 3 3     


             


VG-3/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK1 2X1:11 1  RAZVODNA 97   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:12 3  RK25    


             


M-19/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-19/K2    


     RK19 L 3 3     
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M-20/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-20/K2    


     RK20 L 3 3     


             


M-21/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-21/K2    


     RK21 L 3 3     


             


M-22/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-22/K2    


     RK22 L 3 3     


             


M-23/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-23/K2    


     RK23 L 3 3     


             


M-24/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-24/K2    


     RK24 L 3 3     
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M-25/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-25/K2    


     RK25 L 3 3     


             


M-26/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-26/K2    


     RK25 L 3 3     


             


      1X1:13 1 P ODSISNI 55   


MVO-SI1.1 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK1 N 2 N VENTILATOR    


      PE 3 PE MVO-SI1.1    


             


PPK1-SI1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:12 1 1(L) PPK1-SI1 50   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:34 1 3(S2)     


PPK1-SI1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:35 2 4(S1);6(S4) PPK1-SI1 50   


      Y4:36 3 5(S6)     


             


      1X1:16 1 P ODSISNI    


MVO-SI1.2 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK1 N 2 N VENTILATOR 55   


      PE 3 PE MVO-SI1.2    
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Primedba 


      1X1:19 1 L1     


KAL-1 N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VK1 1X1:20 2 L2 KALORIFER 55   


      1X1:21 3 L3 KAL-1    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:22 1 L1     


KAL-2 N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VK1 1X1:23 2 L2 KALORIFER 42   


      1X1:24 3 L3 KAL-2    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:25 1 L1     


KAL-3 N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VK1 1X1:26 2 L2 KALORIFER 45   


      1X1:27 3 L3 KAL-3    


      N 4 N     


      PE 5 PE     
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      1X1:28 1 L1     


KAL-4 N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VK1 1X1:29 2 L2 KALORIFER 33   


      1X1:30 3 L3 KAL-4    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:31 1 L1     


KAL-5 N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VK1 1X1:32 2 L2 KALORIFER 30   


      1X1:33 3 L3 KAL-5    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:34 1 P ODSISNI    


MVO-SI6 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK1 N 2 N VENTILATOR 24   


      PE 3 PE MVO-SI6    


             


24V-S-VK1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/M-VK1 S1:1 1 S1:1 RO/D-VK1 7   


      S1:2 2 S1:2     


             


      1X1:37 1 P ODSISNI    


MVO-SI7 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK1 N 2 N VENTILATOR 21   


      PE 3 PE MVO-SI7    
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      1X1:40 1 P ODSISNI    


MVO-SI8 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK1 N 2 N VENTILATOR 10   


      PE 3 PE MVO-SI8    


         SOBNI    


TC1-SI8 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK1 Y2:13 1 1 TERMOSTAT 12   


      Y2:14 2 3 TC1-SI8    


             


      1X1:43 1 U     


MP1-TP1 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VK1 1X1:44 2 V PUMPA 22   


      1X1:45 3 W MP1-TP1    


      PE 4 PE     


             


      1X1:46 1 U     


MP2-TP1 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VK1 1X1:47 2 V PUMPA 22   


      1X1:48 3 W MP2-TP1    


      PE 4 PE     


             


TP1-3 N2XH-O 5x1.5 1 24 RO/M-VK1 Y2:15 1  TOPLOTNA 23   


      Y2:16 2  PUMPA TP1    


      Y2:17 3      


      Y2:18 4      
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Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


TP1-1 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VK1 X2:9 1  TOPLOTNA 23   


      X2:10 2  PUMPA TP1    


             


TP1-2 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VK1 X2:11 1  TOPLOTNA 23   


      X2:12 2  PUMPA TP1    


             


      1X1:49 1 U     


MP1-TP2 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VK1 1X1:50 2 V PUMPA 23   


      1X1:51 3 W MP1-TP2    


      PE 4 PE     


             


      1X1:52 1 U     


MP2-TP2 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VK1 1X1:53 2 V PUMPA 23   


      1X1:54 3 W MP2-TP2    


      PE 4 PE     


             


TP2-3 N2XH-O 5x1.5 1 24 RO/M-VK1 Y2:19 1  TOPLOTNA 25   


      Y2:20 2  PUMPA TP2    


      Y2:21 3      


      Y2:22 4      
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TP2-1 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VK1 X2:13 1  TOPLOTNA 25   


      X2:14 2  PUMPA TP2    


             


TP2-2 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VK1 X2:15 1  TOPLOTNA 25   


      X2:16 2  PUMPA TP2    


             


      1X1:55 1 U     


MP1-TP3 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VK1 1X1:56 2 V PUMPA 24   


      1X1:57 3 W MP1-TP3    


      PE 4 PE     


             


      1X1:58 1 U     


MP2-TP3 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VK1 1X1:59 2 V PUMPA 24   


      1X1:60 3 W MP2-TP3    


      PE 4 PE     


             


T31-3 N2XH-O 5x1.5 1 24 RO/M-VK1 Y2:23 1  TOPLOTNA 28   


      Y2:24 2  PUMPA TP3    


      Y2:25 3      


      Y2:26 4      
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TP3-1 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VK1 X2:17 1  TOPLOTNA 28   


      X2:18 2  PUMPA TP3    


             


TP3-2 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VK1 X2:19 1  TOPLOTNA 28   


      X2:20 2  PUMPA TP3    


             


      1X1:61 1 U     


MP-C1 N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VK1 1X1:62 2 V PUMPA 31   


      1X1:63 3 W MP-C1    


      PE 4 PE     


             


MP-C1-Tk N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 Z1:1 1 T2 PUMPA 31   


      Z1:2 2 T1 MP-C1    


             


C1-2 N2XH-O 3x1.5 1 24 RO/M-VK1 Y2:27 1  ^ILER 33   


      Y2:28 2  C1    


             


C1-1 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VK1 X2:21 1  ^ILER 33   


      X2:22 2  C1    
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Broj projekta: 
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List: 
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


LK1-C1 N2XH-J 10x1.5 1 24 RO/M-VK1 Y2:29 1 1 VENTIL 21   


      Y2:30 2 3 LK1-C1    


      Y2:31 3 2     


      Y2:32 4 16     


      Y2:33 5 17     


      Y2:34 6 4     


      Y2:35 7 6     


      Y2:36 8 7     


      Y2:37 9 8     


             


LK2-C1 N2XH-J 10x1.5 1 24 RO/M-VK1 Y2:38 1 1 VENTIL 23   


      Y2:39 2 3 LK2-C1    


      Y2:40 3 2     


      Y2:41 4 16     


      Y2:42 5 17     


      Y2:43 6 4     


      Y2:44 7 6     


      Y2:45 8 7     


      Y2:46 9 8     
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Broj projekta: 
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


      1X1:64 1 U     


MP21-B-1 N2XH-O 3x4 / 400 RO/M-VK1 1X1:65 2 V PUMPA 15   


      1X1:66 3 W MP21-B    


             


      1X1:67 1 Y     


MP21-B-2 N2XH-J 4x4 / 400 RO/M-VK1 1X1:68 2 Z PUMPA 15   


      1X1:69 3 X MP21-B    


      PE 4 PE     


             


      1X1:70 1 U     


MP22-B-1 N2XH-O 3x4 / 400 RO/M-VK1 1X1:71 2 V PUMPA 15   


      1X1:72 3 W MP22-B    


             


      1X1:73 1 Y     


MP22-B-2 N2XH-J 4x4 / 400 RO/M-VK1 1X1:74 2 Z PUMPA 15   


      1X1:75 3 X MP22-B    


      PE 4 PE     


             


MP21-B-PTC N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 T1:1 1  PUMPA 15   


      T1:2 2  MP21-B    
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Broj projekta: 
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List: 
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


MP22-B-PTC N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 T1:3 1  PUMPA 15   


      T1:4 2  MP22-B    


             


      1X1:76 1 U     


MP1-B N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VK1 1X1:77 2 V PUMPA 16   


      1X1:78 3 W MP1-B    


      PE 4 PE     


             


MP1-B-Tk N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 Z1:3 1 T2 PUMPA 16   


      Z1:4 2 T1 MP1-B    


             


EK-2 N2XH-O 5x1.5 2 24 RO/M-VK1 Y2:47 1  ELEKTROKOTAO 13   


      Y2:48 2  EK    


      Y2:49 3      


             


EK-1 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VK1 X2:23 1  ELEKTROKOTAO 13   


      X2:24 2  EK    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


      1X1:79 1 L1     


HID-B N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VK1 1X1:80 2 L2 HIDROFOR 160   


      1X1:81 3 L3 HID-B    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      X2:25 1  ELEKTOMAG.    


MGV-B N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK1 N 2  VENTIL 17   


      PE 3  MGV-B    


             


      1X1:82 1 L1     


HPV-B N2XH-J 5x2.5 / 400 RO/M-VK1 1X1:83 2 L2 HEMIJSKA 10   


      1X1:84 3 L3 PRIPREMA    


      N 4 N VODE    


      PE 5 PE HPV-B    


             


HPV-B-S N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK1 Y2:50 1  HEM.PR.VODE 10   


      Y2:51 2  HPV-B    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


TP1/TP2/TP3/ IH(St)H 5x2x0.8 1 24 RO/M-VK1 S2:38 1 S2:38 RO/D-VK1 7   


/C1-S      S2:39 2 S2:39     


      S2:40 3 S2:40     


      S2:41 4 S2:41     


      S2:42 5 S2:42     


      S2:43 6 S2:43     


      S2:44 7 S2:44     


      S2:45 8 S2:45     


      S2:46 9 S2:46     
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK2 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


1. Glavni prekida~    


1.1 Tropolni prekida~ za struju Icu=22kA, 400V,sa 
termi~kom za{titom Ir=80-100A i prekostrujnom 
za{titom Irm= 600-1000A, sa naponskim 
okida~em za napon 230V,50Hz  i 1NO 
pomo}nim kontaktom. 


1 Ru~ica Telo 


     


2. Transformatori    


2.1 Transformator za 220/24V,100VA 1  * 


2.2 Transformator za 220/24V,150VA   * 


2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA  *  


3. Voltmetar 0-500V 1 *  


4. Ampermetar 0-100A  *  


     


5. Instalacioni automatski prekida~I sa 
termi~kom i prekostrujnom za{titom Isc=6KA, 
400/230V, za na {inu 


   


5.1 Jednopolni 6A, brzi “B”  23  * 


5.2 Tropolni 6A, brzi “B” 1  * 


5.3 Tropolni 10A, brzi “B” 1  * 


5.4 Jednopolni 16A, brzi “B”  2  * 


5.5 Jednopolni 2A, tromi “C”    * 


5.6 Jednopolni 6A, brzi, sa 1NO pomo}nim 
signalnim kontaktom za 5A, 230VAC 


7  * 


5.7 Dvopolni 4A, brzi “B” 3  * 


5.8 Jednopolni 4A, tromi “C” 1  * 


5.9 Dvopolni 10A, brzi “B” 1  * 


5.10 Dvopolni 4A, brzi, sa 1NO pomo}nim signalnim 
kontaktom za 5A, 230VAC 


  * 
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK2 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


5.11 Tropolni 20A, brzi, sa 2NO pomo}na signalna 
kontakta za 5A, 230VAC 


  * 


     


6 Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz, 
napon priklju~enja 380-440V 


   


6.1 3KW, AC3,sa 1NO pomo}nim kontaktom za 
signalizaciju 6A, 230VAC  


7  * 


6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.3 5,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomo}nim kontaktima 
za signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.4 5,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.5 7,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomo}nim kontaktima 
za signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.6 7,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


7     


8 Izborne preklopke    


8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne 
napone dvopolna,10A,sedmopolo`ajna sa nultim 
polo`ajem 


1 *  


8.2 Tropolna,tropolo`ajna sa nultim polo`ajem,10A, 
sli~na tipu 4G10-15-U-R024 


 *  


8.3 Dvopolna,tropolo`ajna 1-0-A,bez nultog polo`aja 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-86-U-R024 


 *  


8.4 Dvopolna,~etvoropolo`ajna 1-2-0-A,bez nultog 
polo`aja 10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-87-U-
R024 


 *  


8.5 Tropolna,tropolo`ajna,bez nultog polo`aja, 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-93-U-R024 


 *  


8.6 Dvopolna,tropolo`ajna,sa nultim polo`ajem i 
klju~em za zaklju~avanje u svakom od polo`aja 
10A;230VAC 


 *  


8.7 Jednopolna,dvopolo`ajna,sa nultim polo`ajem  
10A;230VAC 


3 *  
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK2 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


9 Pomo}ni releji    


9.1 Pomo}no rele sa 7NO+1NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


1  * 


9.2 Pomo}no rele sa 4NO+0NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


3  * 


9.3 Pomo}no rele sa 4 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


14  * 


9.4 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


  * 


9.5 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


3  * 


     


10 Za{titni prekida~ sa termi~kom i 
prekostrujnom za{titom za 3x400VAC,sa 
pomo}nim kontaktima za signalizaciju 
6A,230VAC 


   


10.1 Ir=0,16-0,25A sa 2NO pomo}na kontakta 2  * 


10.2 Ir=0,4-0,63A sa 2NO pomo}na kontakta 2  * 


10.3 Ir=0,63-1A   * 


10.4 Ir=1-1,6A   * 


10.5 Ir=1,6-2,5A sa 2NO pomo}na kontakta 1  * 


10.6 Ir=2,5-4A   * 


10.7 Ir=10-16A sa 1NO pomo}nim kontaktom 1  * 


10.8 Ir=16-25A sa 1NO pomo}nim kontaktom 2  * 


10.9 Ir=28-40A sa 1NO pomo}nim kontaktom 1   


11 Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz    


11.1 Sa jednim radnim kontaktom,zeleni 1 *  


11.2 Sa jednim mirnim kontaktom,crveni 5 *  
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK2 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


12 Signalna oprema    


12.1 Signalna led dioda 24VAC, crvena  *  


12.2 Signalna led dioda 24VAC, zelena  *  


12.3 Signalna sijalica 220V,5W, crvena 3 *  


12.4 Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin  *  


     


13 Priklju~nice    


13.1 Trofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem 


1 *  


13.2 Monofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
230V, 16A, za monta`u na DIN {inu 


1 *  


13.3 Monofazna priklju~nica za 230V,50Hz,16A, IP54 
sa poklopcem 


1 *  


13.4 Telefonska priklju~nica  *  


14 Rele za termistorsku za{titu    


14.1 Rele za termistorsku za{titu     


15 Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman 
 


   


15.1 Elektronski modul EYY 164 F202 3 *  


15.2 Elektronski modul EYY 165 F202  *  


15.3 Elektronski modul EYY 170 F202  *  


15.4 Elektronski modul EYY 174 F101 4 *  


15.5 Nosa~ kartica EYU109 F001+0367846001   * 


15.6 UPS kartica EYS100 F001+Baterija   * 


15.7 Procesorska kartica EYL106 F001   * 


15.8 Merna kartica EYS121 F001    * 


15.9 Merna kartica EYS135 F001   * 
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15.1
0 


EYX168 F001   * 


15.1
1 


EYX172 F001   * 


15.1
2 


EYX176 F001   * 


15.1
3 


EYX162 F001   * 


16 Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza 
sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V 


1  * 


17 Vremenski releji    


17.1 Vremenski rele za 24V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


1  * 


17.2 Vremenski rele za 230V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


  * 


18 Servisna svetiljka sa mikro prekida~em 1  * 
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GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 


Broj projekta: 
03-GP-TTI-32/01 


List: 
 2/18 


 


  


 
     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


             


T1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 X9:1 1 1 TASTER 13   


      N 2 2 T1    


      PE 3 PE     


             


PPC-VK2 N2XH-O 2x2.5 / 24 RO/M-VK2 P1:1 1  PO@ARNA  20   


      P1:2 2  CENTRALA    


             


      1X1:1 1 L1 FREKVENTNI    


MVU-K3-1 N2XH-J 4x16 / 400 RO/M-VK2 1X1:2 2 L2 REGULATOR 10   


      1X1:3 3 L3 FR1    


      PE 4 PE     


             


      U 1 U POTISNI    


MVU-K3-2 N2XH-J 4x16 / 400 FR1 V 2 V VENTILATOR 18   


      W 3 W MVU-K3    


      PE 4 PE     


         FREKVENTNI    


MVU-K3-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F1:1 1 24V REGULATOR 10   


      1F1:2 2 LI1 FR1    


             


             


         FREKVENTNI    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


MVU-K3-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK2 1F3:1 1 R1A REGULATOR 10   


      1F3:2 2 R1C FR1    


         FREKVENTNI    


MVU-K3-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F4:1 1 R2A REGULATOR 10   


      1F4:2 2 R2C FR1    


             


M-K3/V3 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 M1:1 1 M1:1 RO/D-VK2 7   


      M1:2 2 M1:2     


         PRESOSTAT    


DP1-K3 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:1 1 3 NA FILTERU 17   


      Y2:2 2 1 DP1-K3    


         PRESOSTAT    


DP2-K3 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:3 1 3 POT.VENTILAT. 17   


      Y2:4 2 2 DP2-K3    


         PRESOSTAT    


DP3-V3 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:5 1 3 OT.VENTILAT. 17   


      Y2:6 2 2 DP3-V3    


             


TS2-K3 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 X2:1 1 1 TERMOSTAT 17   


      X2:2 2 4 MAX.TEMP    


      PE 3 PE TS2-K3    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


TS3-V3 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 X2:3 1 1 TERMOSTAT 17   


      X2:4 2 4 MAX.TEMP    


      PE 3 PE TS3-V3    


             


      1X1:4 1 L1 FREKVENTNI    


MVO-V3-1 N2XH-J 4x10 / 400 RO/M-VK2 1X1:5 2 L2 REGULATOR 10   


      1X1:6 3 L3 FR2    


      PE 4 PE     


             


      U 1 U OTSISNI    


MVO-V3-2 N2XH-J 4x10 / 400 FR1 V 2 V VENTILATOR 18   


      W 3 W MVO-V3    


      PE 4 PE     


         FREKVENTNI    


MVO-V3-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F1:3 1 24V REGULATOR 10   


      1F1:4 2 LI1 FR2    


         FREKVENTNI    


MVO-V3-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK2 1F3:3 1 R1A REGULATOR 10   


      1F3:4 2 R1C FR2    


         FREKVENTNI    


MVO-V3-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F4:3 1 R2A REGULATOR 10   


      1F4:4 2 R2C FR2    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


PPK1-K3/V3-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK2 X4:1 1 1(L) PPK1-K3/V3 7   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:1 1 3(S2)     


PPK1-K3/V3-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK2 Y4:2 2 4(S1);6(S4) PPK1-K3/V3 7   


      Y4:3 3 5(S6)     


             


PPK2-K3/V3-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK2 X4:2 1 1(L) PPK2-K3/V3 7   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:4 1 3(S2)     


PPK2-K3/V3-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK2 Y4:5 2 4(S1);6(S4) PPK2-K3/V3 7   


      Y4:6 3 5(S6)     


             


VG-1/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:1 1  RAZVODNA 32   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:2 3  RK5    


             


M-1/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-1/K3    


     RK1 L 3 3     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


M-2/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-2/K3    


     RK2 L 3 3     


             


M-3/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-3/K3    


     RK3 L 3 3     


             


M-4/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-4/K3    


     RK4 L 3 3     


             


M-5/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-5/K3    


     RK5 L 3 3     


             


M-6/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-6/K3    


     RK5 L 3 3     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


VG-2/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:3 1  RAZVODNA 47   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:4 3  RK11    


             


M-7/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-7/K3    


     RK7 L 3 3     


             


M-8/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-8/K3    


     RK8 L 3 3     


             


M-9/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-9/K3    


     RK9 L 3 3     


             


M-10/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-10/K3    


     RK10 L 3 3     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


M-11/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-11/K3    


     RK11 L 3 3     


             


M-12/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-12/K3    


     RK11 L 3 3     


             


VG-3/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:5 1  RAZVODNA 60   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:6 3  RK17    


             


M-13/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-13/K3    


     RK13 L 3 3     


             


M-14/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-14/K3    


     RK14 L 3 3     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


M-15/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-15/K3    


     RK15 L 3 3     


             


M-16/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-16/K3    


     RK16 L 3 3     


             


M-17/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-17/K3    


     RK17 L 3 3     


             


M-18/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-18/K3    


     RK17 L 3 3     


             


      1X1:7 1 L1 FREKVENTNI    


MVU-K4-1 N2XH-J 4x10 / 400 RO/M-VK2 1X1:8 2 L2 REGULATOR 12   


      1X1:9 3 L3 FR3    


      PE 4 PE     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


      U 1 U POTISNI    


MVU-K4-2 N2XH-J 4x10 / 400 FR3 V 2 V VENTILATOR 18   


      W 3 W MVU-K4    


      PE 4 PE     


         FREKVENTNI    


MVU-K4-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F1:5 1 24V REGULATOR 12   


      1F1:6 2 LI1 FR3    


         FREKVENTNI    


MVU-K4-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK2 1F3:5 1 R1A REGULATOR 12   


      1F3:6 2 R1C FR3    


         FREKVENTNI    


MVU-K4-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F4:5 1 R2A REGULATOR 12   


      1F4:6 2 R2C FR3    


             


M-K4/V4 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 M1:3 1 M1:3 RO/D-VK2 7   


      M1:4 2 M1:4     


         PRESOSTAT    


DP1-K4 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:7 1 3 NA FILTERU 20   


      Y2:8 2 1 DP1-K4    


         PRESOSTAT    


DP2-K4 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:9 1 3 POT.VENTILAT. 20   


      Y2:10 2 2 DP2-K4    


         PRESOSTAT    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


DP3-V4 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:11 1 3 OT.VENTILAT. 20   


      Y2:12 2 2 DP3-V4    


             


TS2-K4 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 X2:5 1 1 TERMOSTAT 20   


      X2:6 2 4 MAX.TEMP    


      PE 3 PE TS2-K4    


             


TS3-V4 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 X2:7 1 1 TERMOSTAT 20   


      X2:8 2 4 MAX.TEMP    


      PE 3 PE TS3-V4    


             


      1X1:10 1 L1 FREKVENTNI    


MVO-V4-1 N2XH-J 4x6 / 400 RO/M-VK2 1X1:11 2 L2 REGULATOR 12   


      1X1:12 3 L3 FR4    


      PE 4 PE     


             


      U 1 U OTSISNI    


MVO-V4-2 N2XH-J 4x6 / 400 FR4 V 2 V VENTILATOR 18   


      W 3 W MVO-V3    


      PE 4 PE     


             


             


         FREKVENTNI    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


MVO-V4-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F1:7 1 24V REGULATOR 12   


      1F1:8 2 LI1 FR4    


         FREKVENTNI    


MVO-V4-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK2 1F3:7 1 R1A REGULATOR 12   


      1F3:8 2 R1C FR4    


         FREKVENTNI    


MVO-V4-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F4:7 1 R2A REGULATOR 12   


      1F4:8 2 R2C FR4    


             


PPK1-K3/V3-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK2 X4:3 1 1(L) PPK1-K3/V3 10   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:7 1 3(S2)     


PPK1-K4/V4-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK2 Y4:8 2 4(S1);6(S4) PPK1-K4/V4 10   


      Y4:9 3 5(S6)     


             


PPK2-K4/V4-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK2 X4:4 1 1(L) PPK2-K4/V4 10   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:10 1 3(S2)     


PPK2-K4/V4-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK2 Y4:11 2 4(S1);6(S4) PPK2-K4/V4 10   


      Y4:12 3 5(S6)     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


VG-1/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:7 1  RAZVODNA 28   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:8 3  RK5    


             


M-1/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-1/K4    


     RK1 L 3 3     


             


M-2/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-2/K4    


     RK2 L 3 3     


             


M-3/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-3/K4    


     RK3 L 3 3     


             


M-4/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-4/K4    


     RK4 L 3 3     
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Kleme Mesto 


Po  
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Primedba 


M-5/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-5/K4    


     RK5 L 3 3     


             


M-6/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-6/K4    


     RK5 L 3 3     


             


VG-2/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:9 1  RAZVODNA 38   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:10 3  RK11    


             


M-7/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-7/K4    


     RK7 L 3 3     


             


M-8/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-8/K4    


     RK8 L 3 3     
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Primedba 


M-9/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-9/K4    


     RK9 L 3 3     


             


M-10/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-10/K4    


     RK10 L 3 3     


             


M-11/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-11/K4    


     RK11 L 3 3     


             


M-12/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-12/K4    


     RK11 L 3 3     


             


VG-3/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:11 1  RAZVODNA 50   


      N 2  KUTIJA    


      2X1:12 3  RK17    
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Primedba 


M-13/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-13/K4    


     RK13 L 3 3     


             


M-14/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-14/K4    


     RK14 L 3 3     


             


M-15/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-15/K4    


     RK15 L 3 3     


             


M-16/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-16/K4    


     RK16 L 3 3     


             


M-17/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-17/K4    


     RK17 L 3 3     
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kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


M-18/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7   


     KUTIJA L 2 2 M-18/K4    


     RK17 L 3 3     


             


      1X1:13 1 U ODSISNI    


MVO-SI2.1 N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VK2 1X1:14 2 V VENTILATOR 20   


      1X1:15 3 W MVO-SI2.1    


      PE 4 PE     


             


      1X1:16 1 U ODSISNI    


MVO-SI2.2 N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VK2 1X1:17 2 V VENTILATOR 20   


      1X1:18 3 W MVO-SI2.2    


      PE 4 PE     


             


      1X1:19 1 P ODSISNI    


MVO-SI3 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 N 2 N VENTILATOR 20   


      PE 3 PE MVO-SI3    


             


      1X1:22 1 U ODSISNI    


MVO-SI4 N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VK2 1X1:23 2 V VENTILATOR 10   


      1X1:24 3 W MVO-SI4    


      PE 4 PE     
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`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 
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Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


PPK1-SI4-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK2 X4:5 1 1(L) PPK1-SI4 8   


      N 2 2(N)     


             


      Y4:13 1 3(S2)     


PPK1-SI4-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK2 Y4:14 2 4(S1);6(S4) PPK1-SI4 8   


      Y4:15 3 5(S6)     


             


      1X1:25 1 U ODSISNI    


MVO-SI5 N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VK2 1X1:26 2 V VENTILATOR 12   


      1X1:27 3 W MVO-SI5    


      PE 4 PE     


             


24V-S-VK2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/M-VK2 S1:1 1 S1:1 RO/D-VK2 7   


      S1:2 2 S1:2     
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK3 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


1. Glavni prekida~    


1.1 Tropolni prekida~ za struju Icu=22kA, 400V,sa 
termi~kom za{titom Ir=315-400A i prekostrujnom 
za{titom Irm= 2000-4000A, sa naponskim 
okida~em za napon 230V,50Hz  i 1NO 
pomo}nim kontaktom. 


1 Ru~ica Telo 


     


2. Transformatori    


2.1 Transformator za 220/24V,63VA 1  * 


2.2 Transformator za 220/24V,150VA   * 


2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA  *  


3. Voltmetar 0-500V 1 *  


4. Ampermetar 0-100A  *  


     


5. Instalacioni automatski prekida~I sa 
termi~kom i prekostrujnom za{titom Isc=6KA, 
400/230V, za na {inu 


   


5.1 Jednopolni 6A, brzi “B”  9  * 


5.2 Tropolni 6A, brzi “B” 1  * 


5.3 Tropolni 10A, brzi “B” 1  * 


5.4 Jednopolni 16A, brzi “B”  2  * 


5.5 Jednopolni 16A, brzi, sa 2NO pomo}nim 
signalnim kontaktima za 5A, 230VAC 


8  * 


5.6 Jednopolni 6A, brzi, sa 1NO pomo}nim 
signalnim kontaktom za 5A, 230VAC 


2  * 


5.7 Dvopolni 4A, brzi “B”   * 


5.8 Jednopolni 4A, tromi “C” 1  * 


5.9 Dvopolni 10A, brzi “B” 1  * 


5.10 Tropolni 20A, brzi, sa 2NO pomo}nim signalnim 
kontaktima za 5A, 230VAC 


12  * 
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5.11 Tropolni 40A, brzi, sa 2NO pomo}nim signalnim 
kontaktima za 5A, 230VAC 


4  * 


     


6 Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz, 
napon priklju~enja 380-440V 


   


6.1 3KW, AC1,sa 1NO pomo}nim kontaktom za 
signalizaciju 6A, 230VAC  


8  * 


6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.3 5,5KW, AC3,sa 1NO pomo}nim kontaktom za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.4 5,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.5 11KW, AC1,sa 1NO pomo}nim kontaktom za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


12  * 


6.6 18,5KW, AC1,sa 1NO pomo}nim kontaktom za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


4  * 


7     


8 Izborne preklopke    


8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne 
napone dvopolna,10A,sedmopolo`ajna sa nultim 
polo`ajem 


1 *  


8.2 Tropolna,tropolo`ajna sa nultim polo`ajem,10A, 
sli~na tipu 4G10-15-U-R024 


 *  


8.3 Dvopolna,tropolo`ajna 1-0-A,bez nultog polo`aja 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-86-U-R024 


2 *  


8.4 Dvopolna,~etvoropolo`ajna 1-2-0-A,bez nultog 
polo`aja 10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-87-U-
R024 


 *  


8.5 Tropolna,tropolo`ajna,bez nultog polo`aja, 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-93-U-R024 


 *  


8.6 Dvopolna,tropolo`ajna,sa nultim polo`ajem i 
klju~em za zaklju~avanje u svakom od polo`aja 
10A;230VAC 


 *  


8.7 Jednopolna,dvopolo`ajna,sa nultim polo`ajem  
10A;230VAC 


 *  
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9 Pomo}ni releji    


9.1 Pomo}no rele sa 7NO+1NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


1  * 


9.2 Pomo}no rele sa 8NO+0NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


  * 


9.3 Pomo}no rele sa 4 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


1  * 


9.4 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


  * 


9.5 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


  * 


9.6 Pomo}no rele sa 4 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


  * 


10 Za{titni prekida~ sa termi~kom i 
prekostrujnom za{titom za 3x400VAC,sa 
pomo}nim kontaktima za signalizaciju 
6A,230VAC 


   


10.1 Ir=0,16-0,25A    * 


10.2 Ir=0,25-0,4A sa 2NO pomo}na kontakta   * 


10.3 Ir=0,4-0,63A sa 2NO pomo}na kontakta   * 


10.4 Ir=1-1,6A sa 2NO pomo}na kontakta   * 


10.5 Ir=0,63-1A sa 1NO pomo}nim kontaktom   * 


10.6 Ir=2,5-4A sa 2NO pomo}na kontakta   * 


10.7 Ir=4-6A sa 2NO pomo}na kontakta   * 


10.8 Ir=16-25A sa 1NO pomo}nim kontaktom   * 


10.9 Ir=28-40A sa 1NO pomo}nim kontaktom   * 


10.10 Ir=36-50A sa 1NO pomo}nim kontaktom   * 


10.12 Ir=10-16A sa 1NO pomo}nim kontaktom   * 
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK3 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


11 Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz    


11.1 Sa jednim radnim kontaktom,zeleni  *  


11.2 Sa jednim mirnim kontaktom,crveni 1 *  


12 Signalna oprema    


12.1 Signalna led dioda 24VAC, crvena  *  


12.2 Signalna led dioda 24VAC, zelena  *  


12.3 Signalna sijalica 220V,5W, crvena 3 *  


12.4 Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin  *  


     


13 Priklju~nice    


13.1 Trofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem 


1 *  


13.2 Monofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
230V, 16A, za monta`u na DIN {inu 


1 *  


13.3 Monofazna priklju~nica za 230V,50Hz,16A, IP54 
sa poklopcem 


1 *  


13.4 Telefonska priklju~nica  *  


14 Rele za termistorsku za{titu    


14.1 Rele za termistorsku za{titu     


15 Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman 
 


   


15.1 Elektronski modul EYY 164 F202  *  


15.2 Elektronski modul EYY 165 F202  *  


15.3 Elektronski modul EYY 170 F202  *  


15.4 Elektronski modul EYY 174 F101  *  


15.5 Nosa~ kartica EYU109 F001+0367846001   * 


15.6 UPS kartica EYS100 F001+Baterija   * 
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15.7 Procesorska kartica EYL106 F001   * 


15.8 Merna kartica EYS121 F001    * 


15.9 Merna kartica EYS135 F001   * 


15.1
0 


EYX168 F001   * 


15.1
1 


EYX172 F001   * 


15.1
2 


EYX176 F001   * 


15.1
3 


EYX162 F001   * 


16 Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza 
sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V 


1  * 


17 Vremenski releji    


17.1 Vremenski rele za 24V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


1  * 


17.2 Vremenski rele za 230V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


  * 


18 Servisna svetiljka sa mikro prekida~em 1  * 
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


             


T1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK3 X9:1 1 1 TASTER 12   


      N 2 2 T1    


      PE 3 PE     


             


PPC-VK3 N2XH-O 2x2.5 / 24 RO/M-VK3 P1:1 1  PO@ARNA  102   


      P1:2 2  CENTRALA    


             


      1X1:1 1 L1     


VZ-1 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:2 2 L2 VAZ. ZAVESA 41   


      1X1:3 3 L3 VZ-1    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:4 1 L1     


VZ-2 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:5 2 L2 VAZ. ZAVESA 41   


      1X1:6 3 L3 VZ-2    


      N 4 N     


      PE 5 PE     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


      1X1:7 1 L1     


VZ-3 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:8 2 L2 VAZ. ZAVESA 51   


      1X1:9 3 L3 VZ-3    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:10 1 L1     


VZ-4 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:11 2 L2 VAZ. ZAVESA 51   


      1X1:12 3 L3 VZ-4    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:13 1 L1     


VZ-5 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:14 2 L2 VAZ. ZAVESA 77   


      1X1:15 3 L3 VZ-5    


      N 4 N     


      PE 5 PE     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


      1X1:16 1 L1     


VZ-6 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:17 2 L2 VAZ. ZAVESA 77   


      1X1:18 3 L3 VZ-6    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:19 1 L1     


VZ-7 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:20 2 L2 VAZ. ZAVESA 85   


      1X1:21 3 L3 VZ-7    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:22 1 L1     


VZ-8 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:23 2 L2 VAZ. ZAVESA 85   


      1X1:24 3 L3 VZ-8    


      N 4 N     


      PE 5 PE     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


      1X1:25 1 L1     


VZ-9 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:26 2 L2 VAZ. ZAVESA 94   


      1X1:27 3 L3 VZ-9    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:28 1 L1     


VZ-10 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:29 2 L2 VAZ. ZAVESA 94   


      1X1:30 3 L3 VZ-10    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:31 1 L1     


VZ-11 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:32 2 L2 VAZ. ZAVESA 110   


      1X1:33 3 L3 VZ-11    


      N 4 N     


      PE 5 PE     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


      1X1:34 1 L1     


VZ-12 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:35 2 L2 VAZ. ZAVESA 110   


      1X1:36 3 L3 VZ-12    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:37 1 L1     


VZ-13 N2XH-J 5x16 / 400 RO/M-VK3 1X1:38 2 L2 VAZ. ZAVESA 135   


      1X1:39 3 L3 VZ-13    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:40 1 L1     


VZ-14 N2XH-J 5x16 / 400 RO/M-VK3 1X1:41 2 L2 VAZ. ZAVESA 140   


      1X1:42 3 L3 VZ-14    


      N 4 N     


      PE 5 PE     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


      1X1:43 1 L1     


VZ-15 N2XH-J 5x16 / 400 RO/M-VK3 1X1:44 2 L2 VAZ. ZAVESA 62   


      1X1:45 3 L3 VZ-15    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


      1X1:46 1 L1     


VZ-16 N2XH-J 5x16 / 400 RO/M-VK3 1X1:47 2 L2 VAZ. ZAVESA 57   


      1X1:48 3 L3 VZ-16    


      N 4 N     


      PE 5 PE     


             


FC-1-2 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:49 1 L FAN-COIL 30   


      N 2 N FC-1….FC-2    


      PE 3 PE     


             


FC-3 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:52 1 L FAN-COIL 17   


      N 2 N FC-3    


      PE 3 PE     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


FC-4-5 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:55 1 L FAN-COIL 20   


      N 2 N FC-4….FC-5    


      PE 3 PE     


             


FC-6-13 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:58 1 L FAN-COIL 100   


      N 2 N FC-6….FC-13    


      PE 3 PE     


             


FC-14-19 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:61 1 L FAN-COIL 140   


      N 2 N FC-14….FC-19    


      PE 3 PE     


             


FC-20-21 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:64 1 L FAN-COIL 110   


      N 2 N FC-20….FC-21    


      PE 3 PE     


             


FC-22-23 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:67 1 L FAN-COIL 110   


      N 2 N FC-22….FC-23    


      PE 3 PE     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


FC-24-25 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:70 1 L FAN-COIL 120   


      N 2 N FC-24….FC-25    


      PE 3 PE     
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Tabela kontrolne tacke.pdf


ORMAR DI DO AI AO Software


ROM-VK1 119 24 0 0 0


ROM-VK2 50 11 0 0 0


ROD-VK1 12 10 21 12 0


ROD-VK2 6 3 8 10 0


ROD-VK3 135 56 0 0 0


UKUPNO ORMARI: 352 114 34 30 0


Software-ske tačke * 300-400


UKUPNO SIGNALA 900


Lista signala - ormari - Aerodrom


* Pod stavkom software-ske tačke dat je broj signala slobodnom procjenom. 






image8.emf
Tehničke  karakteristike opreme.docx


Tehničke karakteristike opreme.docx
Tehničke karakteristike opreme



Generalno



· Izabrani ponudjač prije otpočinjanja radova treba da sačuva podešavanja postojećeg sistema i napravi plan radova kako bi se uticaj na funkcionisanje aerodroma sveo na minimum. Plan radova podliježe odobrenju Naručioca. Radovi bi se većinski obavili u radno vrijeme, a postojeći sistemi klimatizacije gasili u fazama.

· Mrežna infrastruktura za povezivanje kontrolera i servera je obaveza ACG.

· U postojećim ormarima na lokacijama VK1 i VK3 se nalaze po 2 Sauterova kontrolera. U cilju optimizacije je dozvoljeno ponuditi po jedan kontroler na sve tri lokacije. Ponuđeni kontroler mora imati dovoljan broj ulaza i izlaza.

· Treba ponuditi licencu za 1000 kontrolnih tačaka, sa mogućnosti proširenja.

· Ponuđeni kontroleri trebaju da imaju 10% rezervnih  I/O, broj pomoćnih software-skih tačaka je 300-400. 

· Kontroleri treba da sa PC-jem komuniciraju preko BACnet/IP protokola. Kontroleri treba da imaju mogućnost direktnog pristupa radi kontrole parametara sistema i upravljanja  u slučaju da server i glavni software ne rade.   

· Radna stanica treba da pristupa serveru preko web aplikacije. 

· Ponuđač je dužan da ponudi opremu istih ili boljih tehničkih karakteristika od dolje navedenih.

	Touch panel

· Dimenzija dijagonale ekrana 7’’( inča).

· Integrisani web server sa HTLM5.0 interfejsom ( dozvoljena je i opcija da ovaj web server bude u kontroleru u istom ormaru)

· Kompaktan dizajn, namijenjen za ugradnju u vrata razvodnog ormara

· Rezolucija 800x480 , kapacitivni ekran osjetljiv na dodir

· RJ45, 100BASE-TX, 10/100Mbps

· BACnet/IP protokol za povezivanje sa ostalom opremom

· Jezik na panelu obavezno Engleski, lokalni jezik poželjan

· Obavezan screensaver

· Životni vijek 20.000 sati ( na 20 stepeni) 

· Zaštita od prenapona

· IP54 spolja, IP20 iznutra

· Temperatura ambijenta 0-40 stepeni

· Interna memorija / USB

· Kompatibilan sa predloženim kontrolerom 

· Mogućnost nadzora i upravljanja sa povezanim kontrolerom lokalno i preko Interneta

· CE deklaracija





Kontroler

· Modularna automatska stanica I sistemski kontroler za termotehniku i pametne zgrade.

· BACnet/IP komunikacija

· BACnet secure connect komunikacija

· Slobodno programabilan uređaj

· Mogućnost dodavanja I/O modula, broj I/O portova u skladu sa jednopolnim šemama postojećeg sistema, sa 10% rezerve

· KNX bus

· Integracija opreme u polju preko Modbus-a

· RJ45, 100BASE-TX, 10/100Mbps

· Montaža na standardnoj šini u ormaru

· Funkcije alarma, vremenskog podešavanja, trendovi, kontrola pristupa sa podešavanjem profila

· Kleme za povezivanje žica od 2,5mm2.

· Temperatura ambijenta 0-40 stepeni

· Memorija 2GB RAM, 8GB eMMC

· Energy backup za podršku sistemskog sata, minimum 7 dana

· Kontroler treba da podržava opremu u polju od različitih proizvođača

· CE deklaracija
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK1 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


1. Glavni prekida~    


1.1 Tropolni, dvopolo`ajni grebenasti prekida~ sa 
nultim polo`ajem za struju I=25A, 400V, Iks=6KA 


1 Ru~ica Telo 


     


2. Transformatori    


2.1 Transformator za 220/24V,63VA 1  * 


2.2 Transformator za 220/24V,150VA   * 


2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA  *  


3. Voltmetar 0-500V  *  


4. Ampermetar 0-100A  *  


     


5. Instalacioni automatski prekida~I sa 
termi~kom i prekostrujnom za{titom Isc=6KA, 
400/230V, za na {inu 


   


5.1 Jednopolni 6A, brzi “B”  8  * 


5.2 Tropolni 6A, brzi “B”   * 


5.3 Tropolni 10A, brzi “B”   * 


5.4 Jednopolni 16A, brzi “B”  1  * 


5.5 Jednopolni 2A, tromi “C”    * 


5.6 Jednopolni 6A, brzi, sa 1NO pomo}nim 
signalnim kontaktom za 5A, 230VAC 


4  * 


5.7 Dvopolni 4A, brzi “B” 5  * 


5.8 Jednopolni 4A, tromi “C” 1  * 


5.9 Dvopolni 10A, brzi “B” 1  * 


5.10 Jednopolni 16A, brzi, sa 2NO pomo}nim 
signalnim kontaktima za 5A, 230VAC 


8  * 
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK1 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


5.11 Tropolni 20A, brzi, sa 2NO pomo}na signalna 
kontakta za 5A, 230VAC 


  * 


     


6 Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz, 
napon priklju~enja 380-440V 


   


6.1 3KW, AC1,sa 1NO pomo}nim kontaktom za 
signalizaciju 6A, 230VAC  


8  * 


6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.3 5,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomo}nim kontaktima 
za signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.4 5,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.5 7,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomo}nim kontaktima 
za signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


6.6 7,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomo}na kontakta za 
signalizaciju 6A, 230VAC 


  * 


7     


8 Izborne preklopke    


8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne 
napone dvopolna,10A,sedmopolo`ajna sa nultim 
polo`ajem 


 *  


8.2 Tropolna,tropolo`ajna sa nultim polo`ajem,10A, 
sli~na tipu 4G10-15-U-R024 


 *  


8.3 Dvopolna,tropolo`ajna 1-0-A,bez nultog polo`aja 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-86-U-R024 


 *  


8.4 Dvopolna,~etvoropolo`ajna 1-2-0-A,bez nultog 
polo`aja 10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-87-U-
R024 


 *  


8.5 Tropolna,tropolo`ajna,bez nultog polo`aja, 
10A,230VAC, sli~na tipu 4G10-93-U-R024 


 *  


8.6 Dvopolna,tropolo`ajna,sa nultim polo`ajem i 
klju~em za zaklju~avanje u svakom od polo`aja 
10A;230VAC 


 *  


8.7 Jednopolna,dvopolo`ajna,sa nultim polo`ajem  
10A;230VAC 


 *  
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK1 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


9 Pomo}ni releji    


9.1 Pomo}no rele sa 7NO+1NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


  * 


9.2 Pomo}no rele sa 4NO+0NC kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


  * 


9.3 Pomo}no rele sa 4 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


2  * 


9.4 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 230VAC 


  * 


9.5 Pomo}no rele sa 2 preklopna kontakta za 
6A,230VAC,upravlja~ki napon 24VAC 


1  * 


     


10 Za{titni prekida~ sa termi~kom i 
prekostrujnom za{titom za 3x400VAC,sa 2NO 
pomo}na kontakta za signalizaciju 6A,230VAC 


   


10.1 Ir=0,16-0,25A   * 


10.2 Ir=0,4-0,63A   * 


10.3 Ir=0,63-1A   * 


10.4 Ir=1-1,6A   * 


10.5 Ir=1,6-2,5A   * 


10.6 Ir=2,5-4A   * 


10.7 Ir=10-16A   * 


10.8 Ir=16-25A   * 


10.9 Ir=28-40A    


11 Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz    


11.1 Sa jednim radnim kontaktom,zeleni  *  


11.2 Sa jednim mirnim kontaktom,crveni  *  
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POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK1 Koli~ina Na ormanu U ormanu 


12 Signalna oprema    


12.1 Signalna led dioda 24VAC, crvena  *  


12.2 Signalna led dioda 24VAC, zelena  *  


12.3 Signalna sijalica 220V,5W, crvena 3 *  


12.4 Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin  *  


     


13 Priklju~nice    


13.1 Trofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem 


 *  


13.2 Monofazna priklju~nica sa za{titnim kontaktom 
230V, 16A, za monta`u na DIN {inu 


1 *  


13.3 Monofazna priklju~nica za 230V,50Hz,16A, IP54 
sa poklopcem 


 *  


13.4 Telefonska priklju~nica  *  


14 Rele za termistorsku za{titu    


14.1 Rele za termistorsku za{titu     


15 Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman 
 


   


15.1 Elektronski modul EYY 164 F202 1 *  


15.2 Elektronski modul EYY 165 F202  *  


15.3 Elektronski modul EYY 170 F202 3 *  


15.4 Elektronski modul EYY 174 F101  *  


15.5 Nosa~ kartica EYU109 F001+0367846001 2  * 


15.6 UPS kartica EYS100 F001+Baterija 2  * 


15.7 Procesorska kartica EYL106 F001 2  * 


15.8 Merna kartica EYS121 F001  3  * 


15.9 Merna kartica EYS135 F001 2  * 
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15.10 EYX168 F001 6  * 


15.11 EYX172 F001 2  * 


15.12 EYX176 F001 2  * 


15.13 EYX162 F001   * 


15.14 Topljivi osigura~ 3,15A (minijaturni), za UPS 2  * 


16 Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza 
sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V 


  * 


17 Vremenski releji    


17.1 Vremenski rele za 24V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


  * 


17.2 Vremenski rele za 230V,50Hz sa ka{njenjem pri 
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim 
kontaktom 6A,230V 


  * 


18 Servisna svetiljka sa mikro prekida~em 1  * 
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


             


TS1-K1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/D-VK1 X2:1 1 1 TERMOSTAT 30   


      PE 2 PE MRAZA    


      X2:2 3 3 TS1-K1    


             


Y1-K1 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:1 1 2a VENTIL 30   


      Y3:2 2 1 GREJA^A    


      Y3:3 3 3u Y1-K1    


         FREKVENTNI    


MVU-K1-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1F2:1 1 COM REGULATOR 28   


      1F2:2 2 AI1 FR1    


             


Z1-V1 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:4 1 2a @ALUZINA 25   


      Y3:5 2 1 OTSIS    


      Y3:6 3 3 Z1-V1    


             


Z2-K1 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:7 1 2a @ALUZINA 30   


      Y3:8 2 1 POTIS    


      Y3:9 3 3 Z2-K1    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


Z3-K1 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:10 1 2b @ALUZINA 30   


      Y3:11 2 1 RECIRK.    


      Y3:12 3 3 Z3-K1    


         FREKVENTNI    


MVU-V1-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1F2:3 1 COM REGULATOR 23   


      1F2:4 2 AI1 FR2    


             


Z4-V1 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:13 1 2a @ALUZINA 25   


      Y3:14 2 1 OTSIS    


      Y3:15 3 3 Z4-V1    


             


TS1-K2 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/D-VK1 X2:3 1 1 TERMOSTAT 23   


      PE 2 PE MRAZA    


      X2:4 3 3 TS1-K2    


             


Y1-K2 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:16 1 2a VENTIL 23   


      Y3:17 2 1 GREJA^A    


      Y3:18 3 3u Y1-K2    


         FREKVENTNI    


MVU-K2-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1F2:5 1 COM REGULATOR 21   


      1F2:6 2 AI1 FR3    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


Z1-V2 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:19 1 2a @ALUZINA 28   


      Y3:20 2 1 OTSIS    


      Y3:21 3 3 Z1-V2    


             


Z2-K2 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:22 1 2a @ALUZINA 23   


      Y3:23 2 1 POTIS    


      Y3:24 3 3 Z2-K2    


             


Z3-K2 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:25 1 2b @ALUZINA 23   


      Y3:26 2 1 RECIRK.    


      Y3:27 3 3 Z3-K2    


         FREKVENTNI    


MVU-V2-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1F2:7 1 COM REGULATOR 26   


      1F2:8 2 AI1 FR4    


             


EG1-TP1 N2XH-J 3x4 / 230 RO/D-VK1 1X1:1 1 L ELEKTROGREJA^ 22   


      N 2 N EG1-TP1    


      PE 3 PE     


             


EG2-TP1 N2XH-J 3x4 / 230 RO/D-VK1 1X1:4 1 L ELEKTROGREJA^ 22   


      N 2 N EG2-TP1    


      PE 3 PE     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


EG1-TP2 N2XH-J 3x4 / 230 RO/D-VK1 1X1:7 1 L ELEKTROGREJA^ 23   


      N 2 N EG1-TP2    


      PE 3 PE     


             


EG2-TP2 N2XH-J 3x4 / 230 RO/D-VK1 1X1:8 1 L ELEKTROGREJA^ 23   


      N 2 N EG2-TP2    


      PE 3 PE     


             


EG1-TP3 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/D-VK1 1X1:13 1 L ELEKTROGREJA^ 24   


      N 2 N EG1-TP3    


      PE 3 PE     


             


EG2-TP3 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/D-VK1 1X1:14 1 L ELEKTROGREJA^ 24   


      N 2 N EG2-TP3    


      PE 3 PE     


             


EG1-C1 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/D-VK1 1X1:19 1 L ELEKTROGREJA^ 28   


      N 2 N EG1-C1    


      PE 3 PE     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


EG2-C1 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/D-VK1 1X1:22 1 L ELEKTROGREJA^ 28   


      N 2 N EG2-C1    


      PE 3 PE     


         SENZOR     


TC1-K1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 1Y1:1 1 1 TEMPERATURE 30   


      1Y1:2 2 2 TC1-K1    


         SENZOR     


TC2-V1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 1Y1:3 1 1 TEMPERATURE 25   


      1Y1:4 2 2 TC2-V1    


         SENZOR     


TC3-K1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 1Y1:5 1 1 TEMPERATURE 90   


      1Y1:6 2 2 TC3-K1    


         SENZOR     


TC1-K2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 1Y1:7 1 1 TEMPERATURE 23   


      1Y1:8 2 2 TC1-K2    


         SENZOR     


TC2-V2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 1Y1:9 1 1 TEMPERATURE 28   


      1Y1:10 2 2 TC2-V2    


         SENZOR     


TC3-K2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 1Y1:11 1 1 TEMPERATURE 76   


      1Y1:12 2 2 TC3-K2    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


AQ1-V1 IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1Y1:13 1 2 SENZOR 25   


      1Y1:14 2 3 KVALITETA    


      1Y1:15 3 1 VAZDUHA    


      1Y1:16 4 4 AQ1-V1    


             


AQ1-V2 IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1Y1:17 1 2 SENZOR 28   


      1Y1:18 2 3 KVALITETA    


      1Y1:19 3 1 VAZDUHA    


      1Y1:20 4 4 AQ1-V2    


             


PC/VK1-UM125 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VK1 7   


      2 2 2 UM125    


             


PC/VK1-UM425 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 5 1 1 RO/M-VK1 7   


      6 2 2 UM425    


             


PC/VK1-UM785 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VK1 7   


      2 2 2 UM785    


             


PC/VK1-ST853 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VK1 7   


      2 2 2 ST853    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


PC/VK1-ST863 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 3 1 1 RO/M-VK1 7   


      4 2 2 ST863    


             


PC/VK1-ST873 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 5 1 1 RO/M-VK1 7   


      6 2 2 ST873    


             


PC/VK1-ST883 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 7 1 1 RO/M-VK1 7   


      8 2 2 ST883    


         SENZOR     


T1-TP1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:1 1 1 TEMPERATURE 21   


      2Y1:2 2 2 T1-TP1    


         SENZOR     


T2-TP1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:3 1 1 TEMPERATURE 21   


      2Y1:4 2 2 T2-TP1    


         SENZOR     


T1-TP2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:5 1 1 TEMPERATURE 22   


      2Y1:6 2 2 T1-TP2    


         SENZOR     


T2-TP2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:7 1 1 TEMPERATURE 22   


      2Y1:8 2 2 T2-TP2    


             


             


         SENZOR     
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


T1-TP3 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:9 1 1 TEMPERATURE 23   


      2Y1:10 2 2 T1-TP3    


         SENZOR     


T2-TP3 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:11 1 1 TEMPERATURE 23   


      2Y1:12 2 2 T2-TP3    


         SENZOR     


T1-C1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:13 1 1 TEMPERATURE 28   


      2Y1:14 2 2 T1-C1    


         SENZOR     


T2-C1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:15 1 1 TEMPERATURE 28   


      2Y1:16 2 2 T2-C1    


         SENZOR     


TB1-B IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:17 1 1 TEMPERATURE 17   


      2Y1:18 2 2 TB1-B    


         SENZOR     


TB2-B IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:19 1 1 TEMPERATURE 16   


      2Y1:20 2 2 TB2-B    


         SENZOR     


ST1-B IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:21 1 1 TEMPERATURE 13   


      2Y1:22 2 2 ST1-B    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  


Oznaka 
kabla 


Tip Broj `ila 
i presek 


Broj 
rezer. 
`ila 


Radni 
napon Mesto Kleme 


kabla 
Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


PC/VK1-UM905 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VK1 7   


      2 2 2 UM905    


             


PC/VK1-UM965 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 5 1 1 RO/M-VK1 7   


      6 2 2 UM965    


             


PC/VK1-UM1005 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VK1 7   


      2 2 2 UM1005    


             


PC/VK1-UM1045 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 5 1 1 RO/M-VK1 7   


      6 2 2 UM1045    


             


PC/VK1-UM1085 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VK1 7   


      2 2 2 UM1085    


             


PC/VK1-UM1135 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 5 1 1 RO/M-VK1 7   


      6 2 2 UM1135    


             


PC/VK1-ST1253 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VK1 7   


      2 2 2 ST1253    
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     Kabl polo`en od @ila Kabl polo`en do Du`ina (m)  
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kabla 
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Kleme Mesto 


Po  
projektu Izvedena


Primedba 


PC/VK1-ST1263 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 3 1 1 RO/M-VK1 7   


      4 2 2 ST1263    


             


PC/VK1-ST1273 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 5 1 1 RO/M-VK1 7   


      6 2 2 ST1273    


             


PC/VK1-ST1283 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 7 1 1 RO/M-VK1 7   


      8 2 2 ST1283    


             


P1-B IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 PE 1 PE SENZOR 23   


      2Y1:23 2 3 PRITISKA    


      2Y1:24 3 1 P1-B    


      2Y1:25 4 2     


             


P2-B IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 PE 1 PE SENZOR 160   


      2Y1:26 2 3 PRITISKA    


      2Y1:27 3 1 P2-B    


      2Y1:28 4 2     


             


DL-1 IH(St)H- 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 a 1 a DISPE^ERSKI 151   


      b 2 b CENTAR    
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