OBRAZAC 1  

“AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01/4-6010
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 15
Mjesto i datum: Podgorica 21.06.2024. godine



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23) “AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA objavljuje        



                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Remont sistema automatike zgrade putničkog terminala Aerodroma Podgorica (BMS)


Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 














1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora






3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 



Zbog specifičnosti predmeta nabavke i činjenice da treba zadržati funkcionalnosti postojećeg sistema, potencijalni ponuđači  su u obavezi da prije podnošenja ponude obiđu mjesto ugradnje opreme.
Datum obilaska treba najaviti 2 dana unaprijed, na kontakt mail nikola.borozan@apm.co.me. Potrebno je dostaviti ime, prezime i br. lične karte lica koje vrši obilazak, kao i naziv firme.

Sastavni dio tenderske dokumentacije su šeme postojećih instalacija, tabela sa brojem kontrolnih tačaka i tehničkih karakteristika opreme, koji se nalaze u prilogu:










[bookmark: _MON_1771150733]

Zaposleni izabranog Ponuđača će prije izvođenja radova u zoni Aerodroma Podgorica morati da prođu bezbjedonosnu provjeru. 
Postojeće stanje:
· Predmet ponude je zamijena postojećeg BMS-a ( kontrolera i sofware-a) zbog nemogućnosti održavanja zastarele opreme.
· Trenutni sistem je u funkciji i ispravan. 
· Oprema u polju i kablaža se smatraju ispravnim i zamijena nije predviđena ovom specifikacijom.

Planirano stanje:
· Novi sistem mora zadržati  funkcionalnosti postojećeg sistema. 

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 85.000,00 €;

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Sistem je funkcionalna cjelina i nije ga moguće dijeliti.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenljivo.
PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenljivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenljivo.

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenljivo.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne

4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđač je dužan da ukoliko ponudi ekvivalentni proizvod za isti dostavi detaljan opis i kataloške listove kojima  se dokazuje zadovoljavanje  tehničkih karakteristika traženih u tenderu.
5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti od 30 (slovima: trideset) dana dužim od ugovorenog roka.

Ponuđač je dužan da  najkasnije 10 dana prije isteka roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu:

 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja od 30 (slovima: trideset) dana dužim od ponuđenog garantnog roka, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. Ako ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

[bookmark: _Toc62730560]Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]:  [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 
Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1.Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 90 
2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova .............10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:
Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×90 

2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem broja zaposlenih kod ponuđača koji imaju potvrdu o završenoj obuci za konfigurisanje opreme i software-a proizvođača opreme, i to na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzima se broj zaposlenih kod ponuđača koji imaju potvrdu o završenoj obuci za konfigurisanje opreme i software-a proizvođača opreme. Ispravnoj ponudi sa najvećim ponuđenim brojem zaposlenih dodjeljuje se maksimalni broj bodova- 10 (slovima: deset bodova), dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najveći ponuđeni broj zaposlenih po formuli: 
Broj bodova (K)= (ponuđeni broj zaposlenih) / (najveći ponuđeni broj zaposlenih) x10 
Napomena: Ponuđač je u svojoj ponudi dužan da dostavi potvrde o završenoj obuci za konfigurisanje opreme i software-a proizvođača opreme kojeg je ponudio u predmjeru. Potvrda se dostavlja za svoje zaposlene (za iste se mora dostaviti i kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu). Minimalan broj zaposlenih za ispunjenje ovog kriterijuma je 2, a maximalan broj zaposlenih je 6). Ponudjač je dužan da u dijelu kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude precizira broj zaposlenih kod ponuđača koji imaju potvrdu o završenoj obuci za konfigurisanje opreme i software-a proizvođača opreme, radi ovog kriterijuma, tj bodovanja ponuda (eksplicitna numerička vrijednost).
8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na:
· kataloške listove za ponuđenu opremu (kontrolere sa proširenjima, touch displeje, software u kontrolnom centru, server i radnu stanicu) i finansijski dio ponude koji je Naručilac u tehničkoj specifikaciji dao na engleskom jeziku; 
Naručilac zadržava pravo do od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko cijeni potrebnim.

9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA


Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 08.07.2024. godine do 10:00 sati. 
 Otvaranje ponuda održaće se dana  08.07.2024. godine u 10:00 sati. 
 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Aerodromski put, Mahala 14 Podgorica, P.FAX 202,
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Aerodromski put, Mahala 14 Podgorica, P.FAX 202., s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,
 radnim danima od 08:00 do 10:00 sati, zaključno sa danom 08.07.2024. godine do 10:00 sati.

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“.

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:9] [9:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
 da
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće: 

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine) je ništav.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog teksta od kojih Naručilac zadržava 4 primjerka a izabrani ponuđač 2 primjerka.

  Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: 
Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:
   1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
   2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
   3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
   3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
   3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,
   4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.


14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
































15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


“AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA
Broj: 01/4-6010/1
Mjesto i datum: Podgorica, 21.06.2024. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23), 


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 15 iz Plana javne nabavke broj 18888 za nabavku roba: Remont sistema automatike zgrade putničkog terminala Aerodroma Podgorica (BMS), nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca Vladan Drašković _____________________
s.r.
Službenik za javne nabavke Ivana Sekulić ____________________
 s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Ranko Vukčević  _________________
s.r.
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nikola Borozan ______________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Tijana Čelanović dipl.prav. ___________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ranko Vukčević   __________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ivan Jelovac         __________________
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ivana Sekulić     ___________________
 s.r.




16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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CYVAS 03-GP-TTI-34/01

GENERAL TRADE LTD 2/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK2 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
1. Glavni prekida¢
e e ot wen | 1| ua | Teo
2. Transformatori
2.1 Transformator za 220/24V,63VA 1 *
2.2 Transformator za 220/24V,150VA *
2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA *
3. Voltmetar 0-500V *
4. Ampermetar 0-100A .
5. Insta_l?cioni_automatsk_i prekidgt':_l sa
termickom i prekostrujnom zastitom Isc=6KA,
400/230V, za na Sinu
5.1 Jednopolni 6A, brzi “B” 5 *
5.2 Tropolni 6A, brzi “B” *
5.3 Tropolni 10A, brzi “B” *
54 Jednopolni 16A, brzi “B” 1 *
5.5 Jednopolni 2A, tromi “C” *
5.6 Jednopolni  6A, brzii sa 1NO pomoénim *
signalnim kontakiom za 5A, 230VAC
5.7 Dvopolni 4A, brzi “B” 3 *
5.8 Jednopolni 4A, tromi “C” 1 *
5.9 Dvopolni 10A, brzi “B” 1 *
5.10 | Dvopolni 4A, brzi, sa 1NO pomoc¢nim signalnim *

kontaktom za 5A, 230VAC






CYVAS 03-GP-TTI-34/01

GENERAL TRADE LTD 3/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK2 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
5.11 | Tropolni 20A, brzi, sa 2NO pomoc¢na signalna *

kontakta za 5A, 230VAC

Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz,

6 napon prikljuéenja 380-440V
6.1 3KW, AC3,sa 1NO pomoc¢nim kontaktom za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomoéna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.3 5,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomoénim kontaktima *
za signalizaciju 6A, 230VAC
6.4 5,5KW, ACS,sa 4NO+1NC pomocna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.5 7,5KW, ACS,sa 3NO+2NC pomocénim kontaktima *
za signalizaciju 6A, 230VAC
6.6 7,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomoéna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
7
8 Izborne preklopke
8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne *
napone dvopolna,10A,sedmopolozajna sa nultim
polozajem
8.0 Tropolna,tropolozajna sa nultim polozajem,10A, .
) slitna tipu 4G10-15-U-R024
8.3 Dvopolna,tropolozajna 1-0-A,bez nultog polozaja *
' 10A,230VAC, sli¢na tipu 4G10-86-U-R024
8.4 Dvopolna,&etvoropolozajna 1-2-0-A,bez nultog .
' polozaja 10A,230VAC, sli¢cna tipu 4G10-87-U-
R024
8.5 Tropolna,tropolozZajna,bez nultog polozaja, .
' 10A,230VAC, slitna tipu 4G10-93-U-R024
8.6 Dvopolna,tropolozajna,sa  nultim  polozajem i .
' kljuéem za zaklju¢avanje u svakom od polozaja
10A;230VAC
8.7 Jednopolna,dvopolozajna,sa nultim polozajem .

10A;230VAC






CYVAS 03-GP-TTI-34/01

GENERAL TRADE LTD 4/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK2 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
9 Pomocni releji
9.1 | Pomoéno rele sa 7NO+1NC kontakta za *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
9.2 | Pomo¢éno rele sa 4NO+ONC kontakta za *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.3 | Pomoéno rele sa 4 preklopna kontakta za 2 *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.4 | Pomoéno rele sa 2 preklopna kontakta za *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.5 | Pomoc¢no rele sa 2 preklopna kontakta za 1 *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
10 | Zastitni prekida¢ sa termickom i
prekostrujnom zastitom za 3x400VAC,sa 2NO
pomocéna kontakta za signalizaciju 6A,230VAC
10.1 | Ir=0,16-0,25A *
10.2 | Ir=0,4-0,63A *
10.3 | Ir=0,63-1A *
10.4 | Ir=1-1,6A *
10.5 | Ir=1,6-2,5A *
10.6 | Ir=2,5-4A *
10.7 | Ir=10-16A *
10.8 | Ir=16-25A *
10.9 | Ir=28-40A
11 Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz

Sa jednim radnim kontaktom,zeleni

Sa jednim mirnim kontaktom,crveni






GENERAL TRADE LTD

CYVAS 03-GP-TTI-34/01

5/6

POZ.

NAZIV ORMANA: RO/D-VK2

Koli¢ina

Na ormanu

U ormanu

12

Signalna oprema

12.1

Signalna led dioda 24VAC, crvena

12.2

Signalna led dioda 24VAC, zelena

12.3

Signalna sijalica 220V,5W, crvena

12.4

Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin

13

Prikljuénice

13.1

Trofazna priklju¢nica sa zastitnim kontaktom
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem

13.2

Monofazna priklju¢nica sa zastitnim kontaktom
230V, 16A, za montazu na DIN Sinu

13.3

Monofazna prikljuénica za 230V,50Hz,16A, IP54
sa poklopcem

13.4

Telefonska prikljuCnica

14

Rele za termistorsku zastitu

14.1

Rele za termistorsku zastitu

15

Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman

15.1

Elektronski modul EYY 164 F202

15.2

Elektronski modul EYY 165 F202

15.3

Elektronski modul EYY 170 F202

15.4

Elektronski modul EYY 174 F101

15.5

Nosac¢ kartica EYU109 F001+0367846001

15.6

UPS kartica EYS100 F001+Baterija

15.7

Procesorska kartica EYL106 F0O1

15.8

Merna kartica EYS121 F001

15.9

Merna kartica EYS135 F001






CYVAS
GENERAL TRADE LTD

03-GP-TTI-34/01

6/6

15.1 | EYX168 F0O01
0
15.1 | EYX172 FOO1
1
15.1 | EYX176 F0O1
2
15.1 | EYX162 F0O01
3
15.1 | Topljivi osigura¢ 3,15A (minijaturni), za UPS
4
16 | Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza
sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V
17 | Vremenski releji
17.1 | Vremenski rele za 24V,50Hz sa kasnjenjem pri
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
17.2 | Vremenski rele za 230V,50Hz sa kaSnjenjem pri
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
18 | Servisna svetilika sa mikro prekidatem
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1900

RO/D-VK2
1 &9

2

g

800

1.H26
2.QF21
3.RM125
4.RM225

Napomena:

1. Pre izrade ormana proveriti dimenzije ormana

2. Upravljatke module EYY170F202

ugraditi na vrata ormana
3. Uvod kablova izvesti sa gornje strane ormana

CYVAS

GENERAL
TRADE
LTD

MESTO MONTAZE:

RAZVODNI ORMAN LsT
RO/D-VK2 VK2 LISTOVA
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CRTEZ: BROJ PROJEKTA:
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CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK2 03-GP-TTI-36/01 2/6
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
Zila
TS1-K3 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/D-VK2 xX2:1 1 1 TERMOSTAT 17
PE PE MRAZA
X2:2 3 TS1-K3
Y1-K3 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:1 1 2a VENTIL 17
Y3:2 1 GREJACA
Y3:3 3u Y1-K3
FREKVENTNI
MVU-K3-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1F2:1 1 COM REGULATOR 10
1F2:2 2 All FR1
Z1-V3 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:4 1 2a ZALUZINA 17
Y3:5 OTSIS
Y3:6 3 Z1-V3
Z2-K3 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y37 1 2a ZALUZINA 17
Y3:8 1 POTIS
Y3:9 3 Z2-K3






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK2 03-GP-TTI-36/01 3/6
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu lzvedena Primedba
zila
Z3-K3 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:10 1 2b ZALUZINA 17
Y3:11 1 RECIRK.
Y3:12 3 Z3-K3
FREKVENTNI
MVU-V3-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1F2:3 1 COM REGULATOR 10
1F2:4 2 Al FR2
TS1-K4 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/D-VK2 X2:3 1 1 TERMOSTAT 20
PE PE MRAZA
X2:4 3 TS1-K4
Y1-K4 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:13 1 2a VENTIL 20
Y3:14 1 GREJACA
Y3:15 3u Y1-K4
FREKVENTNI
MVU-K4-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1F2:5 1 COM REGULATOR 12
1F2:6 2 Al FR3
Z1-V4 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:16 1 2a ZALUZINA 20
Y3:17 OTSIS
Y3:18 3 Z1-V4






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK2 03-GP-TTI-36/01 4/6
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sicials rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
zila
Z2-K4 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:19 1 2a ZALUZINA 20
Y3:20 1 POTIS
Y3:21 3 Z2-K4
Z3-K4 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK2 Y3:22 1 2b ZALUZINA 20
Y3:23 1 RECIRK.
Y3:24 3 Z3-K4
FREKVENTNI
MVU-V4-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1F2:7 1 COM REGULATOR 12
1F2:8 2 Al FR4
SENZOR
TC1-K3 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:1 1 1 TEMPERATURE 17
1Y1:2 2 2 TC1-K3
SENZOR
TC2-V3 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:3 1 1 TEMPERATURE 17
1Y1:4 2 2 TC2-V3
SENZOR
TC3-K3 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:5 1 1 TEMPERATURE 50
1Y1:6 2 2 TC3-K3
SENZOR
TC1-K4 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:7 1 1 TEMPERATURE 20
1Y1:8 2 2 TC1-K4
SENZOR






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK2 | 03-GP-TTI-36/01 5/6
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
TC2-V4 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:9 1 1 TEMPERATURE 20
1Y1:10 2 2 TC2-V4
SENZOR
TC3-K4 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1Y1:11 1 1 TEMPERATURE 40
1Y1:12 2 2 TC3-K4
AQ1-V3 IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1Y1:13 1 2 SENZOR 17
1Y1:14 2 3 KVALITETA
1Y1:15 3 1 VAZDUHA
1Y1:16 4 4 AQ1-V3
AQ1-V4 IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1Y1:17 1 2 SENZOR 20
1Y1:18 2 3 KVALITETA
1Y1:19 3 1 VAZDUHA
1Y1:20 4 4 AQ1-V4
PC/VK2-UM125 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1 1 1 RO/M-VK2 7
2 2 2 UM125
PC/VK2-UM425 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1 1 RO/M-VK2 7
2 2 UM425






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK2 | 03-GP-TTI-36/01 6/6
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila

PC/VK2-UM745 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1 1 1 RO/M-VK2 7
2 2 2 UM745

PC/VK2-ST353 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1 1 1 RO/M-VK2 7
2 2 2 ST353

PC/VK2-ST653 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 1 1 RO/M-VK2 7
2 2 ST653

PC/VK2-ST833 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 5 1 1 RO/M-VK2 7
6 2 2 ST833

PC/VK2-ST843 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK2 7 1 1 RO/M-VK2 7
8 2 2 ST843

DL-1 IH(St)H- 2x2x0.8 2 24 DISPECERSKI a 1 a RO/D-VK2 20

CENTAR 2 b
DL-1 IH(St)H- 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK2 1 a RO/D-VK3 110
2
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EYS 155 FOO1 AS no. 005 F1 F2 F3 F4
S1 S1-ON = o\,\:Aj_ﬁM_ﬁm.ﬂd
DO — 0 -1 SLOT K4 S1-OFF = 0-I(F1-F8)
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T T2 TN T T TN T T
CYVAS RO/D-VK3 : VK3
GENERAL
jw_,%,_%m TROPOLNA SEMA 03-GP-TTI-41/01 34/99
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EYS 155 FOO1 AS no. 005 F1 F2 F3 F4
S1 S1-ON = o\,\:Aj_ﬁu_ﬁU_ﬁd
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TRADE TROPOLNA SEMA 45/99
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J.P. >_mo_xOUImxv.w\__ @Izmgmo_mm AL IME | PREZIME
seraara
INVESTITOR 81000 Podgorica POTPIS
Srbija i Crna Gora ODGOVORNI Radomir Vukovié, dipl.ing.
PROJEKTANT
g ALA NA
OBJEKAT NOVA ZGRADA PUTNICKOG TERMIN
AERODROMU U PODGORICI

GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA |
PROJEKAT CENTRALNOG SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR,

UPRAVLJANJE | AUTOMATSKU REGULACIJU SISTEMA KGH
CRTEZ SPECIFIKACIJA OPREME DATUM 052000
RAZVODNI ORMAN : RO/D-VK3

CYVAS RO/D-VK3 VK3
GENERAL
qm.\%m SPECIFIKACIJA OPREME 03-GP-TT1-42/01 1/6






CYVAS 03-GP-TTI-42/01

GENERAL TRADE LTD 2/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK3 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
1. Glavni prekida¢
e e ot wen | 1| ua | Teo
2. Transformatori
2.1 Transformator za 220/24V,400VA 1 *
2.2 Transformator za 220/24V,150VA *
2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA *
3. Voltmetar 0-500V *
4. Ampermetar 0-100A .
5. Insta_l?cioni_automatsk_i prekidgt':_l sa
termickom i prekostrujnom zastitom Isc=6KA,
400/230V, za na Sinu
5.1 Jednopolni 6A, brzi “B” 12 *
5.2 Tropolni 6A, brzi “B” *
5.3 Tropolni 10A, brzi “B” *
54 Jednopolni 16A, brzi “B” 1 *
5.5 Jednopolni 2A, tromi “C” *
5.6 Jednopolni  6A, brzii sa 1NO pomoénim *
signalnim kontakiom za 5A, 230VAC
5.7 Dvopolni 4A, brzi “B” 2 *
5.8 Jednopolni 10A, tromi “C” 1 *
5.9 Dvopolni 16A, brzi “B” 1 *
5.10 | Jednopolni 16A, brzi, sa 2NO pomoénim *

signalnim kontaktima za 5A, 230VAC






CYVAS

03-GP-TTI-42/01

GENERAL TRADE LTD 3/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK3 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
5.11 | Tropolni 20A, brzi, sa 2NO pomoc¢na signalna *

kontakta za 5A, 230VAC

Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz,

6 napon prikljuéenja 380-440V
6.1 3KW, AC1,sa 1NO pomoc¢nim kontaktom za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomoéna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.3 5,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomoénim kontaktima *
za signalizaciju 6A, 230VAC
6.4 5,5KW, ACS,sa 4NO+1NC pomocna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.5 7,5KW, ACS,sa 3NO+2NC pomocénim kontaktima *
za signalizaciju 6A, 230VAC
6.6 7,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomoéna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
7
8 Izborne preklopke
8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne *
napone dvopolna,10A,sedmopolozajna sa nultim
polozajem
8.0 Tropolna,tropolozajna sa nultim polozajem,10A, .
) slitna tipu 4G10-15-U-R024
8.3 Dvopolna,tropolozajna 1-0-A,bez nultog polozaja 49 *
' 10A,230VAC, sli¢na tipu 4G10-86-U-R024
8.4 Dvopolna,&etvoropolozajna 1-2-0-A,bez nultog .
' polozaja 10A,230VAC, sli¢cna tipu 4G10-87-U-
R024
8.5 Tropolna,tropolozZajna,bez nultog polozaja, .
' 10A,230VAC, slitna tipu 4G10-93-U-R024
8.6 Dvopolna,tropolozajna,sa  nultim  polozajem i .
' kljuéem za zaklju¢avanje u svakom od polozaja
10A;230VAC
8.7 Jednopolna,dvopolozajna,sa nultim polozajem .

10A;230VAC






CYVAS

03-GP-TTI-42/01

GENERAL TRADE LTD 4/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK3 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
9 Pomocni releji
9.1 | Pomoéno rele sa 7NO+1NC kontakta za *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
9.2 | Pomo¢éno rele sa 4NO+ONC kontakta za *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.3 | Pomoéno rele sa 4 preklopna kontakta za *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.4 | Pomoéno rele sa 2 preklopna kontakta za *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.5 | Pomoéno rele sa 2 preklopna kontakta za 57 *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
10 | Zastitni prekida¢ sa termickom i
prekostrujnom zastitom za 3x400VAC,sa 2NO
pomocéna kontakta za signalizaciju 6A,230VAC
10.1 | Ir=0,16-0,25A *
10.2 | Ir=0,4-0,63A *
10.3 | Ir=0,63-1A *
10.4 | Ir=1-1,6A *
10.5 | Ir=1,6-2,5A *
10.6 | Ir=2,5-4A *
10.7 | Ir=10-16A *
10.8 | Ir=16-25A *
10.9 | Ir=28-40A
11 Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz

Sa jednim radnim kontaktom,zeleni

Sa jednim mirnim kontaktom,crveni






GENERAL TRADE LTD

CYVAS 03-GP-TTI-42/01

5/6

POZ.

NAZIV ORMANA: RO/D-VK3

Koli¢ina

Na ormanu

U ormanu

12

Signalna oprema

12.1

Signalna led dioda 24VAC, crvena

12.2

Signalna led dioda 24VAC, zelena

12.3

Signalna sijalica 220V,5W, crvena

12.4

Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin

13

Prikljuénice

13.1

Trofazna priklju¢nica sa zastitnim kontaktom
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem

13.2

Monofazna priklju¢nica sa zastitnim kontaktom
230V, 16A, za montazu na DIN Sinu

13.3

Monofazna prikljuénica za 230V,50Hz,16A, IP54
sa poklopcem

13.4

Telefonska prikljuCnica

14

Rele za termistorsku zastitu

14.1

Rele za termistorsku zastitu

15

Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman

15.1

Elektronski modul EYY 164 F202

15.2

Elektronski modul EYY 165 F202

15.3

Elektronski modul EYY 170 F202

15.4

Elektronski modul EYY 174 F101

15.5

Nosac¢ kartica EYU109 F001+0367846001

15.6

UPS kartica EYS100 F001+Baterija

15.7

Procesorska kartica EYL106 F0O1

15.8

Merna kartica EYS121 F001

15.9

Merna kartica EYS135 F001






CYVAS
GENERAL TRADE LTD

03-GP-TTI-42/01

6/6

15.1 | EYS 155 F0O1
0
15.1 | EYS 119 F0O1
1
15.1 | EYS 110 FOO1
2
15.1
3
15.1 | Topljivi osigura¢ 3,15A (minijaturni), za UPS
4
16 | Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza
sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V
17 | Vremenski releji
17.1 | Vremenski rele za 24V,50Hz sa kasnjenjem pri
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
17.2 | Vremenski rele za 230V,50Hz sa kaSnjenjem pri
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
18 | Servisna svetilika sa mikro prekidatem






J.P. >m%OUImw\__ Oo_mzmgoo_ﬂm AL IME | PREZIME
INVESTITOR §1000 Podgorica POTPIS
Srbija i Crna Gora ODGOVORNI Radomir Vukovié, dipl.ing.
PROJEKTANT
OBJEKAT NOVA ZGRADA PUTNICKOG TERMINALA NA
AERODROMU U PODGORICI
GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA |
PROJEKAT CENTRALNOG SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR,
UPRAVLJANJE | AUTOMATSKU REGULACIJU SISTEMA KGH
CRTEZ IZGLED ORMANA DATUM 02.2006
RAZVODNI ORMAN : RO/D-VK3
CYVAS RO/D-VK3 VK3

GENERAL
TRADE
LTD

IZGLED ORMANA

03-GP-TTI-43/01

1/2
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Napomena:

1. Pre izrade ormana proveriti dimenzije ormana

2. Uvod kablova izvesti sa donje strane ormana

CYVAS

GENERAL
TRADE
LTD

RO/D-VKS3

VK3

IZGLED ORMANA

03-GP-TTI-43/01

2/2






J.P. >mo_uODmm.W\__ @DZ_WUOOEm . IME | PREZIME
mn I'SKI raar
INVESTITOR §1000 Podgorica PoTPIS
Srbija i Crna Gora ODGOVORNI Radomir Vukovi¢, dipl.ing.
PROJEKTANT
OBJEKAT NOVA ZGRADA PUTNICKOG TERMINALA NA
AERODROMU U PODGORICI

GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA |
PROJEKAT CENTRALNOG SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR,

UPRAVLJANJE | AUTOMATSKU REGULACIJU SISTEMA KGH
CRTEZ KABL LISTA DATUM 02.2006
RAZVODNI ORMAN : RO/D-VK3

CYVAS RO/D-VK3 VK3
GENERAL
jm%m KABL LISTA 03-GP-TTI-44/01 113






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK3 03-GP-TTI-44/01 2/13
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
Zila
TS-M N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/D-VK3 M1:1 1 M1:1 TRAFOSTANICA 63
M1:2 2 M1:2
ORMAN
HV-M N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/D-VK3 M2:1 1 M2:1 HIDROFORSKOG 120
M2:2 2 M2:2 POSTROJENJA
RO/M-VK3-S IH(St)H 2x2x0.8 1 24 RO/D-VK3 S1:1 1 S1:1 RO/M-VK3 7
S1:2 S1:2
S1:3 S1:3
DEA-S IH(St)H 3x2x0.8 1 24 RO/D-VK3 S2:1 1 S2:1 ORMAN 53
S2:2 2 S2:2 DIZEL
S2:3 3 S2:3 AGREGATA
S2:4 4 S2:4
S2:5 5 S2:5
TS-S IH(St)H 3x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S3:1 1 S3:1 TRAFOSTANICA 63
S3:2 2 S3:2
S3:3 3 S3:3
S3:4 4 S3:4






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK3 03-GP-TTI-44/01 3/13
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do Duzina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e Sigﬁ reBngjr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
HV-S IH(St)H 3x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S4:1 1 S4:1 ORMAN 120
S4:2 2 S4:2 HIDROFORSKOG
S4:3 3 S4:3 POSTROJENJA
S4:4 4 S4:4
RO/MD-1-S IH(St)H 8x2x0.8 3 24 RO/D-VK3 S5:1 1 S5:1 RO/MD-1 10
S5:2 2 S5:2
S5:3 3 S5:3
S5:4 4 S5:4
S5:5 5 S5:5
S5:6 6 S5:6
S5:7 7 S5:7
S5:8 8 S5:8
S5:9 9 S5:9
S5:10 10 S5:10
S5:11 11 S5:11
S5:12 12 S5:12
S5:13 13 S5:13






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK3 | 03-GP-TTI-44/01 4/13
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
RO/MD-3-S IH(St)H 8x2x0.8 5 24 RO/D-VK3 S6:1 1 S6:1 RO/MD-3 72
S6:2 2 S6:2
S6:3 3 S6:3
S6:4 4 S6:4
S6:5 5 S6:5
S6:6 6 S6:6
S6:7 7 S6:7
S6:8 8 S6:8
S6:9 9 S6:9
S6:10 10 S6:10
S6:11 11 S6:11
TS-U N2XH-O 7x1.5 3 230 RO/D-VK3 uU3:1 1 U3:1 TRAFOSTANICA 63
u3:2 2 u3:2
U3:3 3 u3:3
u3:4 4 u3:4






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK3 03-GP-TTI-44/01 5/13
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
RO/MD-1-U N2XH-O 30x1.5 6 230 RO/D-VK3 U5:1 1 U5s:1 RO/MD-1 10
us:2 2 us:2
U5:3 3 uUs:3
us:4 4 us:4
U5:5 5 us:5
U5:6 6 U5:6
us:7 7 us:7
us5:8 8 uUs5:8
uU5:9 9 us:9
us:10 10 us:10
us:11 11 Us:11
us:12 12 uUs:12
Us:13 13 Us5:13
Us:14 14 Us:14
Us:15 15 Us:15
U5:16 16 U5:16
us:17 17 us:17
U5:18 18 U5:18
us:19 19 uUs:19
uU5:20 20 uU5:20
us:21 21 us:21
us:22 22 Us:22
RO/MD-1-U N2XH-O 30x1.5 6 230 RO/D-VK3 Us:23 23 uUs:23 RO/MD-1






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK3 03-GP-TTI-44/01 6/13
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
Us:24 24 U5:24
RO/MD-3-U N2XH-O 24x1.5 4 230 RO/D-VK3 u6:1 1 ue:1 RO/MD-3 72
u6:2 2 u6:2
U6:3 3 u6:3
u6:4 4 u6:4
u6:5 5 u6:5
U6:6 6 U6:6
u6:7 7 u6:7
u6:8 8 uU6:8
u6:9 9 u6:9
ueé:10 10 ueé:10
u6:11 11 u6e:11
ue:12 12 ueé:12
ue:13 13 uU6:13
u6:14 14 ue:14
uU6:15 15 U6:15
U6:16 16 U6:16
u6:17 17 u6:17
ue:18 18 ue:18
ueé:19 19 uU6:19
ue:20 20 uU6:20






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK3 03-GP-TTI-44/01 7113
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do Duzina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e Sigﬁ reBngjr _ r?;pdonri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
VZ-S IH(St)H 2x2x0.8 1 24 RO/D-VK3 S7:1 S7:1 RO/M-VK3 7
S7:2 S7:2
S7:3 S7:3
FC-S IH(St)H 2x2x0.8 1 24 RO/D-VK3 S8:1 1 S8:1 RO/M-VK3 7
S8:2 S8:2
S8:3 S8:3
KP-S IH(St)H 5x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S9:1 1 S9:1 ORMAN 210
S9:2 2 S9:2 KANALIZACIONIH
S9:3 3 S9:3 PUMPI
S9:4 4 S9:4
S9:5 5 S9:5
S9:6 6 S9:6
S9:7 7 S9:7
S9:8 8 S9:8
SPSV-S IH(St)H 3x2x0.8 1 24 RO/D-VK3 S10:1 1 S10:1 SPOLJNO 63
S$10:2 2 $10:2 SVETLO
S$10:3 3 S$10:3
S10:4 4 S10:4






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK3 03-GP-TTI-44/01 8/13
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzrgjr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu lzvedena Primedba
Zila
RO/MD-2-S IH(St)H 8x2x0.8 6 24 RO/D-VK3 S11:1 1 S11:1 RO/MD-2 36
S11:2 2 S11:2
S11:3 3 S11:3
S11:4 4 S11:4
S11:5 5 S11:5
S11:6 6 S11:6
S11:7 7 S11:7
S11:8 8 S11:8
S11:9 9 S11:9
S11:10 10 S11:10
RO/MD-4-S IH(St)H 5x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S12:1 1 S12:1 RO/MD-4 74
S12:2 2 S12:2
S12:3 3 S12:3
S12:4 4 S12:4
S12:5 5 S12:5
S12:6 6 S12:6
S12:7 7 S12:7
S12:8 8 S12:8






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK3 03-GP-TTI-44/01 9/13
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
RO-VR-S IH(St)H 5x2x0.8 3 24 RO/D-VK3 S13:1 1 S13:1 RO-VR 100
S13:2 2 S13:2
S$13:3 3 S13:3
S13:4 4 S13:4
S13:5 5 S13:5
S13:6 6 S13:6
S13:7 7 S13:7
RO/MD-3-S1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S14:1 1 S14:1 RO/MD-3 72
S14:3 2 S14:3
RO/MD-4-S1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK3 S15:1 1 S15:1 RO/MD-4 74
S$15:3 2 S15:3
vZ-U N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/D-VK3 u7:1 1 u7:1 RO/M-VK3 7
uz:2 2 uz:2
FC-U N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/D-VK3 us:1 1 us:1 RO/M-VK3 7
us:2 2 us:2






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK3 | 03-GP-TTI-44/01 10/13
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e Sigﬁ reBngjr _ r?;pdonri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
KP-U N2XH-O 7x1.5 1 230 RO/D-VK3 uU9:1 1 uU9:1 ORMAN 210

ua:2 2 ua:2 KANALIZACIONIH
uU9:3 3 u9:3 PUMPI
u9:4 4 uo9:4
u9:5 5 ua:5
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CYVAS 03-GP-TTI-22/01
GENERAL TRADE LTD 2/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK1 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
1. Glavni prekida¢
Tropolni prekida¢ za struju Icu=22kA, 400V,sa "
1 termickom zastitom Ir=200-250A i prekostrujnom 1 Rucica Telo
zaStitom Irm= 1250-2500A, sa naponskim
okidatem za napon 230V,50Hz i 1NO
pomoc¢nim kontaktom.
Cetvoropolni, dvopolozajni grebenasti prekida¢ -
12| (122) za struju 1=40A, 400V, Iks=6KA ! Rucica Telo
2. Transformatori
2.1 Transformator za 220/24V,160VA 1 *
2.2 Transformator za 220/24V,150VA *
2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA *
3. Voltmetar 0-500V 1 *
4 Ampermetar 0-100A *
5 Instalacioni automatski prekidacl sa
' termickom i prekostrujnom zastitom Isc=6KA,
400/230V, za na Sinu
5.1 Jednopolni 6A, brzi “B” 29 *
5.2 Tropolni 6A, brzi “B” 1 *
5.3 Tropolni 10A, brzi “B” 1 *
5.4 Jednopolni 16A, brzi “B” 2 *
55 Jednopolni 2A, tromi “C” *
5.6 Jednopolni  6A, brzii sa 1NO pomocnim 14 *
signalnim kontakitom za 5A, 230VAC
5.7 Dvopolni 4A, brzi “B” 9 *
5.8 Jednopolni 4A, tromi “C” 1 *
5.9 Dvopolni 10A, brzi “B” 1 *
5.10 | Tropolni 16A, brzi, sa 2NO pomoénim signalnim 6 *

kontaktima za 5A, 230VAC






CYVAS 03-GP-TTI-22/01

GENERAL TRADE LTD 3/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK1 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
5.11 | Tropolni 10A, brzi, sa 1NO pomoénim signalnim 1 *
kontaktom za 5A, 230VAC
6 Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz,
napon prikljuéenja 380-440V
6.1 3KW, AC3,sa 1NO pomoc¢nim kontaktom za 16 *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomoéna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.3 5,5KW, AC1,sa 1NO pomoénim kontaktom za 5 *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.4 5,5KW, ACS,sa 4NO+1NC pomocna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.5 7,5KW, AC3,sa 1NO pomoénim kontaktom za 2 *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.6 7,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomoéna kontakta za 4 *
signalizaciju 6A, 230VAC
7
8 Izborne preklopke
8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne 1 *
napone dvopolna,10A,sedmopolozajna sa nultim
polozajem
8.0 Tropolna,tropoloZzajna sa nultim polozajem,10A, .
) slitna tipu 4G10-15-U-R024
8.3 Dvopolna,tropolozajna 1-0-A,bez nultog polozaja *
' 10A,230VAC, sli¢na tipu 4G10-86-U-R024
8.4 Dvopolna,&etvoropolozajna 1-2-0-A,bez nultog .
' polozaja 10A,230VAC, sli¢cna tipu 4G10-87-U-
R024
8.5 Tropolna,tropolozZajna,bez nultog polozaja, .
' 10A,230VAC, slitna tipu 4G10-93-U-R024
8.6 Dvopolna,tropolozajna,sa  nultim  polozajem i .
' kljuéem za zaklju¢avanje u svakom od polozaja
10A;230VAC
8.7 Jednopolna,dvopolozajna,sa nultim polozajem 3 .

10A;230VAC






CYVAS

03-GP-TTI-22/01

GENERAL TRADE LTD 4/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK1 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
9 Pomocni releji
9.1 | Pomoéno rele sa 7NO+1NC kontakta za 1 *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
9.2 | Pomoéno rele sa 8NO+ONC kontakta za 3 *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.3 | Pomoéno rele sa 4 preklopna kontakta za 15 *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.4 | Pomoéno rele sa 2 preklopna kontakta za 4 *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.5 | Pomoéno rele sa 2 preklopna kontakta za 2 *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
9.6 | Pomocno rele sa 4 preklopna kontakta za 1 *
6A,230VAC,upravljacki napon 24VAC
10 | Zastitni prekida¢ sa termickom i
prekostrujnom zastitom za 3x400VAC,sa
pomocénim kontaktima za signalizaciju
6A,230VAC
10.1 | Ir=0,16-0,25A *
10.2 | Ir=0,25-0,4A sa 2NO pomoc¢na kontakta 1 *
10.3 | Ir=0,4-0,63A sa 2NO pomocna kontakta 1 *
10.4 | Ir=1-1,6A sa 2NO pomoéna kontakta 2 *
10.5 | Ir=0,63-1A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom 2 *
10.6 | Ir=2,5-4A sa 2NO pomocéna kontakta 1 *
10.7 | Ir=4-6A sa 2NO pomoc¢na kontakta 6 *
10.8 | Ir=16-25A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom 1 *
10.9 | Ir=28-40A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom 1 *
10.10 | Ir=36-50A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom 2 *
10.12 | Ir=10-16A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom 2 *






CYVAS
GENERAL TRADE LTD

03-GP-TTI-22/01

5/6

POZ.

NAZIV ORMANA: RO/M-VK1

Koli¢ina

Na ormanu

U ormanu

11

Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz

Sa jednim radnim kontaktom,zeleni

Sa jednim mirnim kontaktom,crveni

12

Signalna oprema

12.1

Signalna led dioda 24VAC, crvena

12.2

Signalna led dioda 24VAC, zelena

12.3

Signalna sijalica 220V,5W, crvena

12.4

Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin

13

Priklju€nice

13.1

Trofazna prikljunica sa zastitnim kontaktom
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem

13.2

Monofazna prikljuCnica sa zastitnim kontaktom
230V, 16A, za montazu na DIN Sinu

13.3

Monofazna prikljunica za 230V,50Hz,16A, P54
sa poklopcem

13.4

Telefonska priklju¢nica

14

Rele za termistorsku zastitu

14.1

Rele za termistorsku zastitu

15

Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman

15.1

Elektronski modul EYY 164 F202

15.2

Elektronski modul EYY 165 F202

15.3

Elektronski modul EYY 170 F202

15.4

Elektronski modul EYY 174 F101

15.5

Nosa¢ kartica EYU109 F001+0367846001

15.6

UPS kartica EYS100 F001+Baterija






CYVAS
GENERAL TRADE LTD

03-GP-TTI-22/01

6/6

15.7 | Procesorska kartica EYL106 FOO1
15.8 | Merna kartica EYS121 FOO1
15.9 | Merna kartica EYS135 FOO1
15.1 | EYX168 F001
0
15.1 | EYX172 F0O1
1
15.1 | EYX176 F0O1
2
15.1 | EYX162 F0O01
3
16 | Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza
sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V
17 | Vremenski releji
17.1 | Vremenski rele za 24V,50Hz sa kaSnjenjem pri
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
17.2 | Vremenski rele za 230V,50Hz sa ka$njenjem pri
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
18 | Servisna svetiljka sa mikro prekidatem
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14.SA468 25.UM905
15.UM125 26.UM965
16.UM425 27.UM1005
17.UM785 28.UM1045
18.SA226 29.UM1085
19.5A526 30.UM1135
20.SA726 31.9f1123

Napomena:

1. Pre izrade ormana proveriti dimenzije ormana

2. Upravljatke module EYY164F202, EYY170F202 i signalne

module EYY174F101 ugraditi na vrata ormana

3. Proveriti opsege zastitnih uredaja prema

isporu¢enim motorima i njihovim strujama

4. Uvod kablova izvesti sa gornje strane ormana

5. Uvod napojnog kabla izvesti sa donje strane strane ormana

LTD

CYVAS

GENERAL
TRADE

RAZVODNI ORMAN

RO/M-VK1

MESTO MONTAZE:

VK1

Em&
LISTOVA

CRTEZ:

IZGLED ORMANA

BROJ PROJEKTA:
03-GP-TTI-23/01
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CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 2/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
T1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VKA1 X9:1 1 1 TASTER 10
N 2 T1
PE PE
PPC-VK1 N2XH-O 2x2.5 / 24 RO/M-VKA1 P1:1 1 POZARNA 140
P1:2 2 CENTRALA
1X1:1 1 L1 FREKVENTNI
MVU-K1-1 N2XH-J 4x25 / 400 RO/M-VKA1 1X1:2 2 L2 REGULATOR 8
1X1:3 3 L3 FR1
PE 4 PE
U 1 U POTISNI
MVU-K1-2 N2XH-J 4x25 / 400 FR1 \Y 2 \Y VENTILATOR 28
W 3 MVU-K1
PE 4 PE
FREKVENTNI
MVU-K1-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VKA1 1F1:1 1 24V REGULATOR 8
1F1:2 2 L1 FR1

FREKVENTNI | |






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 | 03-GP-TTI-24/01 3/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sicials rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
MVU-K1-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 1F3:1 R1A REGULATOR 8
1F3:2 2 R1C FR1
FREKVENTNI
MVU-K1-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VKA1 1F4:1 1 R2A REGULATOR 8
1F4:2 2 R2C FR1
M-K1/VA1 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VKA1 M1:1 1 M1:1 RO/D-VK1 7
M1:2 2 M1:2
PRESOSTAT
DP1-K1 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VKA1 Y2:1 1 3 NA FILTERU 30
Y2:2 2 1 DP1-K1
PRESOSTAT
DP2-K1 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VKA1 Y2:3 1 3 POT.VENTILAT. 30
Y2:4 2 2 DP2-K1
PRESOSTAT
DP3-V1 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VKA1 Y2:5 1 OT.VENTILAT. 25
Y2:6 2 DP3-V1
TS2-K1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK1 X2:1 1 TERMOSTAT 30
X2:2 4 MAX.TEMP
PE PE TS2-K1






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 4/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu lzvedena Primedba
zila
TS3-V1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VKA1 X2:3 1 TERMOSTAT 25
X2:4 4 MAX.TEMP
PE PE TS3-V1
1X1:4 1 L1 FREKVENTNI
MVO-V1-1 N2XH-J 4x25 / 400 RO/M-VKA1 1X1:5 2 L2 REGULATOR 10
1X1:6 3 L3 FR2
PE 4 PE
U 1 U OTSISNI
MVO-V1-2 N2XH-J 4x25 / 400 FR1 \Y 2 \Y VENTILATOR 23
w 3 w MVO-VA1
PE 4 PE
FREKVENTNI
MVO-V1-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VKA1 1F1:3 1 24V REGULATOR 10
1F1:4 2 LI FR2
FREKVENTNI
MVO-V1-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VKA1 1F3:3 1 R1A REGULATOR 10
1F3:4 2 R1C FR2
FREKVENTNI
MVO-V1-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VKA1 1F4:3 1 R2A REGULATOR 10
1F4:4 2 R2C FR2






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 | 03-GP-TTI-24/01 5/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila

PPK1-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VKA1 X4:1 1 1(L) PPK1-K1/V1 26
N 2 2(N)
Y4:1 1 3(S2)

PPK1-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VKA1 Y4:2 4(S1);6(S4) PPK1-K1/V1 26
Y4:3 3 5(S6)

PPK2-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VKA1 X4:2 1 1(L) PPK2-K1/V1 24
N 2 2(N)
Y4:4 1 3(82)

PPK2-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:5 4(S1);6(S4) PPK2-K1/V1 24
Y4:6 5(S6)

PPK3-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VKA1 X4:3 1 1(L) PPK3-K1/V1 23
N 2 2(N)
Y4:7 1 3(S2)

PPK3-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VKA1 Y4:8 4(S1);6(S4) PPK3-K1/V1 23
Y4:9 5(S6)






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 | 03-GP-TTI-24/01 6/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila

PPK4-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VKA1 X4:4 1 1(L) PPK4-K1/V1 48
N 2 2(N)
Y4:10 1 3(S2)

PPK4-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VKA1 Y4:11 2 4(S1);6(S4) PPK4-K1/V1 48
Y4:12 3 5(S6)

PPK5-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VKA1 X4:5 1 1(L) PPK5-K1/V1 49
N 2 2(N)
Y4:13 1 3(S2)

PPK5-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VKA1 Y4:14 4(S1);6(S4) PPK5-K1/V1 49
Y4:15 5(S6)

PPK6-K1/V1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VKA1 X4:6 1 1(L) PPK6-K1/V1 50
N 2 2(N)
Y4:16 1 3(S2)

PPK6-K1/V1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VKA1 Y4:17 4(S1);6(S4) PPK6-K1/V1 50
Y4:18 5(S6)






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 7/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
VG-1/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VKA1 2X1:1 1 RAZVODNA 74
N KUTIJA
2X1:2 RK9
M-1/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-1/K1
RK1
M-2/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-2/K1
RK2
M-3/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-3/K1
RK3 L
M-4/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-4/K1
RK4 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 8/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
M-5/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-5/K1
RK5
M-6/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-6/K1
RK6
M-7/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-7/KA1
RK7
M-8/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-8/K1
RK8 L
M-9/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-9/K1
RK9 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 9/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
M-10/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-10/K1
RK9
VG-2/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VKA1 2X1:3 1 RAZVODNA 95
N KUTIJA
2X1:4 RK19
M-11/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-11/K1
RK11
M-12/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-12/K1
RK12 L
M-13/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-13/K1
RK13 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 10/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
M-14/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-14/K1
RK14
M-15/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-15/K1
RK15
M-16/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-16/K1
RK16
M-17/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-17/KA1
RK17 L
M-18/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-18/K1
RK18 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 11/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
M-19/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-19/K1
RK19
M-20/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-20/K1
RK19
VG-3/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VKA1 2X1:5 1 RAZVODNA 104
N KUTIJA
2X1:6 RK28
M-21/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-21/K1
RK21 L
M-22/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-22/K1
RK22 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 12/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
M-23/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-23/K1
RK23
M-24/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-24/K1
RK24
M-25/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-25/K1
RK25
M-26/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-26/K1
RK26 L
M-27/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-27/K1
RK27 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 | 03-GP-TTI-24/01 13/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
M-28/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-28/K1
RK28
M-29/K1 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-29/K1
RK28
1X1:7 1 L1 FREKVENTNI 10
MVU-K2-1 N2XH-J 4x25 / 400 RO/M-VKA1 1X1:8 2 L2 REGULATOR
1X1:9 3 L3 FR3
PE 4 PE
u 1 u POTISNI
MVU-K2-2 N2XH-J 4x25 / 400 FR3 Vv 2 \Y VENTILATOR 21
W 3 W MVU-K2
PE 4 PE
FREKVENTNI
MVU-K2-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VKA1 1F1:5 1 24V REGULATOR 10
1F1:6 2 LI FR3

FREKVENTNI






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 14/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sicials rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
MVU-K2-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 1F3:5 R1A REGULATOR 10
1F3:6 2 R1C FR3
FREKVENTNI
MVU-K2-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VKA1 1F4:5 1 R2A REGULATOR 10
1F4:6 2 R2C FR3
M-K2/V2 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VKA1 M1:3 1 M1:3 RO/D-VK1 7
M1:4 2 M1:4
PRESOSTAT
DP1-K2 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VKA1 Y2:7 1 3 NA FILTERU 23
Y2:8 2 1 DP1-K2
PRESOSTAT
DP2-K2 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VKA1 Y2:9 1 3 POT.VENTILAT. 23
Y2:10 2 2 DP2-K2
PRESOSTAT
DP3-V2 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VKA1 Y2:11 1 OT.VENTILAT. 28
Y2:12 2 DP3-V2
TS2-K2 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK1 X2:5 1 TERMOSTAT 23
X2:6 4 MAX.TEMP
PE PE TS2-K2






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 | 03-GP-TTI-24/01 15/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
TS3-V2 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VKA1 X2:7 1 TERMOSTAT 28
X2:8 4 MAX.TEMP
PE PE TS3-V2
1X1:10 1 L1 FREKVENTNI
MVO-V2-1 N2XH-J 4x10 / 400 RO/M-VKA1 1X1:11 2 L2 REGULATOR 12
1X1:12 3 L3 FR4
PE 4 PE
u 1 u OTSISNI
MVO-V2-2 N2XH-J 4x10 / 400 FR4 \Y 2 \Y VENTILATOR 26
W 3 W MVO-V1
PE 4 PE
FREKVENTNI
MVO-V2-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VKA1 1F1:7 1 24V REGULATOR 12
1F1:8 2 LI FR4
FREKVENTNI
MVO-V2-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VKA1 1F3:7 1 R1A REGULATOR 12
1F3:8 2 R1C FR4
FREKVENTNI
MVO-V2-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VKA1 1F4:7 1 R2A REGULATOR 12
1F4:8 2 R2C FR4






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 | 03-GP-TTI-24/01 16/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila

PPK1-K2/V2-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VKA1 Xa:7 1 1(L) PPK1-K2/v2 24
N 2 2(N)
Y4:19 1 3(S2)

PPK1-K2/vV2-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VKA1 Y4:20 2 4(S1);6(S4) PPK1-K2/V2 24
Y4:21 3 5(S6)

PPK2-K2/v2-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VKA1 X4:8 1 1(L) PPK2-K2/v2 21
N 2 2(N)
Y4:22 1 3(S2)

PPK2-K2/V2-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VKA1 Y4:23 4(S1);6(S4) PPK2-K2/V2 21
Y4:24 5(S6)

PPK3-K2/v2-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VKA1 X4:9 1 1(L) PPK3-K2/v2 48
N 2 2(N)
Y4:25 1 3(S2)

PPK3-K2/V2-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VKA1 Y4:26 4(S1);6(S4) PPK3-K2/v2 48
Y4:27 5(S6)






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 17/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
PPK4-K2/V2-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VKA1 X4:10 1 1(L) PPK4-K2/V2 47
N 2 2(N)
Y4:28 1 3(S2)
PPK4-K2/V2-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VKA1 Y4:29 2 4(S1);6(S4) PPK4-K2/V2 47
Y4:30 3 5(S6)
PPK5-K2/V2-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VKA1 X4:11 1 1(L) PPK5-K2/V2 45
N 2 2(N)
Y4:31 1 3(S2)
PPK5-K2/V2-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VKA1 Y4:32 4(S1);6(S4) PPK5-K2/v2 45
Y4:33 5(S6)
VG-1/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VKA1 2X1:7 1 RAZVODNA 60
N KUTIJA
2X1:8 RK8
M-1/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA M-1/K2
RK1 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 18/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
M-2/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-2/K2
RK2
M-3/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-3/K2
RK3
M-4/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-4/K2
RK4
M-5/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-5/K2
RK5 L
M-6/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-6/K2
RK6 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 19/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
M-7/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-7/K2
RK7
M-8/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-8/K2
RK8
M-9/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-9/K2
RK9
VG-2/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VKA1 2X1:9 1 RAZVODNA 77
N KUTIJA
2X1:10 RK17
M-10/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-10/K2
RK10 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 20/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
M-11/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-11/K2
RK11
M-12/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-12/K2
RK12
M-13/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-13/K2
RK13
M-14/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-14/K2
RK14 L
M-15/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-15/K2
RK15 L






CYVAS Broj projekta: List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 21/34

Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba

kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila

M-16/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-16/K2

RK16
M-17/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-17/K2

RK17
M-18/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-18/K2

RK17
VG-3/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VKA1 2X1:11 1 RAZVODNA 97

N KUTIJA
2X1:12 RK25

M-19/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-19/K2

RK19 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 22/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
M-20/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-20/K2
RK20
M-21/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-21/K2
RK21
M-22/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-22/K2
RK22
M-23/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-23/K2
RK23 L
M-24/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-24/K2
RK24 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 23/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
M-25/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-25/K2
RK25
M-26/K2 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-26/K2
RK25
1X1:13 1 P ODSISNI 55
MVO-SI1.1 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VKA1 N N VENTILATOR
PE 3 PE MVO-SI1.1
PPK1-SI1-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK1 X4:12 1 1(L) PPK1-SI1 50
N 2 2(N)
Y4:34 1 3(S2)
PPK1-SI1-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK1 Y4:35 4(S1);6(S4) PPK1-SI1 50
Y4:36 5(S6)
1X1:16 1 P ODSISNI
MVO-SI1.2 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK1 N VENTILATOR 55
PE PE MVO-SI1.2






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 24/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzrgjr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu lzvedena Primedba
zila
1X1:19 1 L1
KAL-1 N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VKA1 1X1:20 2 L2 KALORIFER 55
1X1:21 3 L3 KAL-1
N 4 N
PE 5 PE
1X1:22 1 L1
KAL-2 N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VKA1 1X1:23 2 L2 KALORIFER 42
1X1:24 3 L3 KAL-2
N 4 N
PE 5 PE
1X1:25 1 L1
KAL-3 N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VKA1 1X1:26 2 L2 KALORIFER 45
1X1:27 3 L3 KAL-3
N 4 N
PE 5 PE






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 | 03-GP-TTI-24/01 25/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
1X1:28 1 L1
KAL-4 N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VKA1 1X1:29 2 L2 KALORIFER 33
1X1:30 3 L3 KAL-4
N 4 N
PE 5 PE
1X1:31 1 L1
KAL-5 N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VKA1 1X1:32 2 L2 KALORIFER 30
1X1:33 3 L3 KAL-5
N 4 N
PE 5 PE
1X1:34 1 P ODSISNI
MVO-SI6 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VKA1 N N VENTILATOR 24
PE 3 PE MVO-SI6
24V-S-VK1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/M-VKA1 S1:1 1 S1:1 RO/D-VK1 7
S1:2 2 S1:2
1X1:37 1 P ODSISNI
MVO-SI7 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VKA1 N N VENTILATOR 21
PE 3 PE MVO-SI7






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 | 03-GP-TTI-24/01 26/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e Sigﬁ reBngjr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
1X1:40 1 P ODSISNI
MVO-SI8 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VKA1 N N VENTILATOR 10
PE 3 PE MVO-SI8
SOBNI
TC1-SI8 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VKA1 Y2:13 1 TERMOSTAT 12
Y2:14 2 3 TC1-SI8
1X1:43 1 U
MP1-TP1 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VKA1 1X1:44 2 Vv PUMPA 22
1X1:45 3 W MP1-TP1
PE 4 PE
1X1:46 1 U
MP2-TP1 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VKA1 1X1:47 2 Vv PUMPA 22
1X1:48 3 W MP2-TP1
PE 4 PE
TP1-3 N2XH-O 5x1.5 1 24 RO/M-VKA1 Y2:15 1 TOPLOTNA 23
Y2:16 2 PUMPA TP1
Y2:17 3
Y2:18 4






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 27/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
TP1-1 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VKA1 X2:9 TOPLOTNA 23
X2:10 2 PUMPA TP1
TP1-2 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VKA1 X2:11 1 TOPLOTNA 23
X2:12 2 PUMPA TP1
1X1:49 1 U
MP1-TP2 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VKA1 1X1:50 2 \Y PUMPA 23
1X1:51 3 W MP1-TP2
PE 4 PE
1X1:52 1 U
MP2-TP2 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VKA1 1X1:53 2 Vv PUMPA 23
1X1:54 3 w MP2-TP2
PE 4 PE
TP2-3 N2XH-O 5x1.5 1 24 RO/M-VKA1 Y2:19 1 TOPLOTNA 25
Y2:20 2 PUMPA TP2
Y2:21 3
Y2:22 4






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 28/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
TP2-1 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VKA1 X2:13 TOPLOTNA 25
X2:14 2 PUMPA TP2
TP2-2 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VKA1 X2:15 1 TOPLOTNA 25
X2:16 2 PUMPA TP2
1X1:55 1 U
MP1-TP3 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VKA1 1X1:56 2 \Y PUMPA 24
1X1:57 3 w MP1-TP3
PE 4 PE
1X1:58 1 U
MP2-TP3 N2XH-J 4x2.5 / 400 RO/M-VKA1 1X1:59 2 \ PUMPA 24
1X1:60 3 W MP2-TP3
PE 4 PE
T31-3 N2XH-O 5x1.5 1 24 RO/M-VKA1 Y2:23 1 TOPLOTNA 28
Y2:24 2 PUMPA TP3
Y2:25 3
Y2:26 4






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 29/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
TP3-1 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VKA1 X2:17 TOPLOTNA 28
X2:18 2 PUMPA TP3
TP3-2 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VKA1 X2:19 1 TOPLOTNA 28
X2:20 2 PUMPA TP3
1X1:61 1 U
MP-C1 N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VKA1 1X1:62 2 Vv PUMPA 31
1X1:63 3 W MP-CA
PE 4 PE
MP-C1-Tk N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VKA1 Z1:1 1 T2 PUMPA 31
Z1:2 2 T1 MP-CA
C1-2 N2XH-O 3x1.5 1 24 RO/M-VKA1 Y2:27 1 CILER 33
Y2:28 2 C1
C1-1 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VKA1 X2:21 1 CILER 33
X2:22 2 C1






CYVAS
GENERAL TRADE LTD

KABL LISTA

RO/M-VK1

Broj projekta:
03-GP-TTI-24/01

List:
30/34

Oznaka Tip
kabla

Broj zila
i presek

Broj
rezer.
Zila

Radni
napon

Kabl polozen od

Zila

Kabl polozen do Duzina (m)

Mesto

Kleme

kabla

Kleme

Po

projektu Izvedena

Mesto

Primedba

LK1-C1 N2XH-J

10x1.5

24

RO/M-VK1

Y2:29

Y2:30

Y2:31

1
3
2

Y2:32

—_

Y2:33

6
7

—_

Y2:34

Y2:35

Y2:36

Y2:37

Ol N|o|jO|~|[lW[N|—

(N[O | >

VENTIL 21
LK1-C1

LK2-C1 N2XH-J

10x1.5

24

RO/M-VK1

Y2:38

—_

Y2:39

Y2:40

Y2:41

Y2:42

Y2:43

Y2:44

Y2:45

Y2:46

Ol (IN[([ojO| |l IN|—=

VENTIL 23
LK2-C1






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 31/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
1X1:64 1 U
MP21-B-1 N2XH-O 3x4 / 400 RO/M-VKA1 1X1:65 \Y PUMPA 15
1X1:66 3 W MP21-B
1X1:67 1 Y
MP21-B-2 N2XH-J 4x4 / 400 RO/M-VKA1 1X1:68 2 Z PUMPA 15
1X1:69 3 X MP21-B
PE 4 PE
1X1:70 1 U
MP22-B-1 N2XH-O 3x4 / 400 RO/M-VKA1 1X1:71 \ PUMPA 15
1X1:72 W MP22-B
1X1:73 1 Y
MP22-B-2 N2XH-J 4x4 / 400 RO/M-VKA1 1X1:74 2 4 PUMPA 15
1X1:75 3 X MP22-B
PE 4 PE
MP21-B-PTC N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 T1:1 1 PUMPA 15
T1:2 2 MP21-B






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 32/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
MP22-B-PTC N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VKA1 T1:3 PUMPA 15
T1:4 2 MP22-B
1X1:76 1 U
MP1-B N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VKA1 1X1:77 2 \Y PUMPA 16
1X1:78 3 W MP1-B
PE 4 PE
MP1-B-Tk N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK1 Z1:3 1 T2 PUMPA 16
Z1:4 2 T1 MP1-B
EK-2 N2XH-O 5x1.5 2 24 RO/M-VKA1 Y2:47 1 ELEKTROKOTAO 13
Y2:48 EK
Y2:49 3
EK-1 N2XH-O 3x1.5 1 230 RO/M-VKA1 X2:23 1 ELEKTROKOTAO 13
X2:24 2 EK






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 33/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
1X1:79 1 L1
HID-B N2XH-J 5x4 / 400 RO/M-VKA1 1X1:80 2 L2 HIDROFOR 160
1X1:81 3 L3 HID-B
N 4 N
PE 5 PE
X2:25 1 ELEKTOMAG.
MGV-B N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VKA1 N VENTIL 17
PE MGV-B
1X1:82 1 L1
HPV-B N2XH-J 5x2.5 / 400 RO/M-VKA1 1X1:83 2 L2 HEMIJSKA 10
1X1:84 3 L3 PRIPREMA
N 4 N VODE
PE 5 PE HPV-B
HPV-B-S N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VKA1 Y2:50 1 HEM.PR.VODE 10
Y2:51 2 HPV-B






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK1 03-GP-TTI-24/01 34/34
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do Duzina (m)
O;:;;a Tip :Bg)r]e sigs rSerjr _ E;;’;ri] Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?gktu lzvedena Primedba
Zila
TP1/TP2/TP3/ IH(St)H 5x2x0.8 1 24 RO/M-VKA1 S2:38 1 S2:38 RO/D-VKA1 7

/C1-S S2:39 2 S2:39
S2:40 3 S2:40
S2:41 4 S2:41
S2:42 5 S2:42
S2:43 6 S2:43
S2:44 7 S2:44
S2:45 8 S2:45
S2:46 9 S2:46
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J.P. >m%ODIm_w\__ OQIZ_mgOOmm AL IME | PREZIME
INVESTITOR 81000 Podgorica. PoTPIS
Srbija i Crna Gora ODGOVORNI Radomir Vukovi¢, dipl.ing.
PROJEKTANT
OBJEKAT NOVA ZGRADA PUTNICKOG TERMINALA NA
AERODROMU U PODGORICI
GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA |
PROJEKAT CENTRALNOG SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR,
UPRAVLJANJE | AUTOMATSKU REGULACIJU SISTEMA KGH
CRTEZ SPECIFIKACIJA OPREME SATO 052000
RAZVODNI ORMAN : RO/M-VK2
CYVAS RO/M-VK2 VK2
GENERAL
jmwwm SPECIFIKACIJA OPREME 03-GP-TTI-30/01 1/6






CYVAS

03-GP-TTI-30/01

GENERAL TRADE LTD 2/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK2 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
1. Glavni prekida¢
11 Tropolni prekida¢ za struju Icu=22kA, 400V,sa 1 Rugica Telo
' termickom zastitom [r=80-100A i prekostrujnom
zaStitom Irm=  600-1000A, sa naponskim
okidatem za napon 230V,50Hz i 1NO
pomoc¢nim kontaktom.
2. Transformatori
2.1 Transformator za 220/24V,100VA 1 *
2.2 Transformator za 220/24V,150VA *
2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA *
3. Voltmetar 0-500V 1 *
4 Ampermetar 0-100A *
5 Instalacioni automatski prekidacl sa
' termickom i prekostrujnom zastitom Isc=6KA,
400/230V, za na Sinu
5.1 Jednopolni 6A, brzi “B” 23 *
5.2 Tropolni 6A, brzi “B” 1 *
5.3 Tropolni 10A, brzi “B” 1 *
5.4 Jednopolni 16A, brzi “B” 2 *
55 Jednopolni 2A, tromi “C” *
5.6 Jednopolni  6A, brzii sa 1NO pomocnim 7 *
signalnim kontakiom za 5A, 230VAC
5.7 Dvopolni 4A, brzi “B” 3 *
5.8 Jednopolni 4A, tromi “C” 1 *
5.9 Dvopolni 10A, brzi “B” 1 *
5.10 | Dvopolni 4A, brzi, sa 1NO pomoc¢nim signalnim *

kontaktom

za 5A, 230VAC






CYVAS 03-GP-TTI-30/01

GENERAL TRADE LTD 3/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK2 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
5.11 | Tropolni 20A, brzi, sa 2NO pomoc¢na signalna *
kontakta za 5A, 230VAC
6 Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz,
napon prikljuéenja 380-440V
6.1 3KW, AC3,sa 1NO pomoc¢nim kontaktom za 7 *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomoéna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.3 5,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomoénim kontaktima *
za signalizaciju 6A, 230VAC
6.4 5,5KW, ACS,sa 4NO+1NC pomocna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.5 7,5KW, ACS,sa 3NO+2NC pomocénim kontaktima *
za signalizaciju 6A, 230VAC
6.6 7,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomoéna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
7
8 Izborne preklopke
8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne 1 *
napone dvopolna,10A,sedmopolozajna sa nultim
polozajem
8.0 Tropolna,tropoloZzajna sa nultim polozajem,10A, .
) slitna tipu 4G10-15-U-R024
8.3 Dvopolna,tropolozajna 1-0-A,bez nultog polozaja *
' 10A,230VAC, sli¢na tipu 4G10-86-U-R024
8.4 Dvopolna,&etvoropolozajna 1-2-0-A,bez nultog .
' polozaja 10A,230VAC, sli¢cna tipu 4G10-87-U-
R024
8.5 Tropolna,tropolozZajna,bez nultog polozaja, .
' 10A,230VAC, slitna tipu 4G10-93-U-R024
8.6 Dvopolna,tropolozajna,sa  nultim  polozajem i .
' kljuéem za zaklju¢avanje u svakom od polozaja
10A;230VAC
8.7 Jednopolna,dvopolozajna,sa nultim polozajem 3 .

10A;230VAC






CYVAS 03-GP-TTI-30/01

GENERAL TRADE LTD 4/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK2 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
9 Pomocni releji
9.1 | Pomoéno rele sa 7NO+1NC kontakta za 1 *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
9.2 | Pomo¢éno rele sa 4NO+ONC kontakta za 3 *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.3 | Pomoc¢no rele sa 4 preklopna kontakta za 14 *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.4 | Pomoéno rele sa 2 preklopna kontakta za *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.5 | Pomoéno rele sa 2 preklopna kontakta za 3 *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
10 | Zastitni prekida¢ sa termickom i
prekostrujnom zastitom za 3x400VAC,sa
pomoénim kontaktima za signalizaciju
6A,230VAC
10.1 | Ir=0,16-0,25A sa 2NO pomoc¢na kontakta 2 *
10.2 | Ir=0,4-0,63A sa 2NO pomoc¢na kontakta 2 *
10.3 | Ir=0,63-1A *
10.4 | Ir=1-1,6A *
10.5 | Ir=1,6-2,5A sa 2NO pomoc¢na kontakta 1 *
10.6 | Ir=2,5-4A *
10.7 | Ir=10-16A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom 1 *
10.8 | Ir=16-25A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom 2 *
10.9 | Ir=28-40A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom 1
11 Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz
11.1 | Sa jednim radnim kontaktom,zeleni 1 *
11.2 | Sa jednim mirnim kontaktom,crveni 5 *






GENERAL TRADE LTD

CYVAS 03-GP-TTI-30/01

5/6

POZ.

NAZIV ORMANA: RO/M-VK2

Koli¢ina

Na ormanu

U ormanu

12

Signalna oprema

12.1

Signalna led dioda 24VAC, crvena

12.2

Signalna led dioda 24VAC, zelena

12.3

Signalna sijalica 220V,5W, crvena

12.4

Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin

13

Prikljuénice

13.1

Trofazna priklju¢nica sa zastitnim kontaktom
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem

13.2

Monofazna priklju¢nica sa zastitnim kontaktom
230V, 16A, za montazu na DIN Sinu

13.3

Monofazna prikljuénica za 230V,50Hz,16A, IP54
sa poklopcem

13.4

Telefonska prikljuCnica

14

Rele za termistorsku zastitu

14.1

Rele za termistorsku zastitu

15

Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman

15.1

Elektronski modul EYY 164 F202

15.2

Elektronski modul EYY 165 F202

15.3

Elektronski modul EYY 170 F202

15.4

Elektronski modul EYY 174 F101

15.5

Nosac¢ kartica EYU109 F001+0367846001

15.6

UPS kartica EYS100 F001+Baterija

15.7

Procesorska kartica EYL106 F0O1

15.8

Merna kartica EYS121 F001

15.9

Merna kartica EYS135 F001






CYVAS 03-GP-TTI-30/01
GENERAL TRADE LTD

6/6

15.1 | EYX168 F0O01
0
15.1 | EYX172 FOO1
1
15.1 | EYX176 F0O1
2
15.1 | EYX162 F0O01
3
16 | Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza 1
sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V
17 | Vremenski releji
17.1 | Vremenski rele za 24V,50Hz sa kasnjenjem pri 1
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
17.2 | Vremenski rele za 230V,50Hz sa kaSnjenjem pri
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
18 | Servisna svetilika sa mikro prekidatem 1






J.P. >m%ODIm_w\__ OQIZ_mgOOmm AL IME | PREZIME
INVESTITOR §1000 Podgorca POTPIS
Srbija i Crna Gora ODGOVORNI Radomir Vukovi¢, dipl.ing.
PROJEKTANT
OBJEKAT NOVA ZGRADA PUTNICKOG TERMINALA NA
AERODROMU U PODGORICI
GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA |
PROJEKAT CENTRALNOG SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR,
UPRAVLJANJE | AUTOMATSKU REGULACIJU SISTEMA KGH
CRTEZ IZGLED ORMANA DATUM 02.2006
RAZVODNI ORMAN : RO/M-VK2
CYVAS RO/M-VK2 VK2
GENERAL
Hm_.ww s IZGLED ORMANA 03-GP-TTI-31/01 172
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13.5A463
14.SA468
15.UM125
16.UM425
17.UM745
18.SA226
19.SA526
20.SA786

Napomena:

1. Pre izrade ormana proveriti dimenzije ormana

2. Upravljatke module EYY164F202, EYY170F202 i signalne
module EYY174F101 ugraditi na vrata ormana

3. Proveriti opsege zastitnih uredaja prema
isporu¢enim motorima i njihovim strujama

4. Uvod kablova izvesti sa gornje strane ormana

5. Uvod napojnog kabla izvesti sa donje strane strane ormana

CYVAS

GENERAL
TRADE
LTD

RO/M-VK2

VK2

IZGLED ORMANA

03-GP-TTI-31/01

2/2






J.P. >m%ODIm_w\__ OQIZ_mgOOmm AL IME | PREZIME
INVESTITOR §1000 Podgorca POTPIS
Srbija i Crna Gora ODGOVORNI Radomir Vukovi¢, dipl.ing.
PROJEKTANT
OBJEKAT NOVA ZGRADA PUTNICKOG TERMINALA NA
AERODROMU U PODGORICI
GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA |
PROJEKAT CENTRALNOG SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR,
UPRAVLJANJE | AUTOMATSKU REGULACIJU SISTEMA KGH
CRTEZ KABL LISTA DATUM 02.2006
RAZVODNI ORMAN : RO/M-VK2
CYVAS RO/M-VK2 VK2
GENERAL
Hm_.wwm KABL LISTA 03-GP-TTI-32/01 1118






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 03-GP-TTI-32/01 2/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
T1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 X9:1 1 1 TASTER 13
N 2 T1
PE PE
PPC-VK2 N2XH-O 2x2.5 / 24 RO/M-VK2 P1:1 1 POZARNA 20
P1:2 2 CENTRALA
1X1:1 1 L1 FREKVENTNI
MVU-K3-1 N2XH-J 4x16 / 400 RO/M-VK2 1X1:2 2 L2 REGULATOR 10
1X1:3 3 L3 FR1
PE 4 PE
U 1 U POTISNI
MVU-K3-2 N2XH-J 4x16 / 400 FR1 \Y 2 \Y VENTILATOR 18
W 3 MVU-K3
PE 4 PE
FREKVENTNI
MVU-K3-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F1:1 1 24V REGULATOR 10
1F1:2 2 L1 FR1

FREKVENTNI | |






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 03-GP-TTI-32/01 3/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sicials rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu lzvedena Primedba
zila
MVU-K3-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK2 1F3:1 R1A REGULATOR 10
1F3:2 2 R1C FR1
FREKVENTNI
MVU-K3-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F4:1 1 R2A REGULATOR 10
1F4:2 2 R2C FR1
M-K3/V3 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 M1:1 1 M1:1 RO/D-VK2 7
M1:2 2 M1:2
PRESOSTAT
DP1-K3 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:1 1 3 NA FILTERU 17
Y2:2 2 1 DP1-K3
PRESOSTAT
DP2-K3 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:3 1 3 POT.VENTILAT. 17
Y2:4 2 2 DP2-K3
PRESOSTAT
DP3-V3 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:5 1 OT.VENTILAT. 17
Y2:6 2 DP3-V3
TS2-K3 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 X2:1 1 TERMOSTAT 17
X2:2 4 MAX.TEMP
PE PE TS2-K3






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 03-GP-TTI-32/01 4/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu lzvedena Primedba
zila
TS3-V3 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 X2:3 1 TERMOSTAT 17
X2:4 4 MAX.TEMP
PE PE TS3-V3
1X1:4 1 L1 FREKVENTNI
MVO-V3-1 N2XH-J 4x10 / 400 RO/M-VK2 1X1:5 2 L2 REGULATOR 10
1X1:6 3 L3 FR2
PE 4 PE
U 1 U OTSISNI
MVO-V3-2 N2XH-J 4x10 / 400 FR1 \Y 2 \Y VENTILATOR 18
w 3 w MVO-V3
PE 4 PE
FREKVENTNI
MVO-V3-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F1:3 1 24V REGULATOR 10
1F1:4 2 LI FR2
FREKVENTNI
MVO-V3-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK2 1F3:3 1 R1A REGULATOR 10
1F3:4 2 R1C FR2
FREKVENTNI
MVO-V3-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F4:3 1 R2A REGULATOR 10
1F4:4 2 R2C FR2






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 | 03-GP-TTI-32/01 5/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
PPK1-K3/V3-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK2 X4:1 1 1(L) PPK1-K3/V3 7
N 2 2(N)
Y4:1 1 3(S2)
PPK1-K3/V3-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK2 Y4:2 4(S1);6(S4) PPK1-K3/V3 7
Y4:3 3 5(S6)
PPK2-K3/V3-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK2 X4:2 1 1(L) PPK2-K3/V3 7
N 2 2(N)
Y4:4 1 3(82)
PPK2-K3/V3-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK2 Y4:5 4(S1);6(S4) PPK2-K3/V3 7
Y4:6 5(S6)
VG-1/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:1 1 RAZVODNA 32
N KUTIJA
2X1:2 RK5
M-1/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA M-1/K3
RK1 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 03-GP-TTI-32/01 6/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
M-2/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-2/K3
RK2
M-3/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-3/K3
RK3
M-4/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-4/K3
RK4
M-5/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-5/K3
RK5 L
M-6/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-6/K3
RK5 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 | 03-GP-TTI-32/01 718
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
VG-2/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:3 1 RAZVODNA 47
N KUTIJA
2X1:4 RK11
M-7/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-7/K3
RK7
M-8/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-8/K3
RK8
M-9/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-9/K3
RK9 L
M-10/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-10/K3
RK10 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 03-GP-TTI-32/01 8/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila

M-11/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-11/K3

RK11
M-12/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-12/K3

RK11
VG-3/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:5 1 RAZVODNA 60

N KUTIJA
2X1:6 RK17

M-13/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-13/K3

RK13 L
M-14/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-14/K3

RK14 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 03-GP-TTI-32/01 9/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila

M-15/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-15/K3

RK15
M-16/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-16/K3

RK16
M-17/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-17/K3

RK17
M-18/K3 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7

KUTIJA L M-18/K3

RK17 L

1X1:7 1 L1 FREKVENTNI
MVU-K4-1 N2XH-J 4x10 / 400 RO/M-VK2 1X1:8 2 L2 REGULATOR 12
1X1:9 3 L3 FR3
PE 4 PE






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 | 03-GP-TTI-32/01 10/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sicials rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
U 1 u POTISNI
MVU-K4-2 N2XH-J 4x10 / 400 FR3 \Y 2 \Y VENTILATOR 18
W 3 MVU-K4
PE 4 PE
FREKVENTNI
MVU-K4-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F1:5 1 24V REGULATOR 12
1F1:6 2 LI FR3
FREKVENTNI
MVU-K4-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK2 1F3:5 1 R1A REGULATOR 12
1F3:6 2 R1C FR3
FREKVENTNI
MVU-K4-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F4:5 1 R2A REGULATOR 12
1F4:6 2 R2C FR3
M-K4/V4 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 M1:3 1 M1:3 RO/D-VK2 7
M1:4 2 M1:4
PRESOSTAT
DP1-K4 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:7 1 3 NA FILTERU 20
Y2:8 2 1 DP1-K4
PRESOSTAT
DP2-K4 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:9 1 3 POT.VENTILAT. 20
Y2:10 2 2 DP2-K4
PRESOSTAT






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA ROM-VK2 | 03-GP-TTI-32/01 11/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
DP3-V4 N2XH-O 2x1.5 / 24 RO/M-VK2 Y2:11 OT.VENTILAT. 20
Y2:12 2 2 DP3-V4
TS2-K4 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 X2:5 1 1 TERMOSTAT 20
X2:6 4 MAX.TEMP
PE PE TS2-K4
TS3-V4 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 X2:7 1 1 TERMOSTAT 20
X2:8 4 MAX.TEMP
PE PE TS3-V4
1X1:10 1 L1 FREKVENTNI
MVO-V4-1 N2XH-J 4x6 / 400 RO/M-VK2 1X1:11 2 L2 REGULATOR 12
1X1:12 3 L3 FR4
PE 4 PE
U 1 u OTSISNI
MVO-V4-2 N2XH-J 4x6 / 400 FR4 \Y 2 \Y VENTILATOR 18
W 3 W MVO-V3
PE 4 PE

FREKVENTNI






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 | 03-GP-TTI-32/01 12/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
MVO-V4-3 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F1:7 24V REGULATOR 12
1F1:8 2 LI FR4
FREKVENTNI
MVO-V4-4 N2XH-O 2x1.5 / 230 RO/M-VK2 1F3:7 1 R1A REGULATOR 12
1F3:8 2 R1C FR4
FREKVENTNI
MVO-V4-5 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/M-VK2 1F4:7 1 R2A REGULATOR 12
1F4:8 2 R2C FR4
PPK1-K3/V3-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK2 X4:3 1 1(L) PPK1-K3/V3 10
N 2 2(N)
Y4:7 1 3(S2)
PPK1-K4/V4-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK2 Y4:8 4(S1);6(S4) PPK1-K4/V4 10
Y4:9 5(S6)
PPK2-K4/V4-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK2 X4:4 1 1(L) PPK2-K4/V4 10
N 2 2(N)
Y4:10 1 3(S2)
PPK2-K4/V4-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK2 Y4:11 4(S1);6(S4) PPK2-K4/V4 10
Y4:12 5(S6)






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 | 03-GP-TTI-32/01 13/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
VG-1/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:7 1 RAZVODNA 28
N KUTIJA
2X1:8 RK5
M-1/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-1/K4
RK1
M-2/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-2/K4
RK2
M-3/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-3/K4
RK3 L
M-4/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-4/K4
RK4 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 03-GP-TTI-32/01 14/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
M-5/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-5/K4
RK5
M-6/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-6/K4
RK5
VG-2/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:9 1 RAZVODNA 38
N KUTIJA
2X1:10 RK11
M-7/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-7/K4
RK7 L
M-8/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-8/K4
RK8 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK2 | 03-GP-TTI-32/01 15/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
M-9/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-9/K4
RK9
M-10/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-10/K4
RK10
M-11/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-11/K4
RK11
M-12/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-12/K4
RK11 L
VG-3/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RO/M-VK2 2X1:11 1 RAZVODNA 50
N KUTIJA
2X1:12 RK17






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA ROM-VK2 | 03-GP-TTI-32/01 16/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
M-13/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-13/K4
RK13
M-14/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-14/K4
RK14
M-15/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-15/K4
RK15
M-16/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-16/K4
RK16 L
M-17/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA N 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-17/K4
RK17 L






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA ROM-VK2 | 03-GP-TTI-32/01 17118
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
M-18/K4 N2XH-O 3x2.5 / 230 RAZVODNA 1 1 MLAZNICA 7
KUTIJA L M-18/K4
RK17
1X1:13 1 U ODSISNI
MVO-SI2.1 N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VK2 1X1:14 2 \ VENTILATOR 20
1X1:15 3 w MVO-SI2.1
PE 4 PE
1X1:16 1 u ODSISNI
MVO-SI2.2 N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VK2 1X1:17 2 \Y VENTILATOR 20
1X1:18 3 w MVO-SI2.2
PE 4 PE
1X1:19 1 P ODSISNI
MVO-SI3 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK2 N N VENTILATOR 20
PE PE MVO-SI3
1X1:22 1 U ODSISNI
MVO-Sl4 N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VK2 1X1:23 2 \Y VENTILATOR 10
1X1:24 3 MVO-Sl4
PE 4 PE






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA ROM-VK2 | 03-GP-TTI-32/01 18/18
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
PPK1-SI4-2 N2XH-O 2x1,5 / 230 RO/M-VK2 X4:5 1 1(L) PPK1-Sl4 8
N 2 2(N)
Y4:13 1 3(S2)
PPK1-SI4-1 N2XH-O 3x1,5 / 24 RO/M-VK2 Y4:14 2 4(S1);6(S4) PPK1-Sl4 8
Y4:15 3 5(S6)
1X1:25 1 u ODSISNI
MVO-SI5 N2XH-J 4x1.5 / 400 RO/M-VK2 1X1:26 2 \Y VENTILATOR 12
1X1:27 3 w MVO-SI5
PE 4 PE
24V-S-VK2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/M-VK2 S1:1 1 S1:1 RO/D-VK2 7
S1:2 2 S1:2
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GENERAL
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GENERAL

._.m_n%,_wvm SPECIFIKACIJA OPREME 03—-GP-TTI-38/01 1/6






CYVAS 03-GP-TTI-38/01

GENERAL TRADE LTD 2/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK3 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
1. Glavni prekida¢
11 Tropolni prekida¢ za struju Icu=22kA, 400V,sa 1 Rugica Telo
' termickom zastitom Ir=315-400A i prekostrujnom
zaStitom Irm= 2000-4000A, sa naponskim
okidatem za napon 230V,50Hz i 1NO
pomoc¢nim kontaktom.
2. Transformatori
2.1 Transformator za 220/24V,63VA 1 *
2.2 Transformator za 220/24V,150VA *
2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA *
3. Voltmetar 0-500V 1 *
4 Ampermetar 0-100A *
5 Instalacioni automatski prekidacl sa
' termickom i prekostrujnom zastitom Isc=6KA,
400/230V, za na Sinu
5.1 Jednopolni 6A, brzi “B” 9 *
5.2 Tropolni 6A, brzi “B” 1 *
5.3 Tropolni 10A, brzi “B” 1 *
5.4 Jednopolni 16A, brzi “B” 2 *
5.5 Jednopolni  16A, brzi, sa 2NO pomoc¢nim 8 *
signalnim kontaktima za 5A, 230VAC
5.6 Jednopolni  B6A, brzii sa 1NO pomocnim 2 *
signalnim kontakiom za 5A, 230VAC
5.7 Dvopolni 4A, brzi “B” *
5.8 Jednopolni 4A, tromi “C” 1 *
5.9 Dvopolni 10A, brzi “B” 1 *
5.10 | Tropolni 20A, brzi, sa 2NO pomoénim signalnim 12 *

kontaktima za 5A, 230VAC






CYVAS 03-GP-TTI-38/01

GENERAL TRADE LTD 3/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK3 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
5.11 | Tropolni 40A, brzi, sa 2NO pomoénim signalnim 4 *
kontaktima za 5A, 230VAC
6 Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz,
napon prikljuéenja 380-440V
6.1 3KW, AC1,sa 1NO pomoc¢nim kontaktom za 8 *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomoéna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.3 5,5KW, AC3,sa 1NO pomoénim kontaktom za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.4 5,5KW, ACS,sa 4NO+1NC pomocna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.5 11KW, AC1,sa 1NO pomoénim kontaktom za 12 *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.6 18,5KW, AC1,sa 1NO pomoc¢nim kontakiom za 4 *
signalizaciju 6A, 230VAC
7
8 Izborne preklopke
8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne 1 *
napone dvopolna,10A,sedmopolozajna sa nultim
polozajem
8.0 Tropolna,tropoloZzajna sa nultim polozajem,10A, .
) slitna tipu 4G10-15-U-R024
8.3 Dvopolna,tropolozajna 1-0-A,bez nultog polozaja 5 *
' 10A,230VAC, sli¢na tipu 4G10-86-U-R024
8.4 Dvopolna,&etvoropolozajna 1-2-0-A,bez nultog .
' polozaja 10A,230VAC, sli¢cna tipu 4G10-87-U-
R024
8.5 Tropolna,tropolozZajna,bez nultog polozaja, .
' 10A,230VAC, slitna tipu 4G10-93-U-R024
8.6 Dvopolna,tropolozajna,sa  nultim  polozajem i .
' kljuéem za zaklju¢avanje u svakom od polozaja
10A;230VAC
8.7 Jednopolna,dvopolozajna,sa nultim polozajem .

10A;230VAC






CYVAS 03-GP-TTI-38/01

GENERAL TRADE LTD 4/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/M-VK3 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
9 Pomocni releji
9.1 | Pomoéno rele sa 7NO+1NC kontakta za 1 *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
9.2 | Pomoéno rele sa 8NO+ONC kontakta za *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.3 | Pomoc¢no rele sa 4 preklopna kontakta za 1 *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.4 | Pomoéno rele sa 2 preklopna kontakta za *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.5 | Pomoéno rele sa 2 preklopna kontakta za *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
9.6 | Pomoéno rele sa 4 preklopna kontakta za *
6A,230VAC,upravljacki napon 24VAC
10 | Zastitni prekida¢ sa termickom i
prekostrujnom zastitom za 3x400VAC,sa
pomocénim kontaktima za signalizaciju
6A,230VAC
10.1 | Ir=0,16-0,25A *
10.2 | Ir=0,25-0,4A sa 2NO pomocna kontakta *
10.3 | Ir=0,4-0,63A sa 2NO pomocna kontakta *
10.4 | Ir=1-1,6A sa 2NO pomoéna kontakta *
10.5 | Ir=0,63-1A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom *
10.6 | Ir=2,5-4A sa 2NO pomocéna kontakta *
10.7 | Ir=4-6A sa 2NO pomoc¢na kontakta *
10.8 | Ir=16-25A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom *
10.9 | Ir=28-40A sa 1NO pomocénim kontaktom *
10.10 | Ir=36-50A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom *
10.12 | Ir=10-16A sa 1NO pomoc¢nim kontaktom *






GENERAL TRADE LTD

CYVAS 03-GP-TTI-38/01

5/6

POZ.

NAZIV ORMANA: RO/M-VK3

Koli¢ina

Na ormanu

U ormanu

11

Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz

Sa jednim radnim kontaktom,zeleni

Sa jednim mirnim kontaktom,crveni

12

Signalna oprema

12.1

Signalna led dioda 24VAC, crvena

12.2

Signalna led dioda 24VAC, zelena

12.3

Signalna sijalica 220V,5W, crvena

12.4

Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin

13

Priklju€nice

13.1

Trofazna prikljunica sa zastitnim kontaktom
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem

13.2

Monofazna prikljuCnica sa zastitnim kontaktom
230V, 16A, za montazu na DIN Sinu

13.3

Monofazna prikljunica za 230V,50Hz,16A, P54
sa poklopcem

13.4

Telefonska priklju¢nica

14

Rele za termistorsku zastitu

14.1

Rele za termistorsku zastitu

15

Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman

15.1

Elektronski modul EYY 164 F202

15.2

Elektronski modul EYY 165 F202

15.3

Elektronski modul EYY 170 F202

15.4

Elektronski modul EYY 174 F101

15.5

Nosa¢ kartica EYU109 F001+0367846001

15.6

UPS kartica EYS100 F001+Baterija






CYVAS
GENERAL TRADE LTD

03-GP-TTI-38/01

6/6

15.7 | Procesorska kartica EYL106 FOO1
15.8 | Merna kartica EYS121 FOO1
15.9 | Merna kartica EYS135 FOO1
15.1 | EYX168 F001
0
15.1 | EYX172 F0O1
1
15.1 | EYX176 F0O1
2
15.1 | EYX162 F0O01
3
16 | Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza
sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V
17 | Vremenski releji
17.1 | Vremenski rele za 24V,50Hz sa kaSnjenjem pri
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
17.2 | Vremenski rele za 230V,50Hz sa ka$njenjem pri
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
18 | Servisna svetiljka sa mikro prekidatem
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GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA |
PROJEKAT CENTRALNOG SISTEMA ZA DALJNSKI NADZOR,
UPRAVLJANJE | AUTOMATSKU REGULACIJU SISTEMA KGH

CRTE@ IZGLED ORMANA DATUM 02.2006

RAZVODNI ORMAN : RO/M—VK3

CYVAS RO /M—VK3 VK3

GENERAL

E_.wwm IZGLED ORMANA 03-GP—TTI-39,/01 1/2
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J.P. AERODROMI CRNE GORE

c kih d bb RADIO IME | PREZIME
rMogorski seraara
INVESTITOR 81000 Podgorica POTPIS
Srbija i Crna Gora ODGOVORNI Radomir Vukovi}, dipl.ing.
PROJEKTANT
NOVA ZGRADA PUTNI"KOG TERMINALA NA
VEJERAT AERODROMU U PODGORICI
GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA |
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CRTE@ KABL LISTA DATUM 02.2006
RAZVODNI RO/M—VK3
CYVAS RO /M—VK3 VK3
GENERAL
TRADE KABL LISTA 03—GP—TTI—40,/01 1/9

LTD






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK3 03-GP-TTI-40/01 2/9
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
T1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/M-VK3 X9:1 1 1 TASTER 12
N 2 T1
PE PE
PPC-VK3 N2XH-O 2x2.5 / 24 RO/M-VK3 P1:1 1 POZARNA 102
P1:2 2 CENTRALA
1X1:1 1 L1
VZ-1 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:2 2 L2 VAZ. ZAVESA 41
1X1:3 3 L3 VZ-1
N 4 N
PE 5 PE
1X1:4 1 L1
VZ-2 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:5 2 L2 VAZ. ZAVESA 41
1X1:6 3 L3 VZ-2
N 4 N
PE 5 PE






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK3 | 03-GP-TTI-40/01 3/9
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
1X1:7 1 L1
VZ-3 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:8 2 L2 VAZ. ZAVESA 51
1X1:9 3 L3 VZ-3
N 4 N
PE 5 PE
1X1:10 1 L1
VZ-4 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:11 2 L2 VAZ. ZAVESA 51
1X1:12 3 L3 VZ-4
N 4 N
PE 5 PE
1X1:13 1 L1
VZ-5 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:14 2 L2 VAZ. ZAVESA 77
1X1:15 3 L3 VZ-5
N 4 N
PE 5 PE






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK3 03-GP-TTI-40/01 4/9
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
zila
1X1:16 1 L1
VZ-6 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:17 2 L2 VAZ. ZAVESA 77
1X1:18 3 L3 VZ-6
N 4 N
PE 5 PE
1X1:19 1 L1
VzZ-7 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:20 2 L2 VAZ. ZAVESA 85
1X1:21 3 L3 VZ-7
N 4 N
PE 5 PE
1X1:22 1 L1
VZ-8 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:23 2 L2 VAZ. ZAVESA 85
1X1:24 3 L3 VZ-8
N 4 N
PE 5 PE






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK3 | 03-GP-TTI-40/01 5/9
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do Duzina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
1X1:25 1 L1
VZ-9 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:26 2 L2 VAZ. ZAVESA 94
1X1:27 3 L3 VZ-9
N 4 N
PE 5 PE
1X1:28 1 L1
VZ-10 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:29 2 L2 VAZ. ZAVESA 94
1X1:30 3 L3 VZ-10
N 4 N
PE 5 PE
1X1:31 1 L1
VZ-11 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:32 2 L2 VAZ. ZAVESA 110
1X1:33 3 L3 VZ-11
N 4 N
PE 5 PE






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK3 | 03-GP-TTI-40/01 6/9
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do Duzina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
1X1:34 1 L1
VZ-12 N2XH-J 5x6 / 400 RO/M-VK3 1X1:35 2 L2 VAZ. ZAVESA 110
1X1:36 3 L3 VZ-12
N 4 N
PE 5 PE
1X1:37 1 L1
VZ-13 N2XH-J 5x16 / 400 RO/M-VK3 1X1:38 2 L2 VAZ. ZAVESA 135
1X1:39 3 L3 VZ-13
N 4 N
PE 5 PE
1X1:40 1 L1
VZ-14 N2XH-J 5x16 / 400 RO/M-VK3 1X1:41 2 L2 VAZ. ZAVESA 140
1X1:42 3 L3 VZ-14
N 4 N
PE 5 PE






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK3 03-GP-TTI-40/01 7/9
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do Duzina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
Zila
1X1:43 1 L1
VZ-15 N2XH-J 5x16 / 400 RO/M-VK3 1X1:44 2 L2 VAZ. ZAVESA 62
1X1:45 3 L3 VZ-15
N 4 N
PE 5 PE
1X1:46 1 L1
VZ-16 N2XH-J 5x16 / 400 RO/M-VK3 1X1:47 2 L2 VAZ. ZAVESA 57
1X1:48 3 L3 VZ-16
N 4 N
PE 5 PE
FC-1-2 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:49 1 L FAN-COIL 30
N 2 N FC-1....FC-2
PE 3 PE
FC-3 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:52 1 FAN-COIL 17
N N FC-3
PE 3 PE






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK3 03-GP-TTI-40/01 8/9
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do Duzina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
Zila
FC-4-5 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:55 1 FAN-COIL 20
N 2 N FC-4....FC-5
PE 3 PE
FC-6-13 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:58 1 L FAN-COIL 100
N 2 N FC-6....FC-13
PE 3 PE
FC-14-19 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:61 1 FAN-COIL 140
N 2 N FC-14....FC-19
PE 3 PE
FC-20-21 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:64 1 FAN-COIL 110
N 2 N FC-20....FC-21
PE 3 PE
FC-22-23 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:67 1 L FAN-COIL 110
N 2 N FC-22....FC-23
PE 3 PE






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/M-VK3 03-GP-TTI-40/01 9/9
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila

FC-24-25 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/M-VK3 1X1:70 1 FAN-COIL 120

N 2 N FC-24....FC-25

PE 3 PE
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Tabela kontrolne tacke.pdf
Lista signala - ormari - Aerodrom

ORMAR DI DO Al AO Software
ROM-VK1 119 24 0 0 0
ROM-VK2 50 11 0 0 0
ROD-VK1 12 10 21 12 0
ROD-VK2 6 3 8 10 0
ROD-VK3 135 56 0 0 0

UKUPNO ORMARI: 352 114 34 30 0
Software-ske tacke * 300-400
UKUPNO SIGNALA 900

* Pod stavkom software-ske tacke dat je broj signala slobodnom procjenom.
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Tehničke karakteristike opreme.docx
Tehničke karakteristike opreme



Generalno



· Izabrani ponudjač prije otpočinjanja radova treba da sačuva podešavanja postojećeg sistema i napravi plan radova kako bi se uticaj na funkcionisanje aerodroma sveo na minimum. Plan radova podliježe odobrenju Naručioca. Radovi bi se većinski obavili u radno vrijeme, a postojeći sistemi klimatizacije gasili u fazama.

· Mrežna infrastruktura za povezivanje kontrolera i servera je obaveza ACG.

· U postojećim ormarima na lokacijama VK1 i VK3 se nalaze po 2 Sauterova kontrolera. U cilju optimizacije je dozvoljeno ponuditi po jedan kontroler na sve tri lokacije. Ponuđeni kontroler mora imati dovoljan broj ulaza i izlaza.

· Treba ponuditi licencu za 1000 kontrolnih tačaka, sa mogućnosti proširenja.

· Ponuđeni kontroleri trebaju da imaju 10% rezervnih  I/O, broj pomoćnih software-skih tačaka je 300-400. 

· Kontroleri treba da sa PC-jem komuniciraju preko BACnet/IP protokola. Kontroleri treba da imaju mogućnost direktnog pristupa radi kontrole parametara sistema i upravljanja  u slučaju da server i glavni software ne rade.   

· Radna stanica treba da pristupa serveru preko web aplikacije. 

· Ponuđač je dužan da ponudi opremu istih ili boljih tehničkih karakteristika od dolje navedenih.

	Touch panel

· Dimenzija dijagonale ekrana 7’’( inča).

· Integrisani web server sa HTLM5.0 interfejsom ( dozvoljena je i opcija da ovaj web server bude u kontroleru u istom ormaru)

· Kompaktan dizajn, namijenjen za ugradnju u vrata razvodnog ormara

· Rezolucija 800x480 , kapacitivni ekran osjetljiv na dodir

· RJ45, 100BASE-TX, 10/100Mbps

· BACnet/IP protokol za povezivanje sa ostalom opremom

· Jezik na panelu obavezno Engleski, lokalni jezik poželjan

· Obavezan screensaver

· Životni vijek 20.000 sati ( na 20 stepeni) 

· Zaštita od prenapona

· IP54 spolja, IP20 iznutra

· Temperatura ambijenta 0-40 stepeni

· Interna memorija / USB

· Kompatibilan sa predloženim kontrolerom 

· Mogućnost nadzora i upravljanja sa povezanim kontrolerom lokalno i preko Interneta

· CE deklaracija





Kontroler

· Modularna automatska stanica I sistemski kontroler za termotehniku i pametne zgrade.

· BACnet/IP komunikacija

· BACnet secure connect komunikacija

· Slobodno programabilan uređaj

· Mogućnost dodavanja I/O modula, broj I/O portova u skladu sa jednopolnim šemama postojećeg sistema, sa 10% rezerve

· KNX bus

· Integracija opreme u polju preko Modbus-a

· RJ45, 100BASE-TX, 10/100Mbps

· Montaža na standardnoj šini u ormaru

· Funkcije alarma, vremenskog podešavanja, trendovi, kontrola pristupa sa podešavanjem profila

· Kleme za povezivanje žica od 2,5mm2.

· Temperatura ambijenta 0-40 stepeni

· Memorija 2GB RAM, 8GB eMMC

· Energy backup za podršku sistemskog sata, minimum 7 dana

· Kontroler treba da podržava opremu u polju od različitih proizvođača

· CE deklaracija
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_ S I I I = I = [ S I IR I R - RACK 2
e le (sl s s e - GA: 002
_ PN I D e e I I B ol IR B R Bl I el N
230V novaNet W W W W W H W W W W
>
_ NLPEab ab?
| 7 5
=z
I 7 :
_ 5
|
a DL1 DL b
RACK 1 b a ka DISP.CENTRU
%O\@ IH(St)H 2x2x0.8mm IH(St)H 2x2x0.8mm
CYVAS RO /D— VK1 1 VK1
GENERAL
qm_.ww_m TROPOLNA [EMA 03—GP—TTI-25/01 50/99






EYX 176 FOO1 AS no. 001 ve

DI driver SLOT K7 Off
1 2

-, [MmFA hm_ G__<_m> h@_ E__<_m> mo_ E__<_m> 51 _ E__,\_I/ mm_ S__<_m> mm_ 1__<_m> rﬂ_ ﬁm__<_m> 55

PC/VK1-ST853
IH(St)H 1x2x0.8mm

1 3 5 7
2 4 6 8
[ ] [ 3 [ ] @
4 P V] V] 4 V] 4 V]
RO/M=VKI™ ¢ RO/M=VKT ™ ¢ RO/M=VKI 1 ¢ RO/M—VKI
ST853  ®© £ ST863 o £ ST873  © £ ST883
= ® = @ = @
n < 0 O n o
S L L
ke ke ke
> T > T > T
N N o N o
[ORL%) O »m o n
o T o T o T
48—49
CYVAS RO/D—VK1 | VKT
GENERAL
qm_.wmvm TROPOLNA [EMA 03—GP—TTI-25 /01 47/99






EYX 172 FOO1

AS no. 001

AO driver 0...10V

SLOT K6

F1

MFA ho_ C__<_m> 41 _ E__<_m> 42

E__<_m> hm_ 8_7\_;

t,_ S__<_m> bm_ 3__<_m> 46

- _ MFA 47

IH(St)H 1x2x0.8mm

22/4
RM225

CYVAS

GENERAL
TRADE
LTD

RO /D—VK1

VK1

TROPOLNA [EMA

03—-GP-TTI-25/01

46,/99






EYX 172 FOO1 AS no. 001
AO driver 0...10V SLOT K5
MFA mm_ __<_m> mm_ __<_m> nﬁ_ __<_m> mm_ __<_m> um_ __<_m> 3_ __<_m> 8_ __<_m> 39
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
1 3
2 4
[ ] ]
IH(St)H 1x2x0.8mm IH(St)H 1x2x0.8mm
1 2 3 4
12/4 13/4
RM125 RM135

CYVAS RO/D—VK1 | VKT

GENERAL

E_.%Wm TROPOLNA [EMA 03—GP—TTI-25/01 45/99






1 4 6 7 8 9
EYX 168 FOOT1 AS no. 001 On Off s S1—1 |S1=2 || Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | Channel 4
DO driver SLOT K4 * WE Off_[off |[EYY 164 - EYY 164 -
On Off EYY 165 EYY 165 EYY 164 —
Off On EYY 164 — EYY 165 EYY 165
On On EYY 165 EYY 165 EYY 165 EYY 165
_§m> m#_ _§m> mm_ _§m> 26 _§m> mw_ _§m> mm_ _§m> mm_ _§m> mo_ _§m> mé_
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
1 7
2 8
9
PC /VK1—UM785
IH(St)H 1x2x0.8mm
V' 4
RO /M—VK1
UM785
CYVAS RO /D— VK1 VK1

GENERAL
TRADE
LTD

TROPOLNA [EMA

03—GP-TTI-25/01

44 /99






7 2 3 4 5 7 8 9
EYX 168 FOOT1 AS no. 001 On Off s S1—1 |S1=2 || Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | Channel 4
DO driver SLoT K3 o 51 off_|off |EYY 164 - EYY 164 -
®| S1-2 On_|Off ||EYY 165 |EYY 165 |EYY 164 —
Off _[on_ [[EYY 164 = EYY 165 |EYY 165
On_|On_J[EYY 165 [EYY 165 |EYY 165 [EYY 165
_§§ a_ _§§ 3_ _gg a_ _§§ a_ _§§ 8_ _§§ B_ _ZE %_ _ZE 23
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
1 3 5
2 4 6 8
9 9
PC/VK1—-UM125 PC/VK1—UM425
IH(St)H 1x2x0.8mm IH(St)H 1x2x0.8mm
¢ ¢ o
RO/M— VK1 RO /M— VK1
UM125 UM425
CYVAS RO /D— VK1 VK1

GENERAL
TRADE
LTD

TROPOLNA [EMA

03—-GP-TTI-25/01

43/99






0 1 _ 2 3 4 5 6 _ 8 9
EYS 135 FO0O1 AS no. 001
On=| On=1s
u/l - Al SLOT K2 ! [e[ele[e[e]e e e] 0f-U o7 moﬁmm
Fi F2 F3F4 F5F6 F7 F8
MFA 08 MFA 09 MFA 10 MFA 11 MFA 12 MFA 13 MFA 14 MFA 15
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
- = - = - = - = - = - = - = - =
1 3 5 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14 16
24V ~
6/4 24V 1
AQT—V1 AQ1—-V2
IH(St)H 2x2x0.8mm IH(St)H 2x2x0.8mm
23114 23114
A 1 A 1
AQ AQ
AQ1—V1 AQ1-V2
KVALITET VAZDUHA KVALITET VAZDUHA
EGQ 110 FOO1 EGQ 110 FOO1
CYVAS RO /D—VK1 ; VK1
GENERAL
TRADE

LTD

TROPOLNA [EMA

03—-GP-TTI-25/01

42/99






1 3 4 5 6 7 8 9
EYS 121 FOO1 AS no. 001
Ni1000/ Pt1000—Al SLOT K1
Ni Pt Ni Pt Ni Pt Ni Pt Ni Pt Ni Pt Ni Pt Ni Pt
[e] ] [] ] [ ] [o] ] [o] ] [e] ] 1] L]
__<_m> oo_ __<_m> 01 _ __<_m> om_ __<_m> ow_ __<_m> E_ __<_m> 05 __<_m> om_ __<_m> 3_
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
1 5 7 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14 16
TC1-K1 TC1—K2
IH(St)H 2x2x0.8mm IH(St)H 2x2x0.8mm
TC2—V1 TC2-V2
IH(St)H 2x2x0.8mm IH(St)H 2x2x0.8mm
TC3—K1 TC3—-K2
IH(St)H 2x2x0.8mm IH(St)H 2x2x0.8mm
1] 2 1 ]2 1] 2 1 ]2 ]2 ]2
T T T T T T
TC1—-K1 TC2—V1 TC3—K1 TC1—K2 TC2—-V2 TC3—K2
EGT347F101 EGT347F101 EGT330F101 EGT347F101 EGT347F101 EGT330F101
CYVAS RO/D—VK1 | 1 VKT
GENERAL
TRADE TROPOLNA [EMA 03-GP—TTI-25/01 41/99

LTD






0 1 _ 2 3 4 5 _ 8 9
EYS 135 FOO1 AS no. 002
On=| On=1s
U/l = Al SLOT K8 ! [e[ele[e[e]e e e] 0f-U o7 moﬁg
FI F2F3F4 F5F6 F7 F8
MFA 16 MFA 17 MFA MFA MFA MFA MFA MFA
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
- = - = - = - = - = - = - = - =
1 3 5 7 9 13 15
2 4 6 8 10 12 14 16
24V ~
6/5 24V L
[ ] [
P1-B P2-B
IH(St)H 2x2x0.8mm IH(St)H 2x2x0.8mm
PE[3 1 ]2 PE[3 1 ]2
A L A L
P P
P1-B P2-B
PRITISAK PRITISAK
DSU 106 FOO1 ~ DSU 106 FOO!
59—-99
CYVAS RO /D—VK1 A VK1
GENERAL
TRADE TROPOLNA [EMA 03—-GP—TTI-25 /01 58/99

LTD






J.P. >mmoomﬂﬁfﬂuﬂzm m%xm D10 IME | PREZIME
rogorski seradara
INVESTITOR 81000 Podgorica POTPIS
Srbija i Crna Gora ODGOVORNI Radomir Vukovi}, dipl.ing.
PROJEKTANT

NOVA ZGRADA PUTNI"KOG TERMINALA NA

OBJEKAT AERODROMU U PODGORICI

GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA |
PROJEKAT CENTRALNOG SISTEMA ZA DALJNSKI NADZOR,
UPRAVLJANJE | AUTOMATSKU REGULACIJU SISTEMA KGH

CRTE@ SPECIFIKACIJA OPREME DATUM 02.2006

RAZVODNI ORMAN : RO/D— VK1

CYVAS RO /D— VK1 VKT

GENERAL

H_M%/Wm SPECIFIKACIJA OPREME 03-GP—TTI-26 /01 1/6






CYVAS 03-GP-TTI-26/01

GENERAL TRADE LTD 2/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK1 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
1. Glavni prekida¢
e o oy acgn | 1| Fua | Teo
2. Transformatori
2.1 Transformator za 220/24V,63VA 1 *
2.2 Transformator za 220/24V,150VA *
2.3 Strujni transformator 100/5 A, n>5, 15VA *
3. Voltmetar 0-500V *
4. Ampermetar 0-100A .
5. Insta_l?cioni_automatsk_i prekidgt':_l sa
termickom i prekostrujnom zastitom Isc=6KA,
400/230V, za na Sinu
5.1 Jednopolni 6A, brzi “B” 8 *
5.2 Tropolni 6A, brzi “B” *
5.3 Tropolni 10A, brzi “B” *
54 Jednopolni 16A, brzi “B” 1 *
5.5 Jednopolni 2A, tromi “C” *
5.6 Jednopolni  6A, brzii sa 1NO pomoénim 4 *
signalnim kontakiom za 5A, 230VAC
5.7 Dvopolni 4A, brzi “B” 5 *
5.8 Jednopolni 4A, tromi “C” 1 *
5.9 Dvopolni 10A, brzi “B” 1 *
5.10 | Jednopolni 16A, brzi, sa 2NO pomoénim 8 *

signalnim kontaktima za 5A, 230VAC






CYVAS 03-GP-TTI-26/01

GENERAL TRADE LTD 3/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK1 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
5.11 | Tropolni 20A, brzi, sa 2NO pomoc¢na signalna *
kontakta za 5A, 230VAC
6 Kontaktori za komandni napon 230VAC,50Hz,
napon prikljuéenja 380-440V
6.1 3KW, AC1,sa 1NO pomoc¢nim kontaktom za 8 *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.2 3KW, AC3,sa 2NO pomoéna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.3 5,5KW, AC3,sa 3NO+2NC pomoénim kontaktima *
za signalizaciju 6A, 230VAC
6.4 5,5KW, ACS,sa 4NO+1NC pomocna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
6.5 7,5KW, ACS,sa 3NO+2NC pomocénim kontaktima *
za signalizaciju 6A, 230VAC
6.6 7,5KW, AC3,sa 4NO+1NC pomoéna kontakta za *
signalizaciju 6A, 230VAC
7
8 Izborne preklopke
8.1 Voltmetarska preklopka za linijske i fazne *
napone dvopolna,10A,sedmopolozajna sa nultim
polozajem
8.0 Tropolna,tropoloZzajna sa nultim polozajem,10A, .
) slitna tipu 4G10-15-U-R024
8.3 Dvopolna,tropolozajna 1-0-A,bez nultog polozaja *
' 10A,230VAC, sli¢na tipu 4G10-86-U-R024
8.4 Dvopolna,&etvoropolozajna 1-2-0-A,bez nultog .
' polozaja 10A,230VAC, sli¢cna tipu 4G10-87-U-
R024
8.5 Tropolna,tropoloZajna,bez nultog polozaja, .
' 10A,230VAC, slitna tipu 4G10-93-U-R024
8.6 Dvopolna,tropolozajna,sa  nultim  polozajem i .
' kljuéem za zaklju¢avanje u svakom od polozaja
10A;230VAC
8.7 Jednopolna,dvopolozajna,sa nultim polozajem .

10A;230VAC






CYVAS 03-GP-TTI-26/01

GENERAL TRADE LTD 4/6
POZ. NAZIV ORMANA: RO/D-VK1 Koli¢ina Na ormanu U ormanu
9 Pomocni releji
9.1 | Pomoéno rele sa 7NO+1NC kontakta za *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
9.2 | Pomo¢éno rele sa 4NO+ONC kontakta za *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.3 | Pomoéno rele sa 4 preklopna kontakta za 2 *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.4 | Pomoéno rele sa 2 preklopna kontakta za *
6A,230VAC,upravljacki napon 230VAC
9.5 | Pomoc¢no rele sa 2 preklopna kontakta za 1 *
6A,230VAC,upravljaCki napon 24VAC
10 | Zastitni prekida¢ sa termickom i
prekostrujnom zastitom za 3x400VAC,sa 2NO
pomocéna kontakta za signalizaciju 6A,230VAC
10.1 | Ir=0,16-0,25A *
10.2 | Ir=0,4-0,63A *
10.3 | Ir=0,63-1A *
10.4 | Ir=1-1,6A *
10.5 | Ir=1,6-2,5A *
10.6 | Ir=2,5-4A *
10.7 | Ir=10-16A *
10.8 | Ir=16-25A *
10.9 | Ir=28-40A
11 Taster sa jednim kontaktom za 10A,230V,50Hz

Sa jednim radnim kontaktom,zeleni

Sa jednim mirnim kontaktom,crveni






GENERAL TRADE LTD

CYVAS 03-GP-TTI-26/01

5/6

POZ.

NAZIV ORMANA: RO/D-VK1

Koli¢ina

Na ormanu

U ormanu

12

Signalna oprema

12.1

Signalna led dioda 24VAC, crvena

12.2

Signalna led dioda 24VAC, zelena

12.3

Signalna sijalica 220V,5W, crvena

12.4

Silicijumska dioda 24VAC, 0,5A, 80Vin

13

Prikljuénice

13.1

Trofazna priklju¢nica sa zastitnim kontaktom
3x400V, 10A, IP54 sa poklopcem

13.2

Monofazna priklju¢nica sa zastitnim kontaktom
230V, 16A, za montazu na DIN Sinu

13.3

Monofazna prikljuénica za 230V,50Hz,16A, IP54
sa poklopcem

13.4

Telefonska prikljuCnica

14

Rele za termistorsku zastitu

14.1

Rele za termistorsku zastitu

15

Oprema firme SAUTER za ugradnju u orman

15.1

Elektronski modul EYY 164 F202

15.2

Elektronski modul EYY 165 F202

15.3

Elektronski modul EYY 170 F202

15.4

Elektronski modul EYY 174 F101

15.5

Nosac¢ kartica EYU109 F001+0367846001

15.6

UPS kartica EYS100 F001+Baterija

15.7

Procesorska kartica EYL106 F0O1

15.8

Merna kartica EYS121 F001

15.9

Merna kartica EYS135 F001






CYVAS

GENERAL TRADE LTD

03-GP-TTI-26/01

6/6

15.10 | EYX168 F0O1 6

15.11 | EYX172 FOO1 2

15.12| EYX176 F0O1 2

15.13| EYX162 F001

15.14| Topljivi osigura¢ 3,15A (minijaturni), za UPS 2
16 | Rele za kontrolu prisutnosti faza i redosleda faza

sa jednim preklopnim kontaktom 5A,230V

17 | Vremenski releji
17.1 | Vremenski rele za 24V,50Hz sa kasnjenjem pri
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
17.2 | Vremenski rele za 230V,50Hz sa kasSnjenjem pri
uklopu 0-60 sec. sa jednim preklopnim
kontaktom 6A,230V
18 | Servisna svetilka sa mikro prekidacem 1






J.P. >mxoommﬁfﬂuﬂzm m%mm D10 IME | PREZIME
rogorsKi seradara
INVESTITOR 81000 Podgorica POTPIS
Srbija i Crna Gora ODGOVORNI Radomir Vukovi}, dipl.ing.
PROJEKTANT

NOVA ZGRADA PUTNI"KOG TERMINALA NA

OBJEKAT AERODROMU U PODGORICI

GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA |
PROJEKAT CENTRALNOG SISTEMA ZA DALJNSKI NADZOR,
UPRAVLJANJE | AUTOMATSKU REGULACIJU SISTEMA KGH

CRTE@ IZGLED ORMANA DATUM 02.2006

RAZVODNI ORMAN RO/D—VK1

CYVAS RO /D— VK1 VK1

GENERAL

Hm_.ww_m IZGLED ORMANA 03-GP—TTI-27 /01 1/2






100

800

Q
\wo

1 2 3 4 5 6 7 8 9
_wOmU\<fﬁ TN-S 1.H26
_H_ 2.QF21
©) 3.RM125
4.RM135
=] 5.RM225
6.UM307
o
o
o O
Napomena:
1. Pre izrade ormana proveriti dimenzije ormana
2. Upravlja~ke module EYY1/0F202 i EYY164F202
ugraditi na vrata ormana
3. Uvod kablova izvesti sa gornje strane ormana
O

CYVAS

RO /D— VK1 VK1
GENERAL
jm%%m IZGLED ORMANA 03-GP—TTI=27 /01 2/2






J.P. >mmoomor§ O@zm m%xm D10 IME | PREZIME
rnogorski seraara
INVESTITOR 81000 Podgorica POTPIS
Srbija i Crna Gora ODGOVORNI Radomir Vukovi}, dipl.ing.
PROJEKTANT

NOVA ZGRADA PUTNI"KOG TERMINALA NA

OBJEKAT AFRODROMU U PODGORIC

GLAVNI PROJEKAT ELEKTROMOTORNOG POGONA |
PROJEKAT CENTRALNOG SISTEMA ZA DALJNSKI NADZOR,
UPRAVLJANJE | AUTOMATSKU REGULACIJU SISTEMA KGH

CRTE@ KABL LISTA DATUM 02.2006

RAZVODNI ORMAN RO/D— VK1

CYVAS RO /D— VK1 VK

GENERAL

jmwwm KABL LISTA 03-GP—TTI-28/01 1/11






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK1 | 03-GP-TTI-28/01 2/11
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
TS1-K1 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/D-VK1 X2:1 1 1 TERMOSTAT 30
PE 2 PE MRAZA
X2:2 3 3 TS1-K1
Y1-K1 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:1 1 2a VENTIL 30
Y3:2 2 1 GREJACA
Y3:3 3 3u Y1-K1
FREKVENTNI
MVU-K1-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VKA1 1F2:1 1 COM REGULATOR 28
1F2:2 2 Al FR1
Z1-V1 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:4 1 2a ZALUZINA 25
Y3:5 2 1 oTSsIS
Y3:6 3 3 Z1-V1
Z2-K1 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:7 1 2a ZALUZINA 30
Y3:8 2 1 POTIS
Y3:9 3 3 Z2-K1






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK1 | 03-GP-TTI-28/01 3/11
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sicials rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu lzvedena Primedba
zila
Z3-K1 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:10 1 2b ZALUZINA 30
Y3:11 1 RECIRK.
Y3:12 3 Z3-K1
FREKVENTNI
MVU-V1-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VKA1 1F2:3 1 COM REGULATOR 23
1F2:4 2 Al FR2
Z4-V1 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VKA1 Y3:13 1 2a ZALUZINA 25
Y3:14 OTSIS
Y3:15 3 Z4-V1
TS1-K2 N2XH-J 3x1.5 / 230 RO/D-VK1 X2:3 1 1 TERMOSTAT 23
PE PE MRAZA
X2:4 3 TS1-K2
Y1-K2 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VKA1 Y3:16 1 2a VENTIL 23
Y3:17 1 GREJACA
Y3:18 3u Y1-K2
FREKVENTNI
MVU-K2-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VKA1 1F2:5 1 COM REGULATOR 21
1F2:6 2 Al FR3






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK1 03-GP-TTI-28/01 4/11
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu Izvedena
zila
Z1-V2 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:19 1 2a ZALUZINA 28
Y3:20 1 OTSIS
Y3:21 3 Z1-V2
Z2-K2 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:22 1 2a ZALUZINA 23
Y3:23 1 POTIS
Y3:24 3 Z2-K2
Z3-K2 N2XH-O 3x1.5 / 24 RO/D-VK1 Y3:25 1 2b ZALUZINA 23
Y3:26 1 RECIRK.
Y3:27 3 Z3-K2
FREKVENTNI
MVU-V2-6 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VKA1 1F2:7 1 COM REGULATOR 26
1F2:8 2 Al FR4
EG1-TP1 N2XH-J 3x4 / 230 RO/D-VK1 1X1:1 1 L ELEKTROGREJAC 22
N EG1-TP1
PE PE
EG2-TP1 N2XH-J 3x4 / 230 RO/D-VK1 1X1:4 1 L ELEKTROGREJAC 22
N EG2-TP1
PE PE






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK1 | 03-GP-TTI-28/01 5/11
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
EG1-TP2 N2XH-J 3x4 / 230 RO/D-VK1 1X1:7 1 L ELEKTROGREJAC 23
N EG1-TP2
PE PE
EG2-TP2 N2XH-J 3x4 / 230 RO/D-VK1 1X1:8 1 L ELEKTROGREJAC 23
N EG2-TP2
PE PE
EG1-TP3 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/D-VK1 1X1:13 1 L ELEKTROGREJAC 24
N EG1-TP3
PE PE
EG2-TP3 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/D-VK1 1X1:14 1 L ELEKTROGREJAC 24
N EG2-TP3
PE PE
EG1-C1 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/D-VK1 1X1:19 1 L ELEKTROGREJAC 28
N EG1-C1
PE PE






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK1 | 03-GP-TTI-28/01 6/11
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sicials rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
EG2-C1 N2XH-J 3x2.5 / 230 RO/D-VK1 1X1:22 1 L ELEKTROGREJAC 28
N EG2-CH1
PE PE
SENZOR
TC1-K1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 1Y1:1 1 1 TEMPERATURE 30
1Y1:2 2 2 TC1-K1
SENZOR
TC2-V1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VKA1 1Y1:3 1 1 TEMPERATURE 25
1Y1:4 2 2 TC2-V1
SENZOR
TC3-K1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VKA1 1Y1:5 1 1 TEMPERATURE 90
1Y1:6 2 2 TC3-K1
SENZOR
TC1-K2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VKA1 1Y1:7 1 1 TEMPERATURE 23
1Y1:8 2 2 TC1-K2
SENZOR
TC2-V2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 1Y1:9 1 1 TEMPERATURE 28
1Y1:10 2 2 TC2-V2
SENZOR
TC3-K2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 1Y1:11 1 1 TEMPERATURE 76
1Y1:12 2 2 TC3-K2






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK1 | 03-GP-TTI-28/01 7111
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
AQ1-V1 IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VKA1 1Y1:13 1 2 SENZOR 25
1Y1:14 2 3 KVALITETA
1Y1:15 3 1 VAZDUHA
1Y1:16 4 4 AQ1-V1
AQ1-vV2 IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VKA1 1Y1:17 1 2 SENZOR 28
1Y1:18 2 3 KVALITETA
1Y1:19 3 1 VAZDUHA
1Y1:20 4 4 AQ1-V2
PC/VK1-UM125 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 2 UM125
PC/VK1-UM425 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 5 1 1 RO/M-VKA1 7
6 2 2 UM425
PC/VK1-UM785 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 2 umM785
PC/VK1-ST853 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 2 ST853






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK1 | 03-GP-TTI-28/01 8/11
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu lzvedena Primedba
Zila
PC/VK1-ST863 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 ST863
PC/VK1-ST873 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 ST873
PC/VK1-ST883 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 ST883
SENZOR
T1-TP1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VKA1 2Y1:1 1 1 TEMPERATURE 21
2Y1:2 2 2 T1-TP1
SENZOR
T2-TP1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:3 1 1 TEMPERATURE 21
2Y1:4 2 2 T2-TP1
SENZOR
T1-TP2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VKA1 2Y1:5 1 1 TEMPERATURE 22
2Y1:6 2 2 T1-TP2
SENZOR
T2-TP2 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VKA1 2Y1:7 1 1 TEMPERATURE 22
2Y1:8 2 2 T2-TP2

SENZOR






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK1 | 03-GP-TTI-28/01 911
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
O;;;;a Tip :Bg)r]e sigs rSzr(e)jr _ r?;s;ri\ Mesto Kleme kabla Kleme Mesto pro?:ktu Izvedena Primedba
Zila
T1-TP3 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VKA1 2Y1:9 1 1 TEMPERATURE 23
2Y1:10 2 2 T1-TP3
SENZOR
T2-TP3 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VKA1 2Y1:11 1 1 TEMPERATURE 23
2Y1:12 2 2 T2-TP3
SENZOR
T1-C1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:13 1 1 TEMPERATURE 28
2Y1:14 2 2 T1-C1
SENZOR
T2-C1 IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:15 1 1 TEMPERATURE 28
2Y1:16 2 2 T2-C1
SENZOR
TB1-B IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:17 1 1 TEMPERATURE 17
2Y1:18 2 2 TB1-B
SENZOR
TB2-B IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:19 1 1 TEMPERATURE 16
2Y1:20 2 2 TB2-B
SENZOR
ST1-B IH(St)H 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 2Y1:21 1 1 TEMPERATURE 13
2Y1:22 2 2 ST1-B






CYVAS

Broj projekta:

List:

GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK1 | 03-GP-TTI-28/01 10/11
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
PC/VK1-UM905 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 2 UM905
PC/VK1-UM965 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 UM965
PC/VK1-UM1005 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 2 UM1005
PC/VK1-UM1045 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 5 1 1 RO/M-VKA1 7
6 2 2 UM1045
PC/VK1-UM1085 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 2 UM1085
PC/VK1-UM1135 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 UM1135
PC/VK1-8T1253 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 2 ST1253






CYVAS Broj projekta: List:
GENERAL TRADE LTD KABL LISTA RO/D-VK1 | 03-GP-TTI-28/01 11/11
Kabl polozen od Zila Kabl polozen do DuzZina (m)
Oznaka Tip Broj zila Broj Radni kabla Po Primedba
kabla i presek rezer. napon Mesto Kleme Kleme Mesto projektu lzvedena
zila
PC/VK1-ST1263 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 ST1263
PC/VK1-8T1273 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 ST1273
PC/VK1-ST1283 IH(St)H 1x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 1 1 RO/M-VKA1 7
2 2 ST1283
P1-B IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 PE 1 PE SENZOR 23
2Y1:23 2 3 PRITISKA
2Y1:24 3 1 P1-B
2Y1:25 4 2
P2-B IH(St)H 2x2x0.8 / 24 RO/D-VK1 PE 1 PE SENZOR 160
2Y1:26 2 3 PRITISKA
2Y1:27 3 1 P2-B
2Y1:28 4 2
DL-1 IH(St)H- 2x2x0.8 2 24 RO/D-VK1 1 a DISPECERSKI 151
2 CENTAR
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