„OBRAZAC” 1

DOO“Agencija za izgradnju i razvojBerane”- Berane

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 10/24 ,arh. br.1175

Redni broj iz Plana javnih nabavki :29

Mjestoi datum: 30.09.2024.godine

Na osnovučlana 93 stav 1 Zakona o javnimnabavkama(„Službeni list CG“, br. 074/19, 03/23 i 11/23),DOO “Agencija za izgradnju irazvojBerane”- Berane objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka materijala za održavanje ulične rasvjete

Predmetnabavke se nabavlja:

kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1.	POZIV ZA NADMETANJE	3

2.	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE	9

3.     SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI..…………………………………………………………………………………...13

4.	METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA	17

5.	UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE	14

6.	NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI	14

7.	ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE	……………..15

8.	IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	16

9.	UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	17

- POZIV ZA NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: DOO “Agencija za izgradnjuirazvojBerane ” - Berane | Lice/a za davanjeinformacija: Tatjana Vujović |
| --- | --- |
| Adresa: IV crnogorske br. 11 | Poštanskibroj: 84 300 |
| Sjedište: Berane | PIB : 03069494 |
| Telefon: 051/232-914 | Faks: 051/232-914 |
| E-mail adresa: agencija.ba@t-com.me | Internet stranica: www.airberane.me |

II Vrstapostupka

- otvorenipostupak

III Predmetjavnenabavke

- Vrstapredmetajavnenabavke

Robe

- Naziv I opispredmetajavnenabavke

Nabavka materijala za održavanje ulične rasvjete

- CPV – Jedinstvenirječnikjavnihnabavki

31681410 - Električni materijali

IV Načinnabavke:

Nabavka se vrši:

kaocjelina

Obrazloženjerazlogazaštopredmetna nabavkenijepodijeljennapartije:  Naručilacpokrećepredmetnu nabavkukaocjelinuizrazlogaštojepredmetnabavketehničko-funkcionalnacjelina, testoga nijepodijeljen po partijama.

V Zaključivanjeokvirnogsporazuma

Zaključiće se okvirnisporazum:

ne

VI Procijenjenavrijednostpredmentanabavke:

Procijenjenavrijednostpredmetanabavke:

kao cjeline je 40.000,00 €

VII Zajedničkanabavka

Nabavka se sprovodikaozajedničkanabavka:

Ne

VIII Centralizovananabavka

Nabavka je centralizovana:

Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjavana:

crnogorskijezik I drugijezik koji je u službenojupotrebi u Crnoj Gori, u skladusaUstavom I Zakonom.

X Rok za donošenjeodluke o izborunajpovoljnijeponude, odnosnoodluke o poništenjupostupkajavnenabavke

Odluka o izborunajpovoljnijeponude, odnosnoodluka o poništenjupostupkajavnenabavkedonijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranjaponuda.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnostpodnošenjaponudesavarijantama

Varijanteponudenijesudozvoljene I nećebitirazmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Ne

XIUslovi za učešće u postupkujavnenabavkeiosnovi za isključenje

- Obavezniuslovi

U postupkujavnenabavkemože da učestvujesamoprivrednisubjekat koji:

1) nijepravosnažnoosuđivan I čijiizvršnidirektornijepravosnažnoosuđivan za nekoodkrivičnihdjelasaobilježjima: a) kriminalnogudruživanja; b) stvaranjakriminalneorganizacije; c) davanjemita; č) primanjemita; ć) davanjemita u privrednomposlovanju; d) primanjemita u privrednomposlovanju; dž) utajaporeza I doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranjaterorizma; g) terorističkogudruživanja; h) učestovanja u stranimoružanimformacijama; i) pranjanovca; j) trgovineljudima; k) trgovinemaloljetnimlicimaradiusvojenja; l) zasnivanjaropskogodnosa I prevozalica u ropskomodnosu;

2) je izmiriosvedospjeleobaveze po osnovuporeza I doprinosa za penzijsko I zdravstvenoosiguranje.

Dokazivanjeispunjenostiobaveznihuslova

Ispunjenost obaveznihuslovadokazuje se naosnovuuvjerenjailipotvrde:

1) nadležnog organa izdatognaosnovukazneneevidencije, u skladusapropisimadržave u kojojprivrednisubjekatimasjedište, odnosno u kojojizvršnidirektortogprivrednogsubjektaimaprebivalište,

2) organa upravenadležnog za poslovenaplateporeza, odnosnonadležnog organa države u kojojprivrednisubjekat imasjedište.

- Uslovisposobnostiprivrednogsubjekta

Privrednisubjekat mora da ispunjavauslovesposobnosti:

za obavljanjedjelatnosti,

B1. Uslovi za obavljanjedjelatnosti

Privrednisubjekattreba da:

je upisan u Centralniregistarprivrednihsubjekatailidrugiodgovarajućiregistar u državi u kojojprivrednisubjekatimasjedište, i/ili

Dokazivanjeuslova za obavljanjedjelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanjedjelatnostidokazuje se dostavljanjem:

dokaza o registraciji u Centralnomregistruprivrednihsubjekatailidrugomodgovarajućemregistru, sapodacima o ovlašćenomlicuprivrednogsubjekta;

B2. Stručna I tehničkasposobnost

- ne zahtijeva se

C. Osnovi za obaveznoisključenjeizpostupkajavnenabavke

Privrednisubjekatće se isključiti iz postupkajavne nabavke, ako:

1) postojisukobinteresaizčlana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 iličlana 42 Zakona o javnimnabavkama,

2) ne ispunjavaobavezneuslove I uslovesposobnostiprivrednogsubjektapredviđenetenderskomdokumentacijom,

3) postojidrugirazlogpredviđenovimzakonom.

D. Posebniosnovi za isključenjeizpostupkajavnenabavke

Izpostupkajavnenabavkeisključiće se privrednisubjekta koji:

je u postupkustečajaililikvidacije;

imaneizvršenihugovorenihobavezailiznačajnihilitrajnihnedostatakatokomizvršavanjazahtjevaizprethodnogugovora o javnojnabavci, javno-privatnompartnerstvuilikoncesiji, čija je posljedicabilaraskidugovora, naknadašteteilidrugaodgovarajućasankcija;

je netačnoprikazivaočinjenice u veziispunjenostiuslova u postupkujavnenabavke;

je učinioteškiprofesionalnipropust koji dovodi u pitanjenjegovintegritet.

XIII Kriterijum za izbornajpovoljnijeponude:

odnoscijeneikvaliteta

- Cijena 90 bodova;

- Kvalitet 10 bodova

XIV Način, mjesto I vrijemepodnošenjaponuda I otvaranjaponuda

Ponude se podnosepreko ESJN-a  zaključnosadanom 15.10.2024. godine do 11:00 sati.

Otvaranjeponudaodržaće se dana 15.10.2024. godine u 11.00 sati.

 Dioponudekoje se ne dostavljapreko ESJN-a, odnosi se naGarancijuponudedostavlja se:

- Neposrednompodnošenjemnaarhivinaručioca “Agencija za izgradnju I razvojBerane” Beranenaadresi IV crnogorse br. 11

- Preporučenompošiljkomsapovratnicomnaadresinaručioca “Agencija za izgradnju I razvojBerane” Berane IV crnogorskebr11,  stimštogarancija mora bitiuručenaodstranepoštanskogoperatoranajkasnije do rokaodređenog za podnošenjeponude,radnimdanima od 8:00 do 14:00 sati, zaključnosadanom15.10.2024. godine do 11:00 sati.

XV Rokvaženjaponude

Rokvaženjaponude je 90 dana od dana otvaranjaponuda.

XVI Garancijaponude

da

Ponuđač je dužandostavitibezuslovnu I naprvipozivnaplativugarancijuponude u iznosu od 2 % procijenjenevrijednostijavnenabavke, kaogarancijuostajanja u obavezipremaponudi u period važenjaponudeI 5 dananakonistekavaženjaponude.

Garancijaponudeće se aktiviratiakoponuđač:

1) odustaneodponude u rokuvaženjaponude;

2) ne dostavizahtijevanedokazeprijepotpisivanjaugovora;

3) odbije da potpišeugovor o javnojnabavci/iliokvirnisporazum; ili

4) u izjaviprivrednogsubjektanavedenetačnečinjenice o ispunjenostiuslovaizčlana 111 stav 4 Zakona o javnimnabavkama.

XVII Tajnostpodataka

Tenderskadokumentacijasadržitajnepodatke

ne

# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | J.m. | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Natrijumova sijalica 250W, E40 | svj. fluks min. 33.000lm, prosječan životni vijek min. 48.000 časova rada | kom | 1 |
|  | Natrijumova sijalica 150W, E40 | svj. fluks min. 17.500lm, prosječan životni vijek min. 48.000 časova rada | kom | 1 |
|  | Natrijumova sijalica 100W, E40 | svj. fluks min. 10.700lm, prosječan životni vijek min. 40.000 časova rada | kom | 1 |
|  | Natrijumova sijalica 70W, E27 | svj. fluks min. 6.500lm, prosječan životni vijek min. 40.000 časova rada | kom | 1 |
|  | LED reflektor | Snage maximum 150W, minimum 19.900lm, minimum 100.000 h, minimum IP66, minimum IK08, asimetrične raspodjele svijetla. Reflektor mora da posjeduje ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. | kom | 1 |
|  | Metal hal. sijalica 70W, E27 | svj. fluks min. 8.000lm, prosječan životni vijek min. 24.000 časova rada | kom | 1 |
|  | Metal hal. sijalica 100W, E40 | svj. fluks min. 12.000lm, prosječan životni vijek min. 24.000 časova rada | kom | 1 |
|  | Metal hal. sijalica 150W, E40 | svj. fluks min. 17.000lm, prosječan životni vijek min. 24.000 časova rada | kom | 1 |
|  | LED svjetiljka za urbanu / parkovsku rasvjetu | Ulazna snaga svjetiljke: izborno na kućištu, putem prekidača u koracima 34W, 42W, 49W ili 59W; temperatura boje: izborno na kućištu, putem prekidača 3.000 ili 4.000K; izlazni fluks svjetiljke: za 34W/3000K min. 4.500lm; za 42W/3000K min. 5.600lm; za 49W/3000K min. 6.500lm; za 59W/3000K min. 7.800lm; za 34W/4000K min. 4.700lm; za 42W/4000K min. 5.800lm; za 49W/4000K min. 6.800lm; za 59W/4000K min. 8.200lm; servisni životni vijek : min. 100.000 časova rada; kućište izrađeno od aluminijuma, u sivoj boji; protektor svjetiljke izrađen od PC; prilagođena montaži direktno na vrh stuba; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK10; klasa električne izolacije: II. Svjetiljka mora biti predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-250V. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba dostaviti uz ponudu. Garantni rok proizvodjača min. 5 godina od isporuke. | kom | 1 |
|  | Prigušnica za metal halogenu i Na sijalicu | 250 W Tip: NAH-J 250 Vossloh Schwabe ili ekvivalentno | kom | 1 |
|  | Prigušnica za metal halogenu i Na sijalicu | 150 W Tip: NAH-J 150 Vossloh Schwabe ili ekvivalentno | kom | 1 |
|  | Prigušnica za metal halogenu i Na sijalicu | 100 W Tip: NAH-J 100 Vossloh Schwabe ili ekvivalentno | kom | 1 |
|  | Prigušnica za metal halogenu i Na sijalicu | 70 W Tip: NAH-J 70 Vossloh Schwabe ili ekvivalentno | kom | 1 |
|  | Upaljač za natrijumove i metal halogene sijalice | Za snage sijalica od 35-400W, tip Z-400 ili ekvialent | kom | 1 |
|  | LED svjetiljka za uličnu rasvjetu | Ulazna snaga svjetiljke: max. 30W ; izlazni fluks svetiljke: min. 4.000lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do min. 30°) ili na liru (od 0° do min. -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Garantni rok proizvodjača min. 5 godina od isporuke. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba dostaviti uz ponudu. | kom | 1 |
|  | LED svjetiljka za uličnu rasvjetu | Ulazna snaga svjetiljke: max. 45W ; izlazni fluks svetiljke: min. 6.000lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do min. 30°) ili na liru (od 0° do min. -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Garantni rok proizvodjača min. 5 godina od isporuke. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba dostaviti uz ponudu. | kom | 1 |
|  | LED svjetiljka za uličnu rasvjetu | Ulazna snaga svjetiljke: max. 65W ; izlazni fluks svetiljke: min. 8.700lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do min. 30°) ili na liru (od 0° do min. -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Garantni rok proizvodjača min. 5 godina od isporuke. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba dostaviti uz ponudu. | kom | 1 |
|  | LED svjetiljka za uličnu rasvjetu | Ulazna snaga svjetiljke: max. 90W ; izlazni fluks svetiljke: min. 12.100lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do min. 30°) ili na liru (od 0° do min. -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Garantni rok proizvodjača min. 5 godina od isporuke. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba dostaviti uz ponudu. | kom | 1 |
|  | Provodnik PP-Y 3x1,5 mm2 |  | m | 1 |
|  | Provodnik PP-Y 3x2,5 mm2 |  | m | 1 |
|  | SKS klema manja | Tip FIDOS 1,5-10/16-95 ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | SKS klema veća | FIDOS 4-35/16-150 ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | LED reflektor | Snage maximum 200W, minimum 26.400lm, minimum 100.000 h, minimum IP66, minimum IK08, asimetrične raspodjele svijetla. Reflektor mora da posjeduje ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. | kom | 1 |
|  | Uklopni sat | Astronomski, sa programom za uključivanje i isključivanje javne rasvjete u tačno navedeno vrijeme, shodno datumskom vremenu zalaska/izlaska sunca | kom | 1 |
|  | Stezaljka zatezna za SKS |  | kom | 1 |
|  | Kabal X00-A 2x16mm2 |  | m | 1 |
|  | Dekorativni stub za uličnu rasvjetu | Visina do vrha stuba: 6m; Materijal izrade je čelik S235JR, vruće cinkovani. Piramidalni donji dio stuba, dvanaestostrani, visine od temelja 1000mm (± 3%) i cilindrični gornji segment, visine preostalih 5000mm (± 3%), međusobno spojeni sa najmanje 3 dekorativne prstenaste prirubnice. Spoj obezbjeđen adekvatnom zaštitom. Minimalna debljina lima 3mm. Osnova stuba cirkularna ø310mm (± 3%), rupe za montažu 4 ankera M16x500 na međusobnom osnom razmaku od 250mm i otvora za priključne kablove na dnu stuba najmanje 200mm. Završetak na vrhu stuba mora biti fi76x100mm; Opremljen poklopcem za otvor priključne ploče sa odgovarajućim zavrtnjem zavrtnjem za uzemljenje u unutrašnjosti stuba, nosačem priključne ploče, i odgovarajućom priključnom pločom tipa M4 ISIWAY ili ekvivalent, koja sadrži klemu za spajanje dva kabla poprečnog presjeka 4x50 mm i odgovarajući osigurač. Otvor sa čeličnim poklopcem na donjem segmentu stuba, dimenzija 300x85mm (± 3%). Stub mora biti zaštićen postupkom toplog cinkovanja i farbanje cijelog stuba u sivu boju DB 702S. Stub mora zadovoljavati standard EN 40 i isti treba priložiti uz ponudu.. Tip stuba: VADO 6R76100 „Pali Campion“ ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | Čelična dvodjelna obujmica | Za vješanje SKS-a D=130-150mm | kom | 1 |
|  | Čelična dvodjelna obujmica | Za vješanje SKS-a D=150-170mm | kom | 1 |
|  | Čelična dvodjelna obujmica | Za vješanje SKS-a D=200-250mm | kom | 1 |
|  | Kontaktor | Tip: CNN 40A 220/50 ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | Kontaktor | Tip: CNN 60A 220/50 ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | Kontaktor | Tip: CNN 80A 220/50 ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | Priključna ploča za stub javne rasvjete | Tip RP - 4 (RP ploča) ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | Priključna ploča za stub javne rasvjete | Tip RP - 3 (RP ploča) ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | Izolir traka |  | kom | 1 |
|  | Kabal X00-A 4x16mm2 |  | m | 1 |
|  | Kabal PP00 5x10mm2 |  | m | 1 |
|  | Pocinkovana traka 25x4 |  | kg | 1 |
|  | Čaura Al 16mm2 |  | kom | 1 |
|  | Čaura Al 25mm2 |  | kom | 1 |
|  | Ormar za javnu rasvjetu | Dimenzija 850x600x350 (±3%), sa ugrađenim astronomskim uklopnim satom, automatskim osiguračima 40A, kontaktorom 40A i grebenastom sklopkom 40A 0-1. U ormaru mora postojati mjesto predviđeno za montažu i povezivanje brojila električne energije. | kom | 1 |
|  | LED sijalica | do 13W, E27, min. fluks 1.500lm, životni vijek min. 25.000h | kom | 1 |
|  | LED sijalica | do 21W, E27, min. fluks 2.400 lm, životni vijek min. 25.000 h | kom | 1 |
|  | FRA osigurač 10A |  | kom | 1 |
|  | Kabal PP00 5x4mm2 |  | m | 1 |
|  | LED svjetiljka za uličnu rasvjetu | Ulazna snaga svjetiljke: max. 110W; izlazni fluks svjetiljke: min. 16.500lm; temperatura boje: 4.000K; servisni životni vijek: min. 100.000 časova rada (L90/B10); kućište izrađeno od aluminijske legure; protektor svjetiljke izrađen od ojačanog stakla; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do min. 15°) ili na liru (od 0° do min. -15°); stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: II. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagodjena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C. Garantni rok proizvodjača min. 5 godina od isporuke. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba dostaviti uz ponudu. | kom | 1 |
|  | LED svjetiljka za uličnu rasvjetu | Ulazna snaga svjetiljke: max. 160W; izlazni fluks svjetiljke: min. 24.400lm; temperatura boje: 4.000K; servisni životni vijek: min. 100.000 časova rada (L90/B10); kućište izrađeno od aluminijske legure; protektor svjetiljke izrađen od ojačanog stakla; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do min. 15°) ili na liru (od 0° do min. -15°); stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: II. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagodjena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C. Garantni rok proizvodjača min. 5 godina od isporuke. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba dostaviti uz ponudu. | kom | 1 |
|  | Termoskupljajuća spojnica | Za Cu kablove presjeka do 16mm2 | kom | 1 |
|  | Termoskupljajuća spojnica | Za Cu kablove presjeka do 50mm2 | kom | 1 |
|  | LED reflektor | Snage maximum 100W, minimum 12.900lm, minimum 100.000 h, minimum IP66, minimum IK08, asimetrične raspodjele svijetla. Reflektor mora da posjeduje ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. | kom | 1 |
|  | Ukrsni T-T komad |  | kom | 1 |
|  | Betonski stub | Visine 9m, ugaoni, tip U9/1000 | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač 6A |  | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač 16A |  | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač 25A |  | kom | 1 |
|  | Automatski osigurač 40A |  | kom | 1 |
|  | Kabal PP00 4x25mm2 |  | m | 1 |
|  | LED reflektor | Snage maximum 50W, minimum 6.300lm, minimum 100.000 h, minimum IP66, minimum IK08, asimetrične raspodjele svijetla. Reflektor mora da posjeduje ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač NV 00 40A |  | kom | 1 |
|  | Nožasti osigurač NV 00 63A |  | kom | 1 |
|  | Stopica Al/Cu | Tip FACP 25/8 ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | LED svjetiljka za urbanu / parkovsku rasvjetu | Ulazna snaga svjetiljke: izborno na kućištu, putem prekidača u koracima 15W, 20W, 25W ili 29W; temperatura boje: izborno na kućištu, putem prekidača 3.000 ili 4.000K; izlazni fluks svjetiljke: za 15W/3000K min. 1.950lm; za 20W/3000K min. 2.600lm; za 25W/3000K min. 3.200lm; za 29W/3000K min. 3.700lm; za 15W/4000K min. 2.000lm; za 20W/4000K min. 2.700lm; za 25W/4000K min. 3.400lm; za 29W/4000K min. 3.900lm; servisni životni vijek : min. 100.000 časova rada; kućište izrađeno od aluminijuma, u sivoj boji; protektor svjetiljke izrađen od PC; prilagođena montaži direktno na vrh stuba; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK10; klasa električne izolacije: II. Svjetiljka mora biti predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-250V. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba dostaviti uz ponudu. Garantni rok proizvodjača min. 5 godina od isporuke. | kom | 1 |
|  | LED sijalica za grlo E27 – zamjena za natrijum | Snage maks. 35W, min. svjetlosni fluks 6.000 lm, prosječan životni vijek min. 25.000 časova rada, za rad na mrežnom naponu 220-240V AC | kom | 1 |
|  | LED sijalica za grlo E40 – zamjena za natrijum | Snage maks. 50W, min. svjetlosni fluks 7.500 lm, prosječan životni vijek min. 25.000 časova rada, za rad na mrežnom naponu 220-240V AC | kom | 1 |
|  | Nosač svjetiljke za betonski stub | predviđeni za stubove N-9/315 sa konzolom L=30 cm zahvatnog ugla 5° sa dvodjelnom obujmicom 130-150 mm - pocinčani | kom | 1 |
|  | Nosač svjetiljke za betonski stub | predviđeni za stubove U-9/1000 sa konzolom L=30 cm zahvatnog ugla 5° sa dvodjelnom obujmicom 200-250 mm - pocinčani | kom | 1 |
|  | Betonski stub | Visine 9m, nosni, tip N9/350 | kom | 1 |
|  | Kabal PP00 4x16mm2 |  | m | 1 |
|  | LED svjetiljka za urbanu / parkovsku rasvjetu | Ulazna snaga svjetiljke: max. 75W; izlazni fluks svetiljke: min. 9.300lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 100.000 časova rada (uz održanje svjetlosnog fluksa prema L95); kućište izrađeno od aluminijske legure i obojeno u sivu boju AKZO GREY 900; protektor svetiljke izrađen od kaljenog stakla; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: II. Svjetiljka mora biti prilagođena montaži direktno na vrh stuba. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvodjača min. 5 godina od isporuke. Tip STYLAGE LED "Schreder" ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | Dekorativni stub za uličnu rasvjetu | Visina do vrha stuba: 5m; Stub mora biti izrađen od čeličnih profila S235JR i livenog silumina. Stopa stuba se mora sastojati iz dekorativnih elemenata – stope valjkastog oblika, na koju se nadovezuje konusni okrugli dekorativni dio stope sa revizionim otvorom, sa poklopcem, sa dekorativnom rozetnom na prelazima između konstruktivnih elemenata stuba. Završetak na vrhu stuba mora biti fi60x100mm. Stub se mora isporučiti u kompletu sa priključnom pločom RP4 tip 1 sa 2 osigurača FRA-16/10A ili ekvivalent, sa kontaktom ili vijkom za uzemljenje u unutrašnjosti stuba. Anti-korozivna zaštita čeličnih elemenata mora biti izvedena postupkom toplog cinkovanja, prema EN ISO 1461, i prefarbana bojom AKZO GREY 900. Stub mora zadovoljavati standard EN 40-5 i EN 1090-2 i iste treba priložiti uz ponudu. Tip stuba: RS-2 "Amiga" ili ekvivalent | kom | 1 |
|  | LED svjetiljka za urbanu / parkovsku rasvjetu | Ulazna snaga svjetiljke: max. 55W; izlazni fluks svetiljke: min. 6.900lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 100.000 časova rada (L97/B10) ; kućište izrađeno od aluminijske legure obojeno u boju DB 702S; protektor svetiljke izrađen od PMMA; prilagođena montaži direktno na vrh stuba; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: II. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 6kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Tip DL30 LED "Siteco" ili ekvivalent | Kom | 1 |
|  | Kabal PP00 5x6mm2 |  | m | 1 |

Rok isporuke robe je sukcesivno po potrebi naručioca, maksimalno 10 dana od trenutka dostavljanja zahtjeva.

Rok izvršenja Ugovora je godinu dana od dana zaključivanja Ugovora, ili do utroška ugovornih sredstava u zavisnosti koji od uslova ranije nastupi

Izvode iz kataloga, tehnički karton ili drugi dokument iz koga se može vidjeti da ponuđeni proizvod zadovoljava navedene bitne karakteristike.

Za ponuđene ekvivalentne proizvode dostaviti potrebnu dokumentaciju iz koje se može vidjeti da je proizvod istih ili boljih tehničkih karakteristika.

Deklaracije o usaglašenosti ili pripadajući sertifikate za sve proizvode.

Naziv proizvođača ponuđene robe.

Način plaćanja: Virmanski

Prilikom isporuke prvorangirani ponuđač će biti obavezan da dostavi:

- Garantni list za ugovorenu-isporučenu robu

- Uputstvo o rukovanju i održavanjuna crnogorskom jeziku, ili drugom jeziku  koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

- Servisnu knjižicu za svako isporučeno sredstvo pojedinačno sa spiskom i adresama servisa koji će vršiti servisiranje

- Budući da predmet javne nabavke nužno uključuje i servisiranje, neophodno je da ponuđač dostavi autorizaciju od proizvođača ili ovlašćenog distributera za prodaju i servisiranje u garantnom roku na teritoriji Crne Gore.

Primopredaja:

Prodavac se obavezuje da robe izovogUgovoraisporuči u formipunefunkcionalnostiskladusapravilima o transport I čuvanju robe, a svepremauslovimaizTenderskedokumentacijeI prihvaćeneponudeProdavca.

Isporukaće se smatratiizvršenomkadaovlašćeno lice Naručioca u mjestuisporukeobavikvalitativan, kvantitativan (količinski) I funkcionalniprijemrobaikorisničke I tehničkedokumentacijepotpisane I pečatiraneodstraneproizvođačakojom se dokazuje da je isporučeniproizvod u skladusatehničkimkarakteristikamadatim u ponuditendera, što se potvrđujezapisnikom koji potpisujuprisutnaovlašćenalicaNaručioca I Prodavca.

Ako se prilikomprimopredaje, zapisničkiutvrdi da roba I pratećadokumentacijakoje je ProdavacisporučioNaručiocuimajunedostatke u kvalitetu, količiniilifunkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmahpreduzmeaktivnostikako bi otklonionedostatkeistaknuteodstrane Naručioca, odnosnoizvršiozamjenuneispravnogproizvodaispravnim.

Po završetkukvalitativno-kvantitativneprimopredajeKomisija je obavezna da sačiniZapisnik o kvantitativnom I kvalitativnomprijemu robe koji potpisuju I ovjeravajupredstavniciugovornihstrana.

Datum isporuke robe je datum potpisivanjaZapisnika o kvantitativnom I kvalitativnomprijemu robe.

Prodavacćenajmanje 2 (dva) dana prijeisporukepisanimputem (e-mail, fax) obavijestitiNaručioca o terminu  Isporuke, odnosnodostavitiskeniranu, odnosnokopijuOtpremnicepotpisanuodovlašćenoglica  zarobukoja je predmetUgovora.

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđaččijaponuda budeizabranakaonajpovoljnija je dužan da uzpotpisanugovor o javnojnabavcidostavinaručiocu:

garanciju za dobro izvršenjeugovora za slučajpovredeugovorenihobaveza u iznosu od 10%odvrijednostiugovora.

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilacće u postupkujavnenabavkiizabratiekonomskinajpovoljnijuponudu, primjenompristupaisplativosti, po osnovukriterijuma:

odnoscijeneikvaliteta

- Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se nasljedećinačin:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 90

Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C=(Cmin/Cp)x90

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

Cmin – najniža ponuđena cijena (sa PDV-om),

Cp –  ponuđena cijena (sa PDV-om),

90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

- Ponude po potkriterijumukvalitet vrednovaće se nasljedećinačin:

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 10

Brojbodova za ovajpotkriterijumodređuje se po formuli:

K= Kmax/Kp x10

gdje je:

K – broj bodova za kvalitet;

Kmax–Broj bodova za najveću dužinu garantnog roka;

Kp–Broj bodova za ponuđenu dužinu garantnog roka

Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke robe Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke robe/ ponuđeni rok)x10 Maksimalni ponuđeno rok može bit 10 dana

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Kgarantni rok) će biti izabran kao prvorangirani.

- UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladusatenderskomdokumentacijom I Pravilnikom o sadržajuponude I uputstvu za sačinjavanje I podnošenjeponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupkujavnenabavkedokazuje se izjavomprivrednogsubjekta, koja se sačinjavanaobrascudatom u Pravilniku o obrascuizjaveprivrednogsubjekta.

Ponuđač je dužan da tačno I nedvosmislenopopuniIzjavuprivrednogsubjekta u skladusazahtjevimaiztenderskedokumentacije.

- NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilaczaključujeugovor o javnojnabavci u pisanomilielektronskomoblikusaponuđačemčija je ponudaizabranakaonajpovoljnija, nakonizvršnostiodluke o izborunajpovoljnijeponude.

Ugovor o javnojnabavci mora da bude u skladusauslovimautvrđenimtenderskomdokumentacijom, izabranomponudom I odlukom o izborunajpovoljnijeponude, osim u pogleduiskazivanja PDV-a.

Ugovorizmeđunaručioca I ponuđačačija je ponudaizabranakaonajpovoljnija, pored uslova koji supropisaniovomtenderskomdokumentacijom, ćesadržati I sljedeće:

OBAVEZE U GARANTNOM ROKU

Prodavacgarantuje da je ponuđenaoprema nova ineupotrebljavanai da nemastvarnihipravnihnedostatakai da ćeobimikvalitetnjegoveisporukebitipotpuno u skladusanjegovomPonudom. U slučajukonstatovanjanedostatakaiuočavanjagrešaka u tokugarantnogroka, Naručilacćeodmahpisanimputem (e-mail, faks, pismo) obavijestitiProdavca koji je dužan u najkraćemroku o svomtroškuotklonitinedostatke, odnosnoizvršitizamjenuneispravnogproizvodaispravnim.

RASKID UGOVORA

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Prodavac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

Ukoliko prodavac ne isporuči robu u  predviđenom I dogovorenom roku ,naručilac će jednostranom raskinuti Ugovor.

U slučaju kada Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog iz ponude Prodavca;

UGOVORNE KAZNE I PENALI

Prodavac se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ (promila) za svaki dan kašnjenja u isporuci automobila, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

OSTALE ODREDBE

Na sva prava i obaveze ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju se važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi sa Ugovorom, ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

- ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privrednisubjekatmože da predložinaručiocu da izmijenii/ilidopunitenderskudokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosnodostavljanjatenderskedokumentacije u skladusačlanom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnimnabavkama.

Privrednisubjekatimapravo da pisanimzahtjevomtražiodnaručiocapojašnjenjetenderskedokumentacijenajkasnijedeset dana prijeistekarokaodređenog za dostavljanjeponuda.

Zahtjev se podnosiisključivo u pisanojforminaadresunaručioca, e-mail-om, telefaxomiliputem ESJN-a.

- IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

DOO”Agencija za izgradnju i razvojBerane”-Berane

Broj: 1176

Mjesto i datum: 30.09.2024.godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 03/23 i 11/23),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz izmjene broj 3 Plana javnih nabavki broj  1129 od 18.09.2024. godine  za nabavku  materijala za održavanje ulične rasvjete nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: Miro Vešović   __________________

s.r.

Službenik za javne nabavke:Miljana Knežević________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke: Tijana Mitrović_____________

s.r.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Tatjana Vujović______________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Miljana Knežević____________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke : Tijana Mitrović______________

s.r.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Ukoliko se ne predvidjazaključivanjeokvirnogsporazumacijelusekcijubrisatiiztenderskedokumentacije

Procijenjenavrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujućiisvetroškove, nagradeimogućaobnavljanjaugovoranaosnovuokvirnogsporazuma.

# Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

Naručilacmožeali ne mora da zahtijevauslovesposobnosti, ali u kolikoihzahtijeva mora tačno da ihpreciziraiodredidokaze za njhovodokazivanje

Uslovisposobnostiprivrednogsubjektamogu da se zahtijevajunaminimalnomnivoukojim se obezbjeđujesposobnostprivrednogsubjekta da možeuspješno da izvršiugovor o javnojnabavci u cjeliniili u određenomdijelu, u zavisnosti od toga da li ponudupodnosi za predmetnabavke u cjeliniili za određenupartiju. Uslovisposobnostiprivrednogsubjektamoraju da budu u vezisapredmetomnabavkeisrazmjernipredmetunabavke.

Ukolikonijezahtijevanobrisatiopcijuiztenderskedokumentacije

U ovomdijelumoguće je ipredvidjetiraskidugovora, ugovornekazneiostaleelementeugovora

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavljapreko ESJN-a