Tehničke specifikacije

Usluge održavanja sistema klimatizacije podrazumijevaju redovan i vanredan servis opreme koja se nalazi u objektima Regionalnog vodovoda, te nabavku i ugradnju inverter jedinica po posebnom nalogu Naručioca, u skladu sa potrebama. Naručilac zadržava pravo da u cjelosti ne realizuje ugovoreni iznos.
Ugovorena vrijednost uključuje sve troškove mobilizacije, demobilizacije, špediterske i carinske dažbine, utovar, istovar, terenski rad, instalaciju, osiguranje zaposlenih, izradu dokumentacije, korišćenje opreme, poreze i takse (osim PDV, koji se iskazuje posebno), otklanjanje kvarova u garantnom roku itd. koji su potrebni za uspješno izvršenje predmetnih usluga. Takođe, u cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Lista postojećih uređaja i lokacija

1.	PS Bolje Sestre- cca 15 km od Podgorice prema Skadarskom jezeru, odnosno 2 km od sela Vukovci
· HITACHI system sa 8 plafonskih okana za vazduh, sa tri spoljne jedinice tipa R410A
· Crystal Carrier 18.000 btu/h
· Carrier 42QHC024DSA/38QHC024DS
· SPLIT AIR CONDITIONER-MODEL GREE GWH24K GK3DNA6J/I, COLING CAPACITY 6450W
· RAS-24J2AVG-E-Toshiba Seiya 24.000 btu/h
· RAS-B13J2AVG-E-Toshiba Seiya12.000 btu/h
· VIVAX ACP 18CH50AVERI Inverter klima 18.000 btu/h

2.	PS Reljići- mjesto Reljići- Crmničko polje
· Samsung AQ12NSEN- 4 komada
· Samsung AQ 18TSBN
· Samsung S-inverter
· 42QHF022 KL IMA CARRIER 42QHF022DSA UJ/38QUS022 KLIMA CARRIER 38QUS022DSA SJ 
· 42QHF018 KLIMA CARRIER 42QHF018DSA-F UJ/38QUS018 KLIMA CARRIER 38QUS018DSA SJ
· AUX ASW-H24F7A4/JOR3DI-B9 WI-FI DC Inverter 24.000 btu/h

3.	PS Belveder- na granici opština Ulcinj i Bar
· Samsung AQ12TSBN 2 kom.

4. PS Budva- Budva
· Samsung S-inverter UQ070EAV1- 2 kom.
· TOSHIBA RAS-B13J2KVG-E 12.000 btu/h

5. Rezervoar Đurmani- Naselje Đurmani iznad Sutomora
· MIDEA MDSAF-12HRDN1

6.	Upravna zgrada Budva u Budvi
· Toplotna pumpa CARRIER  30RH033 sa 19 fan coil zidnih aparata i jednim plafonskim
· SAMSUNG AQ12NSEN
· TOSHIBA RAS-18N3KV2-E1
· TOSHIBA RAS-18J2KVG-E – 2 kom.
· TOSHIBA RAS-B13J2KVG-E
· LG ES-H246KLAO 24.000 btu
· MIDEA MDSAF-12HRDN1
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Model fan coil zidnih aparata koji su predmet održavanja je prikazan na sljedećoj fotografiji. Upravljačka jedinica koja je predmet nabavke, takođe treba da odgovara prikazanom modelu.
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Redovan servis

Redovan servis podrazumijeva sljedeće aktivnosti:
1. Kontrola ispravnosti uređaja.
2. Kontrola protoka vazduha(ulaz-izlaz).
3. Čišćenje, pranje i dezinfekcija djelova unutrašnje i spoljašnje jedinice (filteri, isparivač, spoljašnje kućište).
4. Provjera protoka vode u kondenz crijevu i eventualno produvavanje kompresorom kondenz crijeva kako se ne bi skupljala nečistoća u njemu.
5. Na spoljašnjoj jedinici produvavanje kondenzatora (saće sa zadnje strane) kako bi se izbjeglo preopterećenje kompresora
6. Pranje kućišta spoljne jedinice (sredstvom na bazi kiselina, djeluje efikasno na sve vrste naslaga prljavštine) i provjera nosača spoljašnje jedinice
7. Provjera pritiska u sistemu i eventualna dopuna zavisi od tipa korišćenog freona (R22, R407c, R410A) Pod dopunom se podrazumijeva ne više od 20% ukupne količine freona u sistemu. Ako nedostaje više freona otkloniti kvar u instalaciji.
8. Servisni pregled termo-tehničkih instalacija i otklanjanje eventualnih sitnih nedostataka, kontrola i dopuna vode u sistemu za grijanje i hlađenje u upravnoj zgradi na toplotnoj pumpi CARRIER (stavka 6)
9. Čišćenje filtera na fan coil uređajima (stavka 6)
10. Početkom sezone grijanja prebaciti sistem na grijanje. Ovo važi za stavku 6 – toplotna pumpa CARRIER
11. Početkom ljetnje sezone prebaciti sistem na hlađenje. Ovo važi za stavku 6 – toplotna pumpa CARRIER
12. Po potrebi:
· Kontrola daljinskih upravljača
· Kontrola nosača spoljnih jedinica, koje po potrebi treba prešpricati farbom ili cinkom u spreju
· Kontrola i po potrebi popravka zaštitne trake oko kablova i cijevi

Dinamika izvršenja redovnog servisa: dva puta godišnje za sve uređaje. 

Vanredan servis 

· Po pozivu i prijavi kvara dolazak na lice mjesta u roku od 24 sata i otklanjanje kvara.
· U slučaju incidentne situacije rok za dolazak je 4 sata.
2
image1.jpeg
2W . SERAL 09AOI24530,
| T liPxo O 80°C/1400 kPa
| eurovent
DZanm 6/c/002-1187
# L 3,05 kW

Carrier SpA




