OBRAZAC 1  

Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 77/24
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 38
Mjesto i datum: Podgorica, 16.12. 2024. godine
Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica objavljuje        

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
Revitalizacija rasvjete i elektroinstalacija u trafostanicama
Predmet nabavke se nabavlja kao cjelina.

1. POZIV ZA NADMETANJE 

1. Podaci o naručiocu;

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 

2.1. Vrsta postupka,

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

2.4. Način nabavke: 

· Cjelina, po partijama,

· Zajednička nabavka,

· Centralizovana nabavka,

2.5. Posebni oblik nabavke:

· Okvirni sporazum,

· Dinamički sistem nabavki,

· Elektronska aukcija,

· Elektronski katalog,

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,

2.10. Rok važenja ponude,

2.11. Garancija ponude

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Sa ponuđačem sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci, Naručilac će zaključiti i Ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite i zdravlja na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima
Dio radova moguće je izvoditi jedino u beznaponskom stanju. Obaveza Izvođača je da radove za koje je potrebno beznaponsko stanje izvodi u terminima beznaponskog stanja koje obezbijedi Naručilac, a sve u zavisnosti od stanja u elektroenergetskom sistemu u datom trenutku. Naručilac radova je u obavezi da obezbijedi beznaponsko stanje i da javi Izvođaču radova sedam dana prije početka beznaponskog stanja. 

Izabrani ponuđač je dužan da dostavljeni ugovor potpiše i vrati Naručiocu zajedno sa avansnom garancijom i garancijom za dobro izvršenje ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja ugovora.
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Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

(  Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
(  kao cjeline je 70.000,00 €
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:
Predmet javne nabavke predstavlja tehničko-tehnološku cjelinu, te stoga nije podijeljen po partijama. 

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
( Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA
( Ne

4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: nije primjenjivo
5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 

1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za povrat primljenog avansa na iznos vrijednosti avansa, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora.
- garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obaveza u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om i sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Ukoliko se primopredaja radova ne izvrši najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora kao i u slučaju izvjesnog prekoračenja roka izvođenja radova, Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za dobro izvršenje ugovora najkasnije 10 dana prije njenog isticanja za period od 30 (trideset) dana duži od produženog roka za izvođenje radova. Ukoliko izvođač blagovremeno ne produži garanciju u ostavljenom roku naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi i jednostrano raskinuti ugovor. 
7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: 

(odnos cijene i kvaliteta 
1. Ponude po parametru cijena vrednovaće se na sledeći način: 

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je 70
Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli:

C= (Cmin/Cp)x70,
gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

         Cmin – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),

Cp –  ponuđena cijena (bez PDV-a),

70 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.   

2. Ponude po parametru kvalitet vrednovaće se na sledeći način: 

Kvalitet ponude se provjerava u 3 parametra i to: 

· Najmanja ukupna instalisana snaga svjetiljki – maksimalno 10 bodova

· Najmanja instalisana snaga svjetiljki u Zoni 1 – maksimalno 15 bodova

· Najduža garancija na svjetiljke – maksimalno 5 podova
Dodjela bodova se vrši na sledeći način: Najbolje rangirani u pojedinačnom kriterijumu dobija maksimalni broj bodova za taj kriterijum. Ostali ponuđači dobijaju bodove procentualno u odnosu na rezultat najbolje rangiranog, po svakoj stavki kriterijuma zasebno. 
Matematička formula bodovanja po kriterijumu glasi: 
A = Ar/Br*Mp gdje je A osvojeni broj bodova u kriterijumu, Ar je rezultat ponude, Br je je rezultat ponude prvorangiranog u tom kriterijumu a Mp je maximalni broj bodova za taj kriterijum. Zatim se bodovi po svim kriterijumima sabiraju i čine ukupni broj poena ponude. 
Ponuđač koji bude imao najveći broj bodova zbirom oba potkriterijuma biće izabran kao najpovoljniji.
8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 21.01.2025. godine do 08:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 21.01.2025. godine u 08:00  sati. 

( U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

( Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: 

· neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica;

· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica;

radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 21.01.2025. godine do 08:00 sati.

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". 
10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 

     1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.

11. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne

12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem – i svaki podugovarač.

13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

· Po zaključenju ugovora prije izvođenja radova Izvođač je dužan dostaviti sledeću dokumentaciju:

· Tehničke listove nuđenih svjetiljki (koji potvrđuju podatke iz fotometrijskog proračuna kao i postojanje zasebnog SPD10kV uređaja u tijelu svjetiljke).

· ENEC sertifikate za svjetiljke iz ponude.

· Kataloške listove za opremu sklopne tehnike iz ponude (koji potvrđuju podatke iz ponude).

· Katalošku dokumentaciju za ormane iz ponude (koji potvrđuju podatke iz ponude).

· Radove je potrebno izvesti u svemu prema tehničkoj dokumentaciji, zakonskim propisima i pozitivnoj inženjerskoj praksi. 

· Nakon izvođenja svih radova, Izvođač je dužan izvršiti testiranje i puštanje u rad sistema rasvjete u prisustvu predstavnika Naručioca. Nakon puštanja u rad, Naručioc vrši mjerenje osvijetljenosti u pojedinim tačkama definisanim fotometrijskim proračunom u prisustvu Izvođača. Ukoliko do tada Naručioc ne prijavi uočene nedostatke, Izvođač pristupa sačinjavanju zapisnika o testiranju i mjerenjima, koji se obostrano potpisuje. Nakon toga, Izvođač je dužan izraditi projekat izvedenog stanja spoljne rasvjete, čijim predavanjem Naručiocu se stvaraju uslovi za primopredaju radova.   
Izvođač radova se obavezuje :

-  Da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim licencama, znanjem i iskustvom za ovu vrstu posla.

-  Da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede na poslu.

-  Da odmah, po zahtjevu predstavnika Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla.   
· Ponuđač može ponuditi drugačija rješenja rasvjete od rješenja datog u tehničkoj dokumentaciji, uz obavezno dostavljanje fotometrijskih proračuna u svemu izrađenim prema uslovima iz tehničke dokumentacije (na prilogu broj 18 - Podloga za fotometrijski proračun detaljno opisani kriterijumi i detalji za proračun, kao i u dijelu 5.3 tekstualnog dijela). Vrijednosti zadate u dokumentaciji i na prilozima su obavezujuće. Kao dokaz o ispunjenosti uslova, Ponuđač je u obavezi da dostavi fotometrijski proračun kojim se potkrepljuju podaci, a kojim se prikazuju svi parametri koji su dati u proračunu koji je sastavni dio tehničke dokumentacije. Uz proračun, Ponuđač je u obavezi da dostavi izvorni fotometrijski fajl iz kog je izveden proračun (EVO fajl na primjer), kako bi se provjerili detalji obrađenih elemenata, površina i tačaka. Za potrebe proračuna, Naručioc dostavlja Prilog br. 18 u izvornoj verziji (DWG fajl). Sve eventualne izmjene u količinama svjetiljki, nosača i kablova koje nastupe izmjenom rješenja rasvjete su odgovornost Ponuđača i eventualna uvećanja padaju na njegov trošak.

Prilikom izrade rješenja rasvjete i fotometrijskog proračuna, obavezno je pridržavanje sledećih kriterijuma i vrijednosti:

· Sve kalkulacijske površine se postavljaju na 0.02m visine.

· Svi objekti ucrtani na crtežu „Prilog 18“ moraju biti tretirani i u proračunu, sa njihovim visinama naznačenim na crtežu.

· "Maintenance factor" svjetiljki može biti maksimalno 0.9.

· Mrežu kalkulacijskih tačaka na površinama prilagoditi tačkama prikazanim na crtežu.

· Za kalkulacijske površine perimetra i pješačkih staza potrebno je imati isti broj tačaka kao na crtežu u oba smjera (isti „grid“). 

· Za kalkulacijske površine u postrojenjima, maksimalna udaljenost tačaka („grid“) je 2x3m (2m po užoj strani). 

· Visine svjetiljki na stubovima su u opsegu 25.0 - 25.8m (dno i vrh ograde). Iste je potrebno predvidjeti sa nosačem i podkonstrukcijom za montažu na stub/ogradu.

· Na portalima u 110kV postrojenju svjetiljke predvidjeti na maksimalno 9.5m.

· Maksimalna inklinacija reflektorskih svjetiljki na stubovima rasvjete je 65 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan poda.

· Refleksije podnih površina maksimalno 20%.

· Refleksije zidova objekata maksimalno 50%.

· Zbog uticaja stubova portala u postrojenjima, iste je potrebno tretirati u proračunu. Zbog njihove rešetkaste prirode i uticaja na distribuciju svijetla, iste formirati kao "prozirne" (transparent) sa refleksijom ne većom od 50% (reflection factor) i  propustom ne većim od 40% (degree of transmission).

· Komplet rasvjetu postrojenja treba dizajnirati na način da postoje dva nivoa osvjetljaja, tj dvije zone paljenja.

· Zona 1, osnovni nivo ima sledeće potrebe u pogledu srednjeg nivoa osvjetljaja i ravnomjernosti: 

· Ulazna kapija - Em >20lx i Uo >0.4

· Ulazni koridor - Em >10lx i Uo >0.4

· Ostale Staze/Koridori - Em >10lx i Uo >0.2

· Perimetri - Em >5lx i Uo >0.2

· Transformatori (ETR) - Em >15lx i Uo >0.4

· Postrojenja (RP) 400kV i 110kV - Em > 20lx i Uo >0.2

· Zona 2, maksimalni nivo ima sledeće potrebe u pogledu srednjeg nivoa osvjetljaja i ravnomjernosti: 

· Ulazna kapija - Em >30lx i Uo >0.4

· Ulazni koridor - Em >20lx i Uo >0.4

· Ostale Staze/Koridori - Em >30lx i Uo >0.2

· Perimetri - Em >10lx i Uo >0.2

· Transformatori (ETR) - Em >50lx i Uo >0.4

· Postrojenja (RP) 400kV i 110kV - Em > 50lx i Uo >0.4

· Ponuda čiji fotometrijski proračun ne zadovoljava gore popisane kriterijume i vrijednosti smatraće se neispravnom i neće biti uzeta u razmatranje.

· Montaža svjetiljki se dozvoljava samo na postojećim stubovima rasvjete, portalima i fasadi objekta.

Izvođač je dužan da bez nadoknade u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu. 
Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je da Naručiocu plati na ime ugovorene kazne penale 2‰ (promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Izvođač je dužan da preduzme potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ugovora čine:

- ponuda Izvođača,

- sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora.
Na sve što nije regulisano odredbama ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list Crne Gore“, broj 47/08, 4/11, 22/17) koje su primjenljive i odnose se na ugovor o izvođenju radova.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, u suprotnom spor će rešavati nadležni sud u Podgorici.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN (Sl.list Crne Gore br. 74/19,3/23 i 11/23) ništav je.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;

- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećIm radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
-kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora; 

-kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti, 

-kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona;

- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ZJN.

14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
15 IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

[image: image3.emf]
15. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 


Za projekat spoljne rasvjete u VN postrojenju 
  


TS 400/110 kV – PODGORICA 2  
  


   


  OPIS RADOVA: Zamjena postojećeg sistema spoljašnje rasvjete VN postrojenja  
  OBJEKAT:  Trafostanica 400/110 kV, Podgorica 2   


  LOKACIJA:  Partizanski put bb, Podgorica, Crna Gora  


  INVESTITOR:  Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Podgorica   


 


  
1. PREDMET PROJEKTA:  
Za potrebe Investitora (CGES-a), potrebno je izvršiti zamjenu dotrajalih svetiljki postojećeg sistema 
osvetljenja spoljne rasvjete (SR) trafostanice, sa novijim energetski efikasnijim LED svetiljkama, uz 
obezbjeđivanje boljih uslova osvijetljenosti u odnosu na postojeće stanje. Obzirom na dotrajalost i stanje 
postojećih instalacija, predviđa se kompletna zamjena svih djelova sistema spoljne rasvjete novim. To 
obuhvata demontažu svih postojećih, zatim nabavku, transport i ugradnju novih elemenata tj. svjetiljki, 
pod-konstrukciju za iste, kablova za napajanje ormana i svjetiljki kao i ormane za razvod i upravljanje 
rasvjetom. 


  


2. CILJ PROJEKTA:  
Rekonstrukcijom postojećeg sistema spoljašnje rasvjete planirano je unapređenje osvijetljenosti VN 
postrojenja u cilju zadovoljenja standarda, povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisije CO2, 
smanjenje troškova održavanja, kao i povećanje bezbjednosti kretanja i obavljanja radnih zadataka kroz 
VN postrojenje u noćnim satima.  


 


3. LOKACIJA  
Predmenta lokacija se nalazi na katastarskoj parceli br. 3443, KO. Tološi,  pozicionirana paralelno sa 
ulicom Partizanski put bb, gdje je i saobraćajni pristup. Lokacija je na ravnom terenu, pravilnog oblika 
na kojoj se nalazi postrojenje 400 kV i 110 kV, komandna zgrada sa pomoćnim objektima. Površina 
parcele je ≈ 44.000 m².   
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 4. OPIS POSTOJEĆEG STANJA  
  
4.1 Od GRO-a do RO-a tabela 1.  


DOVODNI KABAL (POLJE HV 7 (0.4 kV) - RAZVODNI ORMAR NA STUB (RO)   
  


STUB/KABAL   OZNAKA KABLA   TIP KABLA OZNAKA KABLA TIP KABLA 
STUB A   STUB A   PP41-Y 8x2.5 mm² STUB A PP41-Y 2x10 mm² 


STUB B   STUB B   PP41-Y 8x2.5 mm² STUB B PP41-Y 3x10 mm² 


STUB C   STUB C-A   PP41-Y 8x2.5 mm² STUB C-B PP41-Y 8x2.5 mm² 


STUB D   STUB D   PP41-Y 8x2.5 mm² STUB D PP41-Y 4x6 mm² 


STUB E   STUB E   PP41-Y 8x2.5 mm² STUB E PP41-Y 2x10 mm² 
Tabela 1.  


4.2. Od GRO-a do RO-a tabela 2.  


ODVODNI KABAL (RAZVODNI ORMAR NA STUB (RO)) – RAZVODNA KUTIJA (VRH STUBA)  
  


STUB/KABAL TIP KABLA 
STUB A-E   PP00-Y 2 x 5x2.5 mm² 


Tabela 2.  


4.3. RAZVODNI ORMARI  


RAZVODNI ORMAR NA STUB (RO) (Slika 1. i Slika 2.)  


                                                       
      Slika 1.                                                                Slika 2.  


  
4.4. MONTAŽNI STUBOVI ZA RASVJETU (Slika 3. , Slika 4. , Slika 5. i Slika 6.)  


Stubovi su izrađeni od željezno-rešetkaste konstrukcije visine 25 m, sa platformom za bezbjedan 
pristup svetiljkama. Zaštitni rukohvat je u obliku pravilnog osmougla izrađenog od profila UNP 65 
dužine  po 85 cm.  
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   Slika 3.                                                                                  Slika 4.  


                       
Slika 5.                                                                                  Slika 6.  


  


 5. PROJEKTOVANI RADOVI  
 


5.1 RASVJETA I PRORAČUN 


Projektom je predviđena zamjena postojećih svetiljki sa novim LED svjetiljkama koje posjeduju dodatnu 
zaštitu od prenapona, u broju i pozicijama potrebnim za zadovoljenje nivoa osvjetljaja prema standardu 
MEST EN 12464-2:2014. Po ovom standardu, u tabeli 5.11 za elektrane I postrojenja, za “Overall 
Inspection” zahtjeva se srednji osvjetljaj od 50lx I ravnomjernost 0.4. Ovaj standard je potrebno 
zadovoljiti u zonama razvodnih postrojenja (RP) 110 i 400kV, kao i energetskih transformatora (ETR). 
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Pored gore popisanih postrojenja, na predmetnoj lokaciji postoje još nekoliko različitih zona/prostora 
koje je potrebno osvijetliti u sledećim nivoima osvijetljenosti i ravnomjernosti: 


- Ulazna kapija  – srednja osvijetljenost >30lx / ravnomjernost >0.4. 
- Ulazni koridor – srednja osvijetljenost >20lx / ravnomjernost >0.4. 
- Ostali koridori i staze – srednja osvijetljenost >20lx / ravnomjernost >0.2. 
- Perimetri (zone uz ograde) – srednja osvijetljenost >10lx / ravnomjernost >0.2. 


Osim zamjene svetiljki projekat obuhvata i promjenu načina regulacije i upravljanja svetiljki sa ciljem 
racionalizacije potrošnje električne energije kao i samog intervala rada svetiljki (u dva nivoa – dva 
paljenja tj. dvije zone). Zona 1, definiše opšti nivo za cirkulaciju postrojenjem, dok zona 2 definiše 
maksimalni nivo, kojim se ispunjava gore opisani standard. U osnovnom režimu, tj. zoni 1 rasvjete, 
potrebni nivoi osvijetljenosti i ravnomjernosti su: 


- Ulazna kapija  – srednja osvijetljenost >20lx / ravnomjernost >0.4. 
- Ulazni koridor – srednja osvijetljenost >10lx / ravnomjernost >0.4. 
- Postrojenja – srednja osvijetljenost >20lx / ravnomjernost >0.2. 
- ETR – srednja osvijetljenost >15lx / ravnomjernost >0.4. 
- Ostali koridori i staze – srednja osvijetljenost >10lx / ravnomjernost >0.2. 
- Perimetri (zone uz ograde) – srednja osvijetljenost >5lx / ravnomjernost >0.2. 


Fotometrijskim proračunom je potrebno zadovoljiti tražene vrijednosti za obije zone upravljanja 
rasvjetom, te iste prikazati kao posebne scene u proračunu. Prilikom izvođenja, izvođač treba da poštuje 
sve pozitivne zakonske propise i prakse i da u skladu sa istima vrši radove, bez obzira da li su isti navedeni 
ili nisu u ovom projektu. Na podlogama za fotometrijski proračun dati su kompletni detalji potrebni za 
izradu proračuna, sa svim ucrtanim elementima, njihovim dimenzijama i uputima za njihovo formiranje 
u samom proračunu. Elemente date na podlozi je obavezno tretirati u proračunu.  


U cilju provjere ispravnosti fotometrijskog proračuna, Izvođač je dužan dostaviti fotometrijski fajl (.evo 
npr) kako bi Investitor mogao provjeriti sve elemente proračuna. 


 


5.2 KABLOVSKA INSTALACIJA I RAZVODNI ORMANI 


Projektom je previđena komplet zamjena napojnih kablova, na relaciji od ormana HV1 (odakle se napaja 
sistem spoljne rasvjete) do ormana GOSR (glavni orman spoljne rasvjete), zatim svi kablovi na relaciji od 
GOSR do lokalnih ormana na stubovima rasvjete i lokalnih svjetiljki na fasadi objekta. 


GOSR je predviđen kao nadgradni, na zidu u ulaznoj prostoriji dijela zgrade u kom se nalazi NN razvod. 
Za isti je predviđeno napajanje sa postojećeg ormana HV1, gdje je potrebno izraditi priključak sa 
postojećih sabirnica ormana. U istom je potrebno smjestiti i prekidačku/osiguračku opremu „drišer“ za 
zaštiti glavnog napojnog kabla ka GOSR. Napojni kabl do GOSR je tipa NYCY 4x25mm2, kojeg štite 
nožasti osigurač NH01C 63A. Kabl se polaže kroz postojeće betonske kablovske kanale, a dio od 
kablovskog kanala do ormana GOSR po zidu se polaže u PNK regalu 200mm. 


Sa GOSR se napajaju svi lokalni ormani po stubovima rasvjete, kablovima tipa NYCY 4x10mm2. Kablovi 
se polažu kroz postojeće betonske kanale i cijevi, do krajnjih tačaka postojećih kanala blizu stubova, 
zatim dijelom u zemljanom rovu do samih stubova, gdje se polažu nadgradno u PNK regalima 50mm 
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po betonskom temelju i uz stub do pripadajućih ormana. Sa GOSR se još napajaju svjetiljke i foto-ćelija 
na fasadi objekta, kablovima tipa NYCY 3x1.5mm2. Ovi kablovi se dijelom polažu kroz postojeće 
betonske kanale i cijevi, do ulaska u objekat, zatim unutrašnjim zidovima objekta u PVC kanalicama do 
pozicije svjetiljki. 


Sa lokalnih ormana stubova rasvjete (RO A, B, C, D i E) se napajaju svjetiljke na stubovima, kablovima 
tipa NYCY 3x2.5mm2. Kablovi se od pripadajućeg RO vodi do svake svjetiljke, nadgradno po metalnoj 
konstrukciji stuba, pričvršćujući se na svakih 1m za istu. Za napajanje svjetiljki na dijelu portala u 
RP110kV, polaže se kabl NYCY 5x2.5mm2, koji se dijelom polaže u iskopane rovove u zemlji, dijelom u 
postojeće betonske kablovske kanale, a dijelom nadgradno uz čeličnu konstrukciju stubova portala do 
pozicije svjetiljki.  


Komanda (paljenje) rasvjete je predviđeno putem dva grebenasta prekidača koji će biti montirani na 
malom ormanu KO u komandnoj sobi komandne zgrade. Zona 1 kao osnovni scenario će se paliti preko 
preklopke „1-0-2“ koja omogućava ručno paljenje (položaj 1) i automatski rad preko foto-ćelije (položaj 
2). Zona 2 kao maksimalni scenario će se paliti pomoću preklopke „1-0“. U tu svrhu od GOSR do pozicije 
ormana KO se polaže kabl tipa NYCY 5x1.5mm2. Ovaj kabl se dijelom polaže kroz postojeće betonske 
kanale i cijevi, do ulaska u objekat, zatim unutrašnjim zidovima objekta u PVC kanalicama, zatim duplim 
podom do pozicije KO u komandnoj sobi. 


Ormani na stubovima rasvjete (RO-A,... RO-E) moraju biti nadgradni, predviđeni za montažu na metalnu 
konstrukciju stubova. Ormani moraju biti izrađeni od poliestera ojačanog staklenim vlaknima otporan 
na UV zračenja i atmosferske uticaje, u zaštiti IP55.  


Zbog blizine transformatora i relativno kratkih dionica kablova u energetskom smislu, sva sklopna 
tehnika korištena u ormanima mora biti isklopne moći 15kA. 


 


5.3 POD‐KONSTRUKCIJA I MONTAŽNO/DEMONTAŽNI RADOVI 


Ovim projektom se ne tretiraju postojeći montažni stubovi za rasvjetu, već se oni zadržavaju. Na njima 
se demontiraju postojeće svjetiljke i predviđa montaža novih. Prilikom radova demontiraju se svi ormani, 
kablovi i pod-konstrukcija koja se nalazi na njima a nije funkcionalni dio stuba. Za nove svjetiljke bilo 
one na stubovima rasvjete ili portalima u RP110kV, da bi zadovoljile potrebne uglove orijentacije (po X 
i Y osi) kao i inklinaciju (po Z osi), potrebno je izraditi dodatnu pod-konstrukciju kako se iste uklopile na 
postojeću konstrukciju stubova rasvjete. Tačan način uklapanja definisati na licu mjesta, u zavisnosti od 
usvojenog fotometrijskog rješenja. Pod-konstrukcija (nosač) mora imati gumenu barijeru na mjestu 
montaže svjetiljke radi galvanskog odvajanja same svjetiljke od metalne mase stuba. 


Uz demontažu svih nepotrebnih metalnih elemenata postojeće podkonstrukcije, potrebno je 
demontirati sve ormane, svjetiljke i kablove tretirane ovim projektom. Svu demontiranu opremu 
skladištiti u magacinu Investitora. 


 


5.4 ZAVRŠNE ODREDBE 
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Nakon svih izvedenih radova, Izvođač je dužan da izvrši testiranje i puštanje u rad spoljne rasvjete u 
prisustvu predstavnika Investitora. Po puštanju u rad, neophodno je izvršiti mjerenje nivoa osvjetljaja u 
skladu sa tačkama iz fotometrijskog proračuna. Devijacije u odnosu na proračunske vrijednosti ne smiju 
biti veće od 10%. 


 
6. PRILOZI  
 


6.1 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 


Bilans snaga i energije – Spoljna rasvjeta TS PG 2 
Proračun napojnih kablova – Spoljna rasvjeta TS PG 2 
Fotometrijski proračun: Rasvjeta outoodr pogona TS PG 2 
 
6.2 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 


 
Prilog 1 – Situacija: Glavni razvod napojnih kablova SR      R = 1:500 
Prilog 2 – Razvod rasvjete na stubu A          R = 1:100 
Prilog 3 – Razvod rasvjete na stubu B          R = 1:100 
Prilog 4 – Razvod rasvjete na stubu C          R = 1:100 
Prilog 5 – Razvod rasvjete na stubu D          R = 1:100 
Prilog 6 – Razvod rasvjete na stubu E          R = 1:100 
Prilog 7 – Situacija: dio RP 110kV : Razvod kablova SR      R = 1:200 
Prilog 8 – Situacija: komandna zgrada : Razvod kablova SR    R = 1:200 
Prilog 9 – Jednopolna šema ormana GOSR         
Prilog 10 – Jednopolna šema ormana RO‐A         
Prilog 11 – Jednopolna šema ormana RO‐B         
Prilog 12 – Jednopolna šema ormana RO‐C         
Prilog 13 – Jednopolna šema ormana RO‐D         
Prilog 14 – Jednopolna šema ormana RO‐E         
Prilog 15 – Jednopolna šema ormana KO         
Prilog 16 – Blok šema napajanja SR         
Prilog 17 – Legenda opreme 
Prilog 18 – Situacija: Podloga za fotometrijski proračun      R = 1:500 
 







Razvodni orman - Potrošač
Instal. Snaga


(W)
Koef. 


jednovr.
Jedn. snaga


(W)


RO - A 2,104 1.00 2,104
RO - B 2,104 1.00 2,104
RO - C 3,744 1.00 3,744
RO - D 4,054 1.00 4,054
RO - E 3,419 1.00 3,419


FASADA 152 1.00 152


15,577
1.00


15,577


15,577
0.95


16,397


34,114


Ukupna aktivna snaga P (W)
cos φ
Ukupna prividna snaga S (VA)


Podgorica, Oktobar 2024.


Potrebna godišnja energija (kWh)


Pripremio:


Blažo Janković, dipl. ing. el.


BILANS SNAGA


Ukupna instalisana snaga (W)
Koeficijent jednovremenosti (K)
Ukupna jednovremena snaga (W)


GOSR


Tip potrošača







dionica ukupno


od do  Pi (W) kj  Pj (W) cos φ    Ib (A)  (mm2)  Id(A)  / Kn Kθ Kλ Iz(A) In(A)  / I2 (A) 1,45xIz / l(m)  %   %


HV1 GOSR 15,577 1.00 15,577 0.95 23.69 NYCY 4x25 95 C 0.80 1.00 1.00 76.00 63 1.60 100.80 110.20 zadov. 20 0.139 0.139


GOSR RO-A 2,104 1.00 2,104 0.95 3.20 NYCY 4x10 54 C 0.80 0.80 1.00 34.56 32 1.35 43.20 50.11 zadov. 311 0.730 0.869


GOSR RO-B 2,104 1.00 2,104 0.95 3.20 NYCY 4x10 54 C 0.80 0.80 1.00 34.56 32 1.35 43.20 50.11 zadov. 163 0.383 0.522


GOSR RO-C 3,744 1.00 3,744 0.95 5.70 NYCY 4x10 54 C 0.80 0.80 1.00 34.56 32 1.35 43.20 50.11 zadov. 267 1.116 1.255


GOSR RO-D 4,054 1.00 4,054 0.95 6.17 NYCY 4x10 54 C 0.80 0.80 1.00 34.56 32 1.35 43.20 50.11 zadov. 161 0.728 0.868


GOSR RO-E 3,419 1.00 3,419 0.95 5.20 NYCY 4x10 54 C 0.80 0.80 1.00 34.56 32 1.35 43.20 50.11 zadov. 259 1.533 1.672


RO-C C2 468 1.00 468 0.95 2.14 NYCY 3x2.5 30 E 0.80 0.80 1.00 19.20 16 1.35 21.60 27.84 zadov. 25 0.316 1.571


"B" - trajno dozvoljena struja  Iz=In x Kn x Kθ x Kλ  (A)


"A" - tip električnog razvoda:  prema JUS N.B2. 752


Blažo Janković, dipl. ing. el.


Struja "A" "B" "C" "D" "E"


1. Ib < In <Iz


2. I2 < 1.45×Iz


Korekcioni 
faktori


Duž. 
kabla


Kn - zbog paralelnog vodjenja kablova


Kθ - zbog temperature ambijenta


Kλ - zbog termičke otpornosti zemlje


TABELA 1.


Podgorica,  Oktobar 2024.


 Instal. 
Snaga


Fakt. 
snage


 Tip i presjek kabla
Nosiv. 
kabla


Relacija
Koef. 


Jednov.
 Jedn. 
Snaga


Pripremio:


PRORAČUN NAPOJNIH KABLOVA


Pad napona


"E" - I2 = In×k - struja kod koje zaštitni uređaj pouzdano djeluje (A)


"D" - koeficijent zaštitnog uredjaja - osiguraca (k)


"C" - In - nazivna struja zaštitnog uredjaja - osiguraca (A).







Date 08/10/2024
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4000K)


13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Site 1
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CS 4 - Centralni koridor  / Light scene 1 - Nivo 1 (FULL) / Perpendicular


illuminance
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CS 8 - RP 400 - 2  / Light scene 2 - Nivo 2 (LOW) / Perpendicular illuminance 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed.


Description


RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2 Glavni inženjer u Službi eksploatacije


Blažo Janković


CGES AD Podgorica


Bul.Sv. Petra Cetinjskog 18


T +382 69 010 553


F +382 20 416 836


blazo.jankovic@cges.me
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Images


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 5


Scene 1 (FULL)
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Images


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 6


Scene 2 (LOW)
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Luminaire list


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 7


Φtotal


2088250 lm


Ptotal


15577.0 W


Luminous efficacy


134.1 lm/W


Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name


155.0 W 23950 lm 154.5 lm/W3 LUG Light


Factory


120202.5L


091.22


POWERLUG LED ED 23950lm/740 IP65 50st. szary


easy connect


155.0 W 23250 lm 150.0 lm/W7 LUG Light


Factory


120202.5L


091.42


POWERLUG LED ED 23250lm/740 IP65 as szeroki


szary easy connect


77.0 W 11950 lm 155.2 lm/W4 LUG Light


Factory


120202.5L


121.41


POWERLUG LED ED 11950lm/740 IP65 as szeroki


szary


25.0 W 3600 lm 144.0 lm/W3 LUG Light


Factory


120212.5L


171.41


POWERLUG MINI LED ED 3600lm/740 IP65 as


szeroki szary


468.0 W 61500 lm 131.4 lm/W29 LUG Light


Factory


120220.5L


010.003


PUMA ED 61500lm/740 IP66 35st.


24.0 W 3850 lm 160.4 lm/W3 LUG Light


Factory


130222.5L


681.671


URBINO LED ED 3850lm/740 IP66 O91 szary I klasa
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Product data sheet


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 8


LUG Light Factory - POWERLUG LED ED 11950lm/740 IP65 as szeroki szary


Article No. 120202.5L121.41


P 77.0 W


ΦLamp 11950 lm


ΦLuminaire 11950 lm


η 100.00 %


Luminous efficacy 155.2 lm/W


CCT 4000 K


CRI 70


Polar LDC
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Product data sheet


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 9


LUG Light Factory - POWERLUG LED ED 23250lm/740 IP65 as szeroki szary easy connect


Article No. 120202.5L091.42


P 155.0 W


ΦLamp 23250 lm


ΦLuminaire 23250 lm


η 100.00 %


Luminous efficacy 150.0 lm/W


CCT 4000 K


CRI 70


Polar LDC
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Product data sheet


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 10


LUG Light Factory - POWERLUG LED ED 23950lm/740 IP65 50st. szary easy connect


Article No. 120202.5L091.22


P 155.0 W


ΦLamp 23950 lm


ΦLuminaire 23950 lm


η 100.00 %


Luminous efficacy 154.5 lm/W


CCT 4000 K


CRI 70


Polar LDC
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Product data sheet


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 11


LUG Light Factory - POWERLUG MINI LED ED 3600lm/740 IP65 as szeroki szary


Article No. 120212.5L171.41


P 25.0 W


ΦLamp 3600 lm


ΦLuminaire 3600 lm


η 100.00 %


Luminous efficacy 144.0 lm/W


CCT 4000 K


CRI 70


Polar LDC
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Product data sheet


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 12


LUG Light Factory - PUMA ED 61500lm/740 IP66 35st.


Article No. 120220.5L010.003


P 468.0 W


ΦLamp 61500 lm


ΦLuminaire 61500 lm


η 100.00 %


Luminous efficacy 131.4 lm/W


CCT 4000 K


CRI 70


Polar LDC


Cone diagram
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Product data sheet


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 13


LUG Light Factory - URBINO LED ED 3850lm/740 IP66 O91 szary I klasa


Article No. 130222.5L681.671


P 24.0 W


ΦLamp 3850 lm


ΦLuminaire 3850 lm


η 100.00 %


Luminous efficacy 160.4 lm/W


CCT 4000 K


CRI 70


Polar LDC
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Site 1


Luminaire layout plan


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 14
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Site 1


Luminaire layout plan


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 15


LUG Light Factory - 120202.5L091.22 - POWERLUG LED ED 23950lm/740 IP65 50st. szary easy


connect


1x LED 4000K


X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire


89.152 m 141.611 m 25.000 m -0.0° / -35.0° / 110.0° 0.90 17


89.152 m 138.994 m 25.000 m 0.0° / -35.0° / -105.0° 0.90 26


166.119 m 113.264 m 25.800 m 0.0° / -25.0° / -65.0° 0.90 35


LUG Light Factory - 120202.5L091.42 - POWERLUG LED ED 23250lm/740 IP65 as szeroki szary easy


connect


1x LED 4000K


X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire


155.015 m 257.561 m 25.000 m -0.0° / -10.0° / -135.0° 0.90 4


25.250 m 154.522 m 9.500 m 0.0° / -20.0° / -0.0° 0.90 16


25.250 m 136.522 m 9.500 m 0.0° / -20.0° / -0.0° 0.90 27


25.250 m 118.519 m 9.500 m 0.0° / -25.0° / -0.0° 0.90 29


25.250 m 100.522 m 9.500 m 0.0° / -25.0° / -0.0° 0.90 36


25.250 m 82.520 m 9.500 m 0.0° / -20.0° / -0.0° 0.90 37


25.250 m 64.523 m 9.500 m 0.0° / -20.0° / -0.0° 0.90 41
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Site 1


Luminaire layout plan


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 16


LUG Light Factory - 120202.5L121.41 - POWERLUG LED ED 11950lm/740 IP65 as szeroki szary


1x LED 4000K


X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire


157.005 m 259.460 m 25.000 m 0.0° / -0.0° / 35.0° 0.90 1


167.387 m 114.748 m 25.800 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.90 32


119.694 m 74.989 m 8.000 m 0.0° / -20.0° / 90.0° 0.90 39


18.705 m 18.317 m 25.000 m -0.0° / 5.0° / -135.0° 0.90 49


LUG Light Factory - 120212.5L171.41 - POWERLUG MINI LED ED 3600lm/740 IP65 as szeroki szary


1x LED 4000K


X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire


77.869 m 81.255 m 5.000 m 0.0° / -15.0° / -180.0° 0.90 38


97.800 m 74.950 m 5.000 m -0.0° / -20.0° / 90.0° 0.90 40


77.869 m 62.664 m 5.000 m 0.0° / -15.0° / -180.0° 0.90 43
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Site 1


Luminaire layout plan


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 17


LUG Light Factory - 120220.5L010.003 - PUMA ED 61500lm/740 IP66 35st.


1x LED 4000K


X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire


154.664 m 258.470 m 25.000 m 60.0° / -0.0° / 90.0° 0.90 2


155.091 m 257.653 m 25.800 m 60.0° / -0.0° / 140.0° 0.90 3


155.927 m 257.244 m 25.000 m 65.0° / -0.0° / 175.0° 0.90 5


155.919 m 257.236 m 25.800 m 65.0° / -0.0° / 160.0° 0.90 6


65.899 m 217.767 m 25.800 m 65.0° / 0.0° / -45.0° 0.90 7


64.902 m 217.401 m 25.800 m 65.0° / -0.0° / 45.0° 0.90 8


66.790 m 217.345 m 25.800 m 60.0° / -0.0° / -65.0° 0.90 9


64.576 m 216.484 m 25.800 m 65.0° / -0.0° / 125.0° 0.90 10


67.097 m 216.464 m 25.800 m 55.0° / 0.0° / -90.0° 0.90 11


64.911 m 215.614 m 25.800 m 65.0° / 0.0° / 160.0° 0.90 12


66.763 m 215.602 m 25.800 m 60.0° / 0.0° / -130.0° 0.90 13


65.744 m 215.239 m 25.800 m 65.0° / 0.0° / 170.0° 0.90 14


89.152 m 141.408 m 25.800 m -55.0° / 0.0° / 160.0° 0.90 18


90.129 m 141.224 m 25.800 m -65.0° / 0.0° / 125.0° 0.90 19


88.220 m 141.178 m 25.800 m -60.0° / 0.0° / -115.0° 0.90 20


87.821 m 140.320 m 25.800 m -60.0° / 0.0° / -55.0° 0.90 21


90.321 m 140.284 m 25.800 m -65.0° / 0.0° / 110.0° 0.90 22


88.275 m 139.476 m 25.000 m -65.0° / 0.0° / -45.0° 0.90 23


88.214 m 139.458 m 25.800 m -65.0° / 0.0° / -35.0° 0.90 24


90.104 m 139.300 m 25.800 m 50.0° / -0.0° / -135.0° 0.90 25


165.945 m 115.887 m 25.800 m 65.0° / -0.0° / 15.0° 0.90 30







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1


Luminaire layout plan


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 18


X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire


165.095 m 115.575 m 25.800 m 65.0° / -0.0° / 30.0° 0.90 31


164.642 m 114.579 m 25.800 m 65.0° / 0.0° / 40.0° 0.90 33


164.642 m 114.579 m 25.000 m 55.0° / 0.0° / 90.0° 0.90 34


19.755 m 20.521 m 25.800 m 65.0° / -0.0° / -30.0° 0.90 44


19.755 m 20.521 m 25.000 m 65.0° / -0.0° / -40.0° 0.90 45


20.687 m 20.191 m 25.000 m 65.0° / -0.0° / -55.0° 0.90 46


20.687 m 20.191 m 25.800 m 65.0° / 0.0° / -45.0° 0.90 47


20.985 m 19.248 m 25.800 m 65.0° / 0.0° / -85.0° 0.90 48


LUG Light Factory - 130222.5L681.671 - URBINO LED ED 3850lm/740 IP66 O91 szary I klasa


1x LED 4000K


X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire


22.903 m 154.522 m 9.000 m 15.0° / 0.0° / 90.0° 0.90 15


22.903 m 118.522 m 9.000 m 15.0° / 0.0° / 90.0° 0.90 28


22.903 m 64.522 m 9.000 m 15.0° / 0.0° / 90.0° 0.90 42







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


Calculation objects


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 19







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


Calculation objects


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 20


Calculation surfaces


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 1 - Ulazni koridor


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


27.2 lx 13.1 lx 134 lx 0.48 0.098 CG1


CS 2 - Koridor 400kV


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


46.4 lx 14.9 lx 74.8 lx 0.32 0.20 CG2


CS 3 - Koridor 110kV


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


47.4 lx 10.7 lx 131 lx 0.23 0.082 CG3


CS 4 - Centralni koridor


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


39.2 lx 8.15 lx 130 lx 0.21 0.063 CG4


CS 5 - RP 110 - 1


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


60.9 lx 26.5 lx 102 lx 0.44 0.26 CG5


CS 6 - RP 110 - 2


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


58.9 lx 30.7 lx 163 lx 0.52 0.19 CG6


CS 7 - RP 400 - 1


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


55.3 lx 23.1 lx 150 lx 0.42 0.15 CG7


CS 8 - RP 400 - 2


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


53.5 lx 22.7 lx 173 lx 0.42 0.13 CG8


CS 9 - ETR - 1


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


56.7 lx 35.8 lx 100 lx 0.63 0.36 CG9


CS 10 - ETR - 2


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


51.0 lx 32.2 lx 140 lx 0.63 0.23 CG10


CS 11 - Perimetar


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


12.4 lx 3.07 lx 98.3 lx 0.25 0.031 CG11







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


Calculation objects


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 21


CS 12 - Perimetar


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


15.6 lx 7.13 lx 32.2 lx 0.46 0.22 CG12


CS 13 - Ulazna kapija


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


30.2 lx 23.8 lx 35.3 lx 0.79 0.67 CG13


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants ( 5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


Calculation objects


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 22







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


Calculation objects


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 23


Calculation surfaces


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 1 - Ulazni koridor


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


13.9 lx 6.53 lx 30.6 lx 0.47 0.21 CG1


CS 2 - Koridor 400kV


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


22.6 lx 7.93 lx 52.6 lx 0.35 0.15 CG2


CS 3 - Koridor 110kV


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


19.4 lx 4.65 lx 35.8 lx 0.24 0.13 CG3


CS 4 - Centralni koridor


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


16.1 lx 3.62 lx 107 lx 0.22 0.034 CG4


CS 5 - RP 110 - 1


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


29.2 lx 6.12 lx 67.5 lx 0.21 0.091 CG5


CS 6 - RP 110 - 2


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


23.1 lx 10.6 lx 118 lx 0.46 0.090 CG6


CS 7 - RP 400 - 1


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


27.1 lx 7.14 lx 121 lx 0.26 0.059 CG7


CS 8 - RP 400 - 2


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


20.9 lx 6.53 lx 122 lx 0.31 0.054 CG8


CS 9 - ETR - 1


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


18.1 lx 12.4 lx 52.7 lx 0.69 0.24 CG9


CS 10 - ETR - 2


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


20.5 lx 9.84 lx 107 lx 0.48 0.092 CG10


CS 11 - Perimetar


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


8.49 lx 1.84 lx 96.2 lx 0.22 0.019 CG11







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


Calculation objects


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 24


CS 12 - Perimetar


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


10.9 lx 6.08 lx 30.3 lx 0.56 0.20 CG12


CS 13 - Ulazna kapija


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


27.7 lx 22.9 lx 32.0 lx 0.83 0.72 CG13


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants ( 5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 1 - Ulazni koridor


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 25


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 1 - Ulazni koridor


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


27.2 lx 13.1 lx 134 lx 0.48 0.098 CG1


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 2 - Koridor 400kV


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 26


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 2 - Koridor 400kV


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


46.4 lx 14.9 lx 74.8 lx 0.32 0.20 CG2


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 3 - Koridor 110kV


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 27


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 3 - Koridor 110kV


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


47.4 lx 10.7 lx 131 lx 0.23 0.082 CG3


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 4 - Centralni koridor


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 28


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 4 - Centralni koridor


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


39.2 lx 8.15 lx 130 lx 0.21 0.063 CG4


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 5 - RP 110 - 1


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 29


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 5 - RP 110 - 1


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


60.9 lx 26.5 lx 102 lx 0.44 0.26 CG5


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 6 - RP 110 - 2


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 30


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 6 - RP 110 - 2


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


58.9 lx 30.7 lx 163 lx 0.52 0.19 CG6


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 7 - RP 400 - 1


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 31


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 7 - RP 400 - 1


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


55.3 lx 23.1 lx 150 lx 0.42 0.15 CG7


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 8 - RP 400 - 2


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 32


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 8 - RP 400 - 2


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


53.5 lx 22.7 lx 173 lx 0.42 0.13 CG8


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 9 - ETR - 1


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 33


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 9 - ETR - 1


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


56.7 lx 35.8 lx 100 lx 0.63 0.36 CG9


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 10 - ETR - 2


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 34


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 10 - ETR - 2


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


51.0 lx 32.2 lx 140 lx 0.63 0.23 CG10


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 11 - Perimetar


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 35


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 11 - Perimetar


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


12.4 lx 3.07 lx 98.3 lx 0.25 0.031 CG11


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 12 - Perimetar


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 36


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 12 - Perimetar


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


15.6 lx 7.13 lx 32.2 lx 0.46 0.22 CG12


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 1 - Nivo 1 (FULL))


CS 13 - Ulazna kapija


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 37


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 13 - Ulazna kapija


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


30.2 lx 23.8 lx 35.3 lx 0.79 0.67 CG13


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 1 - Ulazni koridor


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 38


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 1 - Ulazni koridor


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


13.9 lx 6.53 lx 30.6 lx 0.47 0.21 CG1


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 2 - Koridor 400kV


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 39


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 2 - Koridor 400kV


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


22.6 lx 7.93 lx 52.6 lx 0.35 0.15 CG2


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 3 - Koridor 110kV


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 40


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 3 - Koridor 110kV


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


19.4 lx 4.65 lx 35.8 lx 0.24 0.13 CG3


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 4 - Centralni koridor


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 41


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 4 - Centralni koridor


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


16.1 lx 3.62 lx 107 lx 0.22 0.034 CG4


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 5 - RP 110 - 1


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 42


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 5 - RP 110 - 1


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


29.2 lx 6.12 lx 67.5 lx 0.21 0.091 CG5


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 6 - RP 110 - 2


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 43


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 6 - RP 110 - 2


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


23.1 lx 10.6 lx 118 lx 0.46 0.090 CG6


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 7 - RP 400 - 1


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 44


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 7 - RP 400 - 1


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


27.1 lx 7.14 lx 121 lx 0.26 0.059 CG7


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 8 - RP 400 - 2


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 45


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 8 - RP 400 - 2


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


20.9 lx 6.53 lx 122 lx 0.31 0.054 CG8


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 9 - ETR - 1


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 46


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 9 - ETR - 1


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


18.1 lx 12.4 lx 52.7 lx 0.69 0.24 CG9


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 10 - ETR - 2


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 47


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 10 - ETR - 2


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


20.5 lx 9.84 lx 107 lx 0.48 0.092 CG10


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 11 - Perimetar


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 48


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 11 - Perimetar


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


8.49 lx 1.84 lx 96.2 lx 0.22 0.019 CG11


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 12 - Perimetar


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 49


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 12 - Perimetar


Perpendicular illuminance


Height: 0.020 m


10.9 lx 6.08 lx 30.3 lx 0.56 0.20 CG12


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1 (Light scene 2 - Nivo 2 (LOW))


CS 13 - Ulazna kapija


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 50


Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index


CS 13 - Ulazna kapija


Perpendicular illuminance


Height: -0.000 m


27.7 lx 22.9 lx 32.0 lx 0.83 0.72 CG13


Utilisation profile: Power, electricity, gas and heat plants (5.11.3 Overall inspection)







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 51


Site 1


Control group CG 1







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 52


Site 1


Control group CG 2







RASVJETA OUTDOOR POGONA - TS PODGORICA 2


Site 1


Control groups


The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary


depending on the conditions in which the luminaires are installed. 53


Control group CG 1 CG 2


Light scene 1 - Nivo 1 (FULL) 100 100


Light scene 2 - Nivo 2 (LOW) 100 –


Dimming values [%]


IndexPpcs. Manufacturer Article No. Article name


1155.0 W3 LUG Light


Factory


120202.5L091.22 POWERLUG LED ED 23950lm/740 IP65 50st. szary easy


connect


2155.0 W7 LUG Light


Factory


120202.5L091.42 POWERLUG LED ED 23250lm/740 IP65 as szeroki szary easy


connect


377.0 W4 LUG Light


Factory


120202.5L121.41 POWERLUG LED ED 11950lm/740 IP65 as szeroki szary


425.0 W3 LUG Light


Factory


120212.5L171.41 POWERLUG MINI LED ED 3600lm/740 IP65 as szeroki szary


5468.0 W29 LUG Light


Factory


120220.5L010.00


3


PUMA ED 61500lm/740 IP66 35st.


624.0 W3 LUG Light


Factory


130222.5L681.67


1


URBINO LED ED 3850lm/740 IP66 O91 szary I klasa
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NYCY 4x10mm2 (STUB B)


NYCY 4x10mm2 (STUB A)


NYCY 4x10mm2 (STUB E)


NYCY 4x10mm2 (STUB C)


NYCY 4x10mm2 (STUB D)


3xNYCY 4x10mm2 (A, B, D)


2xNYCY 4x10mm2 (C, E)


Pripremio:


Datum izrade:


Objekat: Lokacija:


Razmjera:


Broj priloga:Prilog: Br. strane:
xx


R 1:500


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Trafostanica 400/110 kV, Podgorica 2  Kat. parcela broj 3443, KO Tološi, Podgorica


Blažo Janković, d.i.e.


10.2024. god. Glavni razvod napojinih kablova SR 01


Tehnička dokumentacija:
Spoljna rasvjeta - TS PG 2


NAPOMENA:


· OVAJ CRTEŽ JE U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA CGES I NE SMIJE SE NI U SEGMENTIMA, NI U CJELOSTI
REPRODUKOVATI ILI KOPIRATI.


· SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA, A SVAKO ODSTUPANJE OD PROJEKTA PRIJAVITI INVESTITORU.
DIMENZIJE SE NE SMIJU SKALIRATI/MIJENJATI.


GOSR


HV1


NYCY 4x25mm2


5xNYCY 4x10mm2
NYCY 5x1.5mm2 (na KO u komandnoj
sobi, za kontrolu rasvjete)


Situacija
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6xNYCY 3x2.5mm2 (sa RO-A)


S3/25.0m
Z1/A1
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Datum izrade:


Objekat: Lokacija:


Razmjera:Tehnička dokumentacija:


Broj priloga:Prilog: Br. strane:
xx
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INVESTITOR:PROJEKTANT:


Trafostanica 400/110 kV, Podgorica 2  Kat. parcela broj 3443, KO Tološi, Podgorica


Spoljna rasvjeta - TS PG 2
Blažo Janković, d.i.e.


10.2024. god. Razvod rasvjete na stubu A 02


N


W S


E


S4 / 9m
Z1 / 17


Svjetiljka tip S4 Visina montaže od kote zemlje


Zona paljenja (Z1 - niži nivo ; Z2 - viši nivo)


Broj strujnog kruga


NAPOMENA:


· OVAJ CRTEŽ JE U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA CGES I NE SMIJE SE NI U SEGMENTIMA, NI U CJELOSTI
REPRODUKOVATI ILI KOPIRATI.


· SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA, A SVAKO ODSTUPANJE OD PROJEKTA PRIJAVITI INVESTITORU.
DIMENZIJE SE NE SMIJU SKALIRATI/MIJENJATI.
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Svjetiljka tip S4 Visina montaže od kote zemlje


Zona paljenja (Z1 - niži nivo ; Z2 - viši nivo)


Broj strujnog kruga


NAPOMENA:


· OVAJ CRTEŽ JE U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA CGES I NE SMIJE SE NI U SEGMENTIMA, NI U CJELOSTI
REPRODUKOVATI ILI KOPIRATI.


· SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA, A SVAKO ODSTUPANJE OD PROJEKTA PRIJAVITI INVESTITORU.
DIMENZIJE SE NE SMIJU SKALIRATI/MIJENJATI.
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Svjetiljka tip S4 Visina montaže od kote zemlje


Zona paljenja (Z1 - niži nivo ; Z2 - viši nivo)


Broj strujnog kruga


NAPOMENA:


· OVAJ CRTEŽ JE U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA CGES I NE SMIJE SE NI U SEGMENTIMA, NI U CJELOSTI
REPRODUKOVATI ILI KOPIRATI.


· SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA, A SVAKO ODSTUPANJE OD PROJEKTA PRIJAVITI INVESTITORU.
DIMENZIJE SE NE SMIJU SKALIRATI/MIJENJATI.
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Svjetiljka tip S4 Visina montaže od kote zemlje


Zona paljenja (Z1 - niži nivo ; Z2 - viši nivo)


Broj strujnog kruga


10xNYCY 3x2.5mm2 (sa RO-D)
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· OVAJ CRTEŽ JE U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA CGES I NE SMIJE SE NI U SEGMENTIMA, NI U CJELOSTI
REPRODUKOVATI ILI KOPIRATI.


· SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA, A SVAKO ODSTUPANJE OD PROJEKTA PRIJAVITI INVESTITORU.
DIMENZIJE SE NE SMIJU SKALIRATI/MIJENJATI.
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Svjetiljka tip S4 Visina montaže od kote zemlje


Zona paljenja (Z1 - niži nivo ; Z2 - viši nivo)


Broj strujnog kruga


NAPOMENA:


· OVAJ CRTEŽ JE U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA CGES I NE SMIJE SE NI U SEGMENTIMA, NI U CJELOSTI
REPRODUKOVATI ILI KOPIRATI.


· SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA, A SVAKO ODSTUPANJE OD PROJEKTA PRIJAVITI INVESTITORU.
DIMENZIJE SE NE SMIJU SKALIRATI/MIJENJATI.



AutoCAD SHX Text

NE



AutoCAD SHX Text

NW



AutoCAD SHX Text

SE



AutoCAD SHX Text

SW







Pripremio:


Datum izrade:


Objekat: Lokacija:


Razmjera:Tehnička dokumentacija:


Broj priloga:Prilog: Br. strane:
xx


R 1:200


INVESTITOR:PROJEKTANT:


Trafostanica 400/110 kV, Podgorica 2  Kat. parcela broj 3443, KO Tološi, Podgorica


Spoljna rasvjeta - TS PG 2
Blažo Janković, d.i.e.


10.2024. god. Razvod kablova SR 07


N


W S


E


 7


 7  7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 4


 5  5  5  5  5  5  5  5  5


2 2


3a


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


 7


2 2


RK1RK2RK3RK4


33


 9 5a


5a


5a


 9


 9


 9


 9


 9


5a


ST
AZ


AKABLOVSKI KANAL


SPOLJAŠNJA OGRADA


 6 6  6


2A 2A 2A


8A8A


2A 2A 2A


8A8A


2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A


8A8A 8A8A 8A8A 8A8A 8A8A 8A8A 8A8A 8A8A 8A8A 8A8A 8A8A


3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A3B


8B


8D


1A 1A 1A


8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D8F 8F


1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A


RP110kV


1A 1A 1A
 1  1


1A 1A 1A 1A 1A 1A


8B


2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A


8B 8B 8B 8B 8B 8B


2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A2A 2A 2A


8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B


2A 2A 2A


8B 8B


2A 2A 2A


8B 8B


2A 2A 2A


8B 8B


2A 2A 2A
 7


 4a  4a  4a  4a  4a  4a  4a


 6A 6A 6A  6A  6A  6A 6A 6A  6A 6A  6A 6A


 5b  5b  5b  5b  5b  5b  5b  5b  5b  5b


 4b 4b  4b 4b 4b  4b 4c 4c 4c 4c 4c 4b 4b  4b 4c 4c 4c 4c 4c 4b 4b  4b


 6a  6a


8C 8C 8C 8C
KK


3


KK
4


KK
3


KK
3


KK
3


KK
3


KK
3


KK
3


KK
3


KK
4


KK
4


KK
5


3A


8E 8E8E


8F


E


RO-E


S5/9.5m


NYCY 5x2.5mm2 (PORTALI 110kV)


Z2/E9


S4/9m
Z1/E7


S5/9.5m
Z1/E8


S5/9.5m
Z1/E8


S5/9.5m
Z2/E9


S4/9m
Z1/E7


S5/9.5m
Z1/E8


S5/9.5m
Z2/E9


S4/9m
Z1/EZ


S4 / 9m
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Svjetiljka tip S4 Visina montaže od kote zemlje


Zona paljenja (Z1 - niži nivo ; Z2 - viši nivo)


Broj strujnog kruga


NAPOMENA:


· OVAJ CRTEŽ JE U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA CGES I NE SMIJE SE NI U SEGMENTIMA, NI U CJELOSTI
REPRODUKOVATI ILI KOPIRATI.


· SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA, A SVAKO ODSTUPANJE OD PROJEKTA PRIJAVITI INVESTITORU.
DIMENZIJE SE NE SMIJU SKALIRATI/MIJENJATI.


Situacija - dio RP110kV
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KOMANDNA ZGRADA
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S2/5.0m
Z1/F1
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Z1/F2


S2/5.0m
Z1/F2


S3/8.0m
Z1/F1


NYCY 3x1.5mm2 (FASADA)


NYCY 3x1.5mm2 + NYCY 5x1.5mm2


NYCY 3x1.5mm2 (FASADA)


S4 / 9m
Z1 / 17


Svjetiljka tip S4 Visina montaže od kote zemlje


Zona paljenja (Z1 - niži nivo ; Z2 - viši nivo)


Broj strujnog kruga


NYCY 3x1.5mm2 (Foto-ćelija)


NAPOMENA:


· OVAJ CRTEŽ JE U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA CGES I NE SMIJE SE NI U SEGMENTIMA, NI U CJELOSTI
REPRODUKOVATI ILI KOPIRATI.


· SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA, A SVAKO ODSTUPANJE OD PROJEKTA PRIJAVITI INVESTITORU.
DIMENZIJE SE NE SMIJU SKALIRATI/MIJENJATI.


FOTO
FĆ/2.5m
Z1/Z1


NYCY 3x1.5mm2 +
NYCY 5x1.5mm2


GOSR


NYCY 5x1.5mm2 (na KO u komandnoj
sobi, za kontrolu rasvjete)


NYCY 3x1.5mm2 (FASADA)


KO


Situacija - komandna zgrada
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NAPOMENE:


* - Signalne sijalice 220V u crvenoj boji na vratima ormana, za signalizaciju aktivnosti zona spoljne rasvjete (Z1 i Z2). Natpis iznad sijalica  "komanda Z1" i " komanda Z2".


** - Signalne sijalice 220V u zelenoj boji na vratima ormana, za signalizaciju prisustva faza. Natpis iznad sijalica "L1", "L2" i "L3" .


U ormanu ostaviti minimum 30% slobodnog prostora.
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  1-0
  GS


ZONA 2


1 0


1-0-2
  GS


1 2


 Z2D  Z1D


ZONA 1


Z2O
Z1R


Z1A


na vratima ormana*


na vratima ormana**


NAPOMENE:


* - Grebenaste sklopke na vratima ormana, za komandu aktivnosti zona spoljne rasvjete (Z1 i Z2).


** - Signalne sijalice 220V na vratima ormana, za signalizaciju dovodnih i odvodnih signala:


Natpis iznad sijalica  "komanda Z1" i " komanda Z2".


Z1D - Signalizacija dovoda signala Z1, zelene boje. Natpis "DOVOD Z1"


Z2D - Signalizacija dovoda signala Z2, zelene boje. Natpis "DOVOD Z2 "


Z1A - Signalizacija aktivacije signala Z1 - automatski režim, crvene boje. Natpis " Z1 AUTO "


Z1R - Signalizacija aktivacije signala Z1 - ručni režim, crvene boje. Natpis " Z1 RUČNO "


Z2O - Signalizacija aktivacije signala Z2, crvene boje. Natpis " Z2 UKLJUČENO "


Upravljanje/kontrola zone 1
Upravljanje/kontrola zone 2







GOSR


IZVOD ZA FASADNE SVETILJKE


GOSR - Glavni orman spoljne rasvjete


RO-A - Razvodni orman - stub A


RO-B - Razvodni orman - stub B


RO-C - Razvodni orman - stub C


RO-D - Razvodni orman - stub D


   - Izvodi za svetiljke


RO-E - Razvodni orman - stub E


RO-A


S3 S1 S1 S5 S1 S1


RO-B


S1 S1 S3 S6 S1 S1


RO-C


S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1


RO-D


S1 S1 S1 S1 S1 S6 S1 S1 S6S1


RO-E


S1 S3 S1 S1 S1
S4 S5 S5


S1


S4 S5 S5
S4 S5 S5


S2
S3


S2
S2 NYCY 4x10mm2


NYCY 5x2.5mm2
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NYCY 3x1.5mm2
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LEGENDA OPREME NA CRTEŽIMA


Ulična svjetiljka 24W, široko-pojasnog snopa optike O91,
3850lm, CRI70, 4000K, IP66, IK08, 230Vac, slična tipu
URBINO, LUG Poljska.


Reflektorska svjetiljka 468W, uskog snopa optike 35°,
61500lm, CRI70, 4000K, IP66 IK08, 230Vac, slična tipu
PUMA, LUG Poljska.


S1


Reflektorska svjetiljka 77W, široko-asimetričnog snopa
optike ASW, 11950lm, CRI70, 4000K, IP65 IK09, 230Vac,
slična tipu POWERLUG, LUG Poljska.


Reflektorska svjetiljka 155W, srednje-uskog snopa optike
50°, 23950lm, CRI70, 4000K, IP65, IK09, 230Vac, slična tipu
POWERLUG, LUG Poljska.


S2


Foto-ćelija za paljenje/gašenje SR . Vanjska montaža za
ugradnju na zid, minimalna zaštita IP44.


Reflektorska svjetiljka 25W, široko-asimetričnog snopa
optike ASW, 3600lm, CRI70, 4000K, IP65 IK09, 230Vac,
slična tipu POWERLUG MINI, LUG Poljska.


Razvodni orman


S3


S4


S5


S6


FOTO


S4 / 9m
Z1 / 17


Svjetiljka tip S4 Visina montaže od kote zemlje


Zona paljenja (Z1 - niži nivo ; Z2 - viši nivo)


Broj strujnog kruga


Reflektorska svjetiljka 155W, široko-asimetričnog snopa
optike ASW, 23250lm, CRI70, 4000K, IP65 IK09, 230Vac,
slična tipu POWERLUG, LUG Poljska.


KZ1-A Kontaktor 2NO 40A - za paljenje zone 1 - Stub A


KZ2-A Kontaktor 1NO 40A - za paljenje zone 2 - Stub A


KZ1-B


KZ2-B


KZ1-C


KZ2-C


KZ1-D


KZ2-D


KZ1-E


KZ2-E


KZ1-F


Kontaktor 2NO 40A - za paljenje zone 1 - Stub B
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NAPOMENA:


· OVAJ CRTEŽ JE U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA CGES I NE SMIJE SE NI U SEGMENTIMA, NI U CJELOSTI
REPRODUKOVATI ILI KOPIRATI.


· SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA, A SVAKO ODSTUPANJE OD PROJEKTA PRIJAVITI INVESTITORU.
DIMENZIJE SE NE SMIJU SKALIRATI/MIJENJATI.


NAPOMENE ZA PRIPREMU FOTOMETRIJSKIH PRORAČUNA:


1. Sve kalkulacijske površine se postavljaju na 0.02m visine.
2. Svi objekti ucrtani na crtežu moraju biti tretirani i u proračunu, sa njihovim


visinama naznačenim na crtežu.
3. "Maintenance factor" svjetiljki može biti maksimalno 0.9.
4. Mrežu kalkulacijskih tačaka na površinama prilagoditi tačkama prikazanim na


crtežu.
5. Za kalkulacijske površine perimetra i pješačkih staza potrebno je imati isti broj


redova tačaka u oba smjera.
6. Za kalkulacijske površine u postrojenjima, maksimalna udaljenost tačaka


(grid) je 2x3m (gledano po užoj strani).
7. Visine svjetiljki na stubovima u opsegu 25.0 - 25.8m (dno i vrh ograde). Iste je


potrebno predvidjeti sa nosačem i podkonstrukcijom za montažu na
stub/ogradu.


8. Na portalima u 110kV postrojenju svjetiljke predvidjeti na maksimalno 9.5m.
9. Maksimalna inklinacija reflektorskih svjetiljki na stubovima rasvjete je 65


stepeni u odnosu na horizontalnu ravan poda.
10. Refleksije podnih površina maksimalno 20%.
11. Refleksije zidova objekata maksimalno 50%.
12. Zbog uticaja stubova portala u postrojenjima, iste je potrebno tretirati u


proračunu. Zbog njihove rešetkaste prirode i uticaja na distribuciju svijetla,
iste formirati kao "prozirne" (transparent) sa refleksijom ne većom od 50%
(reflection factor) i  propustom ne većim od 40% (degree of transmission).


13. Komplet rasvjetu postrojenja treba dizajnirati na način da postoje dva nivoa
osvjetljaja, tj dvije zone paljenja.


14. Zona 1, osnovni nivo ima sledeće potrebe u pogledu srednjeg nivoa
osvjetljaja i ravnomjernosti:


Ulazna kapija - Em >20lx i Uo >0.4
Ulazni koridor - Em >10lx i Uo >0.4
Ostale Staze/Koridori - Em >10lx i Uo >0.2
Perimetri - Em >5lx i Uo >0.2
Transformatori (ETR) - Em >15lx i Uo >0.4
Postrojenja (RP) 400kV i 110kV - Em > 20lx i Uo >0.2


15. Zona 2, maksimalni nivo ima sledeće potrebe u pogledu srednjeg nivoa
osvjetljaja i ravnomjernosti:


Ulazna kapija - Em >30lx i Uo >0.4
Ulazni koridor - Em >20lx i Uo >0.4
Ostale Staze/Koridori - Em >30lx i Uo >0.2
Perimetri - Em >10lx i Uo >0.2
Transformatori (ETR) - Em >50lx i Uo >0.4
Postrojenja (RP) 400kV i 110kV - Em > 50lx i Uo >0.4
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