OBRAZAC 1  

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 39/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 440
Mjesto i datum: Nikšić, 25.03.2025. godine






Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje





TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

usluga za potrebe HE Perućica:

Servisiranje mašinske opreme čistilnog uređaja na zatvaračnici Vrtac




Predmet nabavke se nabavlja kao:

 cjelina 











1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1] 	 [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke 2.1 I 2.2 iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora:




	Redni broj
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Količina
	Jedinica mjere

	
	Servisiranje mašinske opreme čistilnog uređaja na zatvaračnici Vrtac, proizvođača MHUR – Njemačka











	Radovi obuhvataju:
·   - Provjera sklopova i mehaničkih komponenti, kao i otklanjanje uočenih nedostataka,
·   - Pregled (uzorkovanje, odnosno  labaratorijsko ispitivanje ) hidrauličnog ulja kao i zamjena svih filtera na uređaju,
·   - Pregled i po potrebi zamjena hidrauličkih veza, hidrauličkih komponenti i instalacija,
·   - Pregled obrtnog sistema uređaja sa pripadajućim komponentama,
· Kontrola rada hidrauličkog sistema, provjera parametara rada svih hidrauličkih i mehaničkih sklopova uređaja,
·   - Kompletno podmazivanje uređaja, 
·   - Provjera pune funkionalnosti uređaja.
Opšti uslovi:
·  - Potrebna sredstva,rezervne djelove i potrošni materijal za izvođenje radova obezbeđuje Naručilac.
·  - Servis može izvršiti samo ovlašćeni serviser proizvođača opreme.
·  - Obaveza izvođača radova jeste ugradnja rezervnih dijelova tokom servisa.

	1
	komplet





Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:4] [4:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke: 

14.000,00 €.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:5] [5:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne
 da 

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo. 

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nije primjenjivo.               


PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne
3. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Za sve stavke na kojima se pominje proizvođač, tip ili kataloški broj određenog proizvođača, ponuđači su u mogućnosti da ponude ekvivalent. Ekvivalentnost se dokazuje dostavljanjem tehničkih/kataloških listova kojima se potvrđuje da ponuđena roba ispunjava uslove propisane tehničkim karakteristikama predmetne tenderske dokumentacije.
4. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna;
i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
5. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

[bookmark: _Toc62730559]Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora;
 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora;
[bookmark: _GoBack]
6. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:6]:  [6:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 cijena, 
  odnos cijene i kvaliteta 
 trošak životnog ciklusa.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

 cijena (C)				                                          broj bodova  90	
 kvalitet  (K)						          broj bodova  10

Ponude po parametru cijena vrednovaće se na sljedeći način: 
Broj bodova po parametru cijena određuje se po formuli:


gdje je:
C – broj bodova za ponuđenu cijenu,
Cmin – najniža ponuđena cijena,
Cp –  ponuđena cijena,
90 – maksimalni broj bodova po ovom parametru .   

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene u okviru  parametra cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvalitet na osnovu referenci stručnog kadra ponuđača.
10 - maksimalni broj bodova po ovom parametru .   
Vrednovanje ponude po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo  stručnog lica koji izvodi predmetne usluge, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke.
Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica (Investitora) kojom potvrđuje da ovlašćeno stručno lice ima kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, a koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom.

Potvrda izdata od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim uslugama, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, mora sadržati opis usluga koje je Izvršilac, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da su usluge kvalitetno i blagovremeno izvedene.

Broj bodova po određenim poslovima se određuje po sljedećoj formuli:




Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + K) će biti izabran kao prvorangirani.

[bookmark: _Toc62730560]Napomena: 

Pod istim poslovima podrazumijeva se servisiranje čistilnih uređaja prozvođača Muhr Njemačka

Pod sličnim poslovima  podrazumijeva se servisiranje kranskih uređaja sa hidrauličnim upravljanjem prozvođača Muhr Njemačka

7. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

8. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 23.04.2025. godine do 14 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 23.04.2025. godine u 14 sati. 


9. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
 ne
 da
10. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

11. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:7] [7:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 



Izvođač se obavezuje:
· da usluge koji su predmet nabavke izvede u skladu sa prihvaćenom Ponudom i Tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz tenderske dokumentacije 39/25, a koji su sastavni dio Ugovora;
· da rukovodi izvršenjem svih usluga;
· da sa ovlašćenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju, te da o tome sačine Zapisnik o primopredaji; 
· da primijeni mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
· da se u toku vršenja ugovorenih usluga pridržava mjera zaštite životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast;
· da snosi sve troškove prevoza, osiguranja, carine, istovara  na objektu Naručioca – HE „Perućica“, opreme definisane Tehničkom specifikacijom.

Naručilac se obavezuje:
· da vrši kontrolu vršenja usluga neposredno ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
· da odredi i ovlasti odgovorno lice za koordinaciju sa ovlašćenim licem Izvođača koje će pratiti realizaciju izvršenja ugovorenih usluga, prisustvovati primopredaji, utvrditi da li Izvođač izvodi usluge u skladu sa tehničkom specifikacijom i prihvaćenom Ponudom;
· da sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača izvrši primopredaju usluga i o tome sačine Zapisnik o primopredaji; 
· da Izvođaču uredno plati izvedene usluge na način kako je to predviđeno Ugovorom;
· da Izvođaču vrati garanciju za dobro izvršenje ugovora, kao i garanciju za otkanjanje nedostataka u garantnom roku, na način i u rokovima definisanim odredbama ovog Ugovora.


RASKID UGOVORA

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana. 
U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora. 
Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju da:
· Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;
· Nastupe okolnosti iz člana 150 ZJN (Sl.list CG br. 74/19 i 3/23).
Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje .

Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništavan je.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.



12. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.






13. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-3645/1
Mjesto i datum: Nikšić, 24.03.2025.godine



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19 i 3/23), 


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke pod rednim brojem 440 iz Plana javne nabavke za 2025. godinu za nabavku usluga za  potrebe HE Perućica:

Servisiranje mašinske opreme čistilnog uređaja na zatvaračnici Vrtac

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca mr Branislav Pejović
                                                s.r.
Službenik za javne nabavke Radovan Radojević 
                                                s.r.
Predsjedavajući komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Sandra Lučić
                                                                                                                   s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Vladimir Nikčević
s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke  Bogdan Bajić
s.r.

14. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/ .
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