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I Protokol o korišćenju biomase za tretman organske supstance

Biomasa predstavlja nativnu mikrofloru bakterijskih sojeva koji su prirodno selekcionisani  i prilagodjeni za degradaciju specifičnih organskih polutanata. Biomasa ovog tipa ima i sorptivne karakteristike prilikom taloženja, a posebno kad dodje do prirodnog liziranja, tako da smanjuje koncentraciju metalnih jona u vodenom rastvoru, te i na taj način pospješuje kvalitet.Pregledom dokumentacije nisu identifikovani patologeni  mikroorganizmi u suspenziji.
Osnovni pojmovi
Bioremedijacija: tretman određenim mikrobima  kontaminiranog medijuma.    
Halofilne bakterije su one  koje mogu da vrše metaboličke funkcije u okruženjima sa visokim sadržajem soli i mogu doprinijeti toleranciji na so tako što proizvode kompatibilne rastvorene materije, poboljšavaju unos hranljivih materija i mijenjaju okruženje u vodi, uključujući i poboljšanje tolerancije soli.
Mikrobnikonzorcijumi -  kombinovanje različitih mikrobnih sojeva sas inergističkim efektima    
Bioaugmentacija, praktično bioremedijacija otpadnih voda,  proces dodavanja odabranih bioloških agenasa u tok otpadne vode   Ovaj pristup može biti mnogo ekasniji i isplativiji nego jednostavno prepustiti nativnim bakterijama da se pobrinu za problem. 
Ključna prednost biološko tretmana  otpadnih voda je  smanjenje BPK, COD, TSS, smanjenje masti i mulja, kontrola mirisa,  uz smanjenje potrebe za hemikalijama i klasičnom tehnologijom.  Takodje dovodi do razgradnje naftnih i drugih gljovodonika, smanjuje uključivši i perzistentne. Ovim se  spriječava i  nagomilavanje  mulja i drugog organskog taloga.   

Sprovodjenje tretmana kanalizacione mreže 
Tretman treba sprovoditi    na sljedeći način : 
na svim  pumnim stanicama   postavlja se    komplet za tretman i odrzavanje  stanica     koje sadrži   visoko koncentrovanu smješu  prirodnih, znači nemodifikovanih, bakterija . Ove bakterije zapravo metabolišu  (razgradjuju ) organska jedinjenja do ugljen dioksida i vode kao krajnjih metaboličkih produkata. Bakterije su sorbirane na nosačima u samim tubama uz faktore stimulacije rasta. Ova tehnologija omogućava kontinuirano otpuštanje bakterija i ne zahtjeva posebno skupe uredjaje poput pumpi. Samim tim troškovi održavanja su znatno niži, a nema utroška energije.  
Prednosti ovakve biotehnološke primjene su 

Prirodna formulacija bakterija (bez genetski modifikovanih sojeva)
Smanjuje masnoću u  pumpnim stanicama 
Smanjuje neprijatne mirise u   pumpnim stanicama
Smanjuje količinu masti u kanalizacionim cijevima
Smanjuje BPK, COD i TSS
Smanjuje potrebe za radnom snagom



 
Način primjene 
U ljetnjem rezimu od 1. Aprila do 1. Oktobra  se na svakoj stanici , jednom mjesecno vrsi zamjena i dopuna   kompleta  i to:
 
Jednom nedeljno     obići lokacije i u radnom dnevniku pribilježiti   gdje se eventualno , zbog prodora slane vode u kolektoru  osjeća neprijatan miris, i dodati    smješu  tečnog koncentrata   raspršivačem. 
U  početnom periodu  (prva dva mjeseca), tretman  aktivnih tankova  PPOV-a,   treba  obavljati  sedmicno, doziranjem koncentrata    direktno u svaki reaktor pojedinacno i to na osnovu rasporeda dnevnog aktiviranja svakog tanka u šestosatnom ciklusu. Znači:
- svaki tank ima 4 punjenja u toku dana
- punjenje svakog tanka treba početi istovremeno 
- faza punjenja traje 120 minuta 
Plan doziranja treba raditi   na osnovu rezima rada reaktora - 3 aktivna tanka ( SBR1, SBR3,SBR4).
SBR1 Prvi dan  u 12 h
SBR3 Drugi dan u 7,35 h
SBR4 treći dan   9h
Zatim nastaviti sa dodavanjem svakih 6 sati
 Analitička odredjivanja 
Redovno pratiti ukupne suspendovane materije, masti i ulja, hemijsku potrošnju kiseonika, ( na dnevnom ili najkasnije dvodnevnom periodu), a povremeno, na barem dve nedjelje i biološku petodnevnu potrošnju. Režim analize sprovoditi sve vrijeme tretmana.
 
Približni Plan tretmana  i bilans za dvomjesečni period:
1. Doziranje - 100lit tecnog koncentrata biomase  po  svakom pojedinacnom doziranju koje se obavlja po sledecem rezimu. Ova količina je predvidjena pojedinačno za svaki tank.
Tank 1. ovaj tank se ne dozira i služi kao kontrolni    u odnosu natankove 3 i 4.
Tank 2. ovaj tank   dozirati sa proizvodom WP1 i WP2 za bioremdijaciju u uslovima male do nikakve koncentracije kiseonika.
Tank 3. ovaj tank   dozirati ( 4 puta mjesecno) proizvodom za bioremedijaciju WP1 i WP2 koji daje rezultate  u uslovima male do velike prisutnosti kiseonika u otpadnoj vodi za preradu (dobro aerisana sredina). Doziranje jednom  dnevno u jutarnjoj smjeni tokom punjenja tanka.
Tank 4. ovaj tank   dozirati identično    tanku 3 . 
 
  Izvještavanje
Sve vrijeme voditi dnevnik potročnje biomase, vrijeme doziranja i rezultata analiza.

Eko –hemijske i patogene karakteristike 

 Primjenjeni   proizvodi treba da  su bezopasni kako za životinjski i biljni, tako i za morski život. 
Ne smiju uticati na  koroziju    ili oštetiti metal, PVC, drvo, plastiku ili beton. Proizvodi se moraju sastojati isključivo od prirodnih, bioloških sastojaka.
Nusproizvodi nakon primjene ne smiju biti štetni po životnu sredinu.   
[bookmark: _GoBack]  Rastvori ne smiju biti zapaljivi, isparljivi ili eksplozivni.




