JU DOM STARIH “BIJELO POLJE”
Broj:03-426-2657/25
Mjesto Bijelo Polje, 18.08.2025.godine


IZMJENA BR.1- TENDERSKE DOKUMENTACIJE 
Za otvoreni postupak nabavke roba- Nabavka i zamjena kotla za grijanje 
Br. Tenderske 03-426-2641od 15.08.2025. – Šifra postupka 97752

1.Tehničke specifikacije  objavljene na portalu 15.08.2025.

	
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	     1.
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža kotla snage 600kW komplet sa gorionikom oplatom i priključcima na dimnjak.Kotao se demontira/siječe i odvozi na deponiju.
	
	
Komplet
	
1.00

	2
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi i
armature na postojećem kotlu
	zaporni ventil dn100
	kom
	4

	3
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi i
armature na postojećem kotlu
	hvatač nečistoće dn100
	kom
	1

	4
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi i
armature na postojećem kotlu
	trokraki ventil sa pogonom 230V
	kom
	2

	5
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi i
armature na postojećem kotlu
	zaporni ventil dn65
	kom
	6

	6
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi
	cijev crna fi114mm
	m
	12

	7
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi
	cijev crna fi76mm
	m
	12

	
8
	DEMONTAŽNI RADOVO Demontaža postojećeg
dimnjaka koji se sastoji od:dimnjace fi250 od
kotla do izlaska na fasadu objekta duzine 1m sa
koljenom od 90° i vertikalnim dimjakom
oslonjenim na pod dužine 18m zajedno sa ovjesnim materijalom
	
	

Komplet
	

           1

	9
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaća ulaznih vrata
da bi se mogao unijeti novi kotao.
	Dimenzije postojecih vrata su 1200x2000mm
	
Komplet
	
            1

	
10
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža pumpe za zaštitu hladnog kraja, montiranoj na bajpas-u iznad kotla. Pumpa je prorubničkog  tipa, DN40, proizvođača IMP-Slovenija. Pozicija uključuje i 2 zaporna ventila DN40
	
	
Komplet
	
  1

	11
	KOTLARNICA Nabavka isporuka i montaža Hoval Max-3 530 ili ekvivalent Visokoučinski čelični toplovodni kotao s tri prolaza dimnih gasova i patentiranim dimovodnim cijevima, nominalnog učinka od 220 do 610 kW, dozvoljenog radnog/ispitnog pritiska 6/9 bara i radne temperature 90 ili 110 °C za loženje s uljem. Toplotna izolacija na tijelu kotla 80mm, mineralna vuna i posebna zaštitna tkanina. Kotao kompletno obložen čeličnim limom, crvene boje. Odvod dimnih gasova sa zadnje strane. Priključak polaznog voda s gornje strane kotla, priključak povratnog voda sa zadnje strane kotla uključujući brtve, prirubnice i vijke. Mogućnost otvaranja vrata s lijeve i desne strane kotla
	Karakteristike kotla: - visok stepen iskorištenja od 95.3 % - kompaktne dimenzije - širok opseg rada - jednostavno održavanje - mali hidraulički otpor - mali otpor na dimnoj strani - velika površina izmjenjivača toplote s patentiranom ojačan površinom u 3 prolazu Max-3 tip 530 ili ekvivalent , usnage 220-610 kW, radni pritisak 6 bara Sastoji se iz: - Tijela kotla s izolacijom i oplatom - Slijepa prirubnica plamenika - Priborom za čišćenje kotla - TopTronic®E/E13.4 ili ekvivalent komforna kotlovska regulacija za kontrolu po jednog mješajućeg i direktnog kruga grijanja, te kruga potrošne tople vode, prema spoljnjoj temperaturi Tehnički podaci: - maksimalni toplinski učin 610 kW - minimalni učin 220 kW - radni tlak 6 bara - maks. radna temperatura 90°C - iskoristivost 94,7 % (prema DIN 4702 dio 8. 75/60°C) - podtlak u ložištu 5,7 mbara Dimenzije: - dužina 2.178 mm - visina s armaturama 1.330 mm - širina 1.190 mm (+ 165 mm regulacija) - masa kotla (prazan) 1327kg - sadržaj vode u kotlu 520 l - dimenzija dimovodnog priključka Ø 299
	Kom
	1

	12
	KOTLARNICA Hoval TopTronic®E/E13.4 kotlovska regulacija ili ekvivalent Kotlovska regulacija u kućištu za bočnu montažu na kotlovsku oplatu. Sastoji se od metalnog kućišta, kontrolnog modula generatora toplote, dodirni panel za upravljajnje i nadzor sistema. Kontrolni modul generatora toplote ima integrisane sledeće funkcije: jedan krug grijanja s mješačem, krug grijanja bez mješača, upravljanje kaskadom kotlova i krug grijanja PTV.
	Sastoji se od: - Metalnog kućišta za priključak napajanja - Dodirnog panela - TopTronic®E kontrolnog modula ili ekvivalent - TopTronic®E osnovnog modula generatora toplote ili ekvivalent - OFA-200 automatika za rukovanje uljnog gorionika - Sigurnosni graničnik temperature - Kabal plamenika, 2-stepenasti, L=5 m - Senzor spoljašnje temperature AF/2P/K - Uronski senzor temperature TF/2P/5/6T/S1, L=5 m - Nalijegajući osenzor temperature ALF/2P/4/T/S1, L=4 m - utikači za spoj napajanja, varijabilnih izlaza (230V, VA1/VA2), ulaza optičkog spremnika, dva senzora temperature (VE1/VE2), kontrolni signal PWM pumpe 0-10V, spoj CAM bus-a
	Kom
	1

	13
	KOTLARNICA Slijepa prirubnica za Hoval Max-3 (420,530) ili ekvivalent
	napravljena od čelika, uključeni vijci i brtva.
	Kom
	1

	14
	KOTLARNICA Graničnik nivoa vode SYR 933.1 ili ekvivalent
	Maks. Radni pritisak 10 bar, maks. Radna temperatura 120°C, stepen zaštite IP 65, vertikalna ugradnja
	Kom
	1

	15
	KOTLARNICA Hoval TopTronic®E modul proširenja grijanja TTE-FE HK ili ekvivalent Modul proširenja funkcija kao dio TopTronic®E regulacijskog sistema ili ekvivalent , za kontrolu proširenih funkcija osnovnog kontrolera generatora toplote. Kontrolni modul ima integrirane slijedeće funkcije: jedan krug grijanja s mješačem.
	Sastoji se od: - TopTronic®E modul proširenja ili ekvivalent s dvije stezaljke na montažnu šinu - nalijegajući senzor ALF/2P/4/TL, L=4 m ili ekvivalent - utikači za spoj napajanja, varijabilnih izlaza (230V, VA1/VA2), ulaza optičkog spremnika, dva senzora temperature (VE1/VE2), kontrolni signal PWM pumpe 0-10V, spoj CAM bus-a
	Kom
	1

	16
	KOTLARNICA Priključna cijev za polazni vod DN 100
	Prikladna za maks. 6 bar, sa šarafima i maticama. - za ugradnju na polaz Hoval UltraGas® ili ekvivalent 2 kotla (300-700). - za ugradnju dodatnog sigurnosnog temperaturnog graničnika, graničnika maksimalnog pritiska, kao i temperaturnog senzora polaza sistema - za priključak ekspanzijske posude u povratu
	Kom
	1

	17
	KOTLARNICA Sigurnosni priključni set
	Kompatibilan s priključnom cijevi za postizanje sigurnosnih zahtjeva: EN 12828: > 300 kW ili SWKI HE301-01: 70-1000 kW koji se odnose na pojedinačne kotlove Sastoji se od: - podesivog graničnika maksimalnog pritiska s kuglastim ventilom - sigurnosnog graničnika temperature
	Kom
	1

	18
	KOTLARNICA Weishaupt trostepeni gorionik na lož ulje WM-L-10/4-AT ili ekvivalent s pratećom opremom produženje plamene cijevi 100mm zaštita motora plamenika elektro spoj plamenika preko utikača Filter za ulje G3/8 sa nepovratnim ventilom za povratni vod Zaporna kombinacija sa mehaničkim spojem, prekidačem i sigurnosnim ventilom koja se sastoji od 2 kuglaste slavine s ručicom i krajnjeg prekidača
	
	Kom
	1

	19
	KOTLARNICA Isporuka Schiedel ICS 25 Ø 300 inox dimnjačkog sistema ili ekvivalent . Predviđen je za rad u temperaturnom režimu ≤ 450 °C (≤ 200 °C u pozitivnom pritisku) za gas, ulje i čvrsta goriva. Režim rada pod pritiscima: Negativni pritisak (N1 ≤ 40 Pa), Pozitivni pritisak (P1 ≤ 200 Pa) sa dihtungom-za gas (silikonski) za ulje . Dimnjački sistem je dvoplašni izolovan sa sledećim karakteristikama: izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika unutrašnja cijev od materijala W.Nr. 1.4404 (316L), spoljašnja cijev od materijala W.Nr. 1.4301 (304), izolacija debljine 25mm izrađena od materijala Superwool Plus keramička vuna gustine 96 kg/m3. Unutrašnja cijev debljine 0.5mm za prečnike 80mm do 350mm, 0.6mm za prečnike 400mm do 700mm, 1mm za prečnike 750mm do 900mm. Elementi dimnjačkog sistema su otporni na koroziju i izradjeni su laserskim zavarivanjem u zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu. Dimnjački sistem mora biti otporan na pojavu kondenzata i kiselina iz dimnih gasova. Utični deo spojeva elemenata dimnjačkog sistema omogućuje kontinualnost izolacije sistema.
	Prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja se obezbeđuje preko dilatacionih spojeva dimnjačkih elemenata. Toplotna otpornost dimnjačkog sistema je 0,37 m2K/W mjereno na 200 °C prema EN 1859. ICS dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima, adapterom za priključak na a kotao, kondenz posudom sa podesivim dnom, priključcima za reviziju i kotao od 45⁰, priključka za kontinualno mjerenje emisije u vertikali prema ISO 9096 ,osnovnih cijevi,teleskopskih cevi, zidnim HD držačima za ankerisanje na dimnjaku , spojnicama za spojeve segmenata, nosećih čvrstih oslonaca sa konzolama i konusnog završetka dimnjaka . ICS sistem mora biti u potpunosti sa karakteristikama prema standardu MEST EN 1856-1 i 2. DIMNJAČA : SCHIEDEL ICS25 Ø 300 mm ili ekvivalent , RAZVIJENA DUŽINA 2 m SA JEDNIM KOLJENOM OD 90⁰ SA REVIZIONIM OTVOROM I JEDNIM KOLENOM OD 45⁰ DIMNJAK: SCHIEDEL ICS25 Ø 300 mm ili ekvivalent, UKUPNA VISINA 18 m
	Komplet
	1

	20
	KOTLARNICA Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cijevi sa oblicima i mjerama prema DIN 2448 odnosno MEST EN 10220; sa tehničkim uslovima za isporuku prema DIN 1629 odnosno MEST EN 10216-1, kvalitet materijala P235TR1, za izradu cijevne mreže, sledećih dimenzija i količina:
	NO100 (Ø114,3x4,5 mm)
	m
	24

	21
	KOTLARNICA spojni, zavarni, ovjesni i ostali pomoćni materijal
	uzima se 50% od prethodne stavke
	kom
	1

	22
	KOTLARNICA
	Termički izrađena traka samogasiva izolacija sa parnom branom, od sintetičke gume,zajedno sa lijepkom i za lijepljenje spojeva,sledećih dimenzija: Ø114x19mm
	m
	24

	23
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja. Leptir ventil, međuprirubnički, sledećih tehničkih karakteristika: model sa ručkom za dimenzije do DN125 i reduktorom za dimenzije DN150 i veće, ušicama "Wafer type", kućište i pregradni disk od nodularnog liva GGG50, zaptivno sedište EPDM HT, PN16, tmax=130°C..Isporučiti sa kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom. Proizvođač: IMI Hydronic ili ekvivalentno; tip: XUROX ili ekvivalent
	DN100
	Kom
	4

	24
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja. Leptir ventil, međuprirubnički, sledećih tehničkih karakteristika: model sa ručkom za dimenzije do DN125 i reduktorom za dimenzije DN150 i veće, ušicama "Wafer type", kućište i pregradni disk od nodularnog liva GGG50, zaptivno sedište EPDM HT, PN16, tmax=130°C..Isporučiti sa kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom. Proizvođač: IMI Hydronic ili ekvivalentno; tip: XUROX ili ekvivalent
	DN65
	Kom
	8

	25
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja. Kuglasti ventil, navojni, kućište i kugla od bronze, zaptivanje PTFE, PN16, tmax=120°C. Proizvođač: IMI Hydronic ili ekvivalentno; tip: Globo H ili ekvivalent
	DN 50
	Kom
	2

	26
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja. Kuglasti ventil, navojni, kućište i kugla od bronze, zaptivanje PTFE, PN16, tmax=120°C. Proizvođač: IMI Hydronic ili ekvivalentno; tip: Globo H ili ekvivalent
	DN40
	Kom
	8

	27
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja. Kuglasti ventil, navojni, kućište i kugla od bronze, zaptivanje PTFE, PN16, tmax=120°C. Proizvođač: IMI Hydronic ili ekvivalentno; tip: Globo H ili ekvivalent
	DN32
	kom
	2

	28
	KOTLARNICA Isporuka i montaža hvatača nečistoća sledećih prečnika Uz elemenat predvidjeti sav neophodan materijal za njegovo postavljanje i spajanje na cijev, sa prelaznim komadima i dr..
	DN100
	kom
	1

	29
	KOTLARNICA Isporuka i montaža hvatača nečistoća sledećih prečnika Uz elemenat predvidjeti sav neophodan materijal za njegovo postavljanje i spajanje na cijev, sa prelaznim komadima i dr..
	DN40
	Kom
	1

	30
	KOTLARNICA Isporuka i montaža hvatača nečistoća sledećih prečnika Uz elemenat predvidjeti sav neophodan materijal za njegovo postavljanje i spajanje na cijev, sa prelaznim komadima i dr..
	DN32
	Kom
	1

	31
	KOTLARNICA Weishaupt trostepeni gorionik na lož ulje WM-L-10/4-AT s pratećom opremom ili ekvivalent
	produženje plamene cijevi 100mm zaštita motora plamenika elektro spoj plamenika preko utikača Filter za ulje G3/8 sa nepovratnim ventilom za povratni vod Zaporna kombinacija sa mehaničkim spojem, prekidačem i sigurnosnim ventilom koja se sastoji od 2 kuglaste slavine s ručicom i krajnjeg prekidača
	Kom
	1

	32
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja.Balansni ventil prirubnički, sa kosim vretenom, PN16, tmax=120°C. Ventil ima sledece funkcije: balansiranje, predregulaciju protoka, mjerenje, zatvaranje, zaključavanje. Kućište od livenog gvožđa GG 25, zaptivno sedište EPDM. Digitalna numerička ručica sa minimum 160 pozicija podešavanja. Ventil ima dva samozatvarajuća merna priključka, jedan ispred a drugi iza pečurke ventila tako da postoji mogućnost merenja diferencijalnog pritiska na mestu ugradnje kada je ventil potpuno zatvoren. Sa izbalansiranim vretenom koje omogućava lako zatvaranje odnosno otvaranje ventila. Isporučiti sa kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom.
	STAF 80 - 120 kvs
	Kom
	1

	33
	KOTLARNICA Termometar sa skalom,φ100 mm,DN15, opseg mjerenja 0-120ºC.
	
	Kom
	8

	34
	KOTLARNICA Manometar za mjerenje pritiska,u kompletu sa manometarskom prolaznom slavinom. Opseg mjerenja 0-10 bar.
	
	kom
	2

	35
	KOTLARNICA Slavina za punjenje i pražnjenje instalacije sa kapom i lancem i priključkom na navoj,PN10,DN15
	
	Kom
	4

	36
	KOTLARNICA Odzračni sud sa kuglastom slavinom DN15 i prelivnom cijevi φ21.3 x 2.0 mm,dužine 6 m, sledećih dimenzija: φ 168 x 4.0 mm,H = 300 mm
	
	Kom
	2

	37
	KOTLARNICA Nabavka isporuka i montaža ekspanzionog suda od 500l, proizvođač Elbi ili ekvivalent
	
	Kom
	2

	38
	KOTLARNICA Trokraki razdjelni ventil sa elektromotornim pogonom, proizvod TA-Tour & Anderson, Švedska ili ekvivalent sljedećih tipova:CV 316 RGA DN50, sa pokretačem TA-MC 161/230 Kvs= 40 m3/h, PN16
	
	Kom
	2

	39
	KOTLARNICA Montaža pumpe za zaštitu hladnog, montiranoj na bajpas-u iznad kotla. Pumpa je prorubničkog tipa, DN40, poroizvođača IMP-Slovenija. Pozicija uključuje i 2 zaporna ventila DN40
	
	Komplet
	1

	40
	KOTLARNICA Ispiranje instalacije dok ne protekne čista voda
	
	Paušal
	1

	41
	KOTLARNICA Ispitivanje kompletne instalacije pod pritiskom- hladna hidraulička proba
	
	Paušal
	1

	42
	KOTLARNICA Funkcionalna proba instalacije,puštanje u probni rad i dovođenje na projektovane parametre.
	
	Paušal
	1

	43
	ELEKTRIČNI RADOVI Nabavka i ugradnja ormara automatike za napajanje i upravljanje elemenata kotla i njegove automatike
	
	komplet
	1



I sad glasi

	
	Opis predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke
	Jedinica mjere
	Količina

	     1.
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža kotla snage 600kW komplet sa gorionikom oplatom i priključcima na dimnjak.Kotao se demontira/siječe i odvozi na deponiju.
	
	
Komplet
	
1.00

	2
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi i
armature na postojećem kotlu
	zaporni ventil dn100
	kom
	4

	3
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi i
armature na postojećem kotlu
	hvatač nečistoće dn100
	kom
	1

	4
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi i
armature na postojećem kotlu
	trokraki ventil sa pogonom 230V
	kom
	2

	5
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi i
armature na postojećem kotlu
	zaporni ventil dn65
	kom
	6

	6
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi
	cijev crna fi114mm
	m
	12

	7
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža cijevi
	cijev crna fi76mm
	m
	12

	
8
	DEMONTAŽNI RADOVO Demontaža postojećeg
dimnjaka koji se sastoji od:dimnjace fi250 od
kotla do izlaska na fasadu objekta duzine 1m sa
koljenom od 90° i vertikalnim dimjakom
oslonjenim na pod dužine 18m zajedno sa ovjesnim materijalom
	
	

Komplet
	

           1

	9
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža ulaznih vrata
da bi se mogao unijeti novi kotao.
	Dimenzije postojecih vrata su 1200x2000mm
	
Komplet
	
            1

	
10
	DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža pumpe za zaštitu hladnog kraja, montiranoj na bajpas-u iznad kotla. Pumpa je prorubničkog  tipa, DN40, proizvođača IMP-Slovenija. Pozicija uključuje i 2 zaporna ventila DN40
	
	
Komplet
	
  1

	11
	KOTLARNICA Nabavka isporuka i montaža Hoval Max-3 530 ili ekvivalent Visokoučinski čelični toplovodni kotao s tri prolaza dimnih gasova i patentiranim dimovodnim cijevima, nominalnog učinka od 220 do 610 kW, dozvoljenog radnog/ispitnog pritiska 6/9 bara i radne temperature 90 ili 110 °C za loženje s uljem. Toplotna izolacija na tijelu kotla 80mm, mineralna vuna i posebna zaštitna tkanina. Kotao kompletno obložen čeličnim limom, crvene boje. Odvod dimnih gasova sa zadnje strane. Priključak polaznog voda s gornje strane kotla, priključak povratnog voda sa zadnje strane kotla uključujući brtve, prirubnice i vijke. Mogućnost otvaranja vrata s lijeve i desne strane kotla
	Karakteristike kotla: - visok stepen iskorištenja od 95.3 % - kompaktne dimenzije - širok opseg rada - jednostavno održavanje - mali hidraulički otpor - mali otpor na dimnoj strani - velika površina izmjenjivača toplote sa patentiranom ojačanom površinom u 3 prolazu Max-3 tip 530 ili ekvivalent , usnage 220-610 kW, radni pritisak 6 bara Sastoji se iz: - Tijela kotla s izolacijom i oplatom - Slijepa prirubnica plamenika - Priborom za čišćenje kotla - TopTronic®E/E13.4 ili ekvivalent komforna kotlovska regulacija za kontrolu po jednog mješajućeg i direktnog kruga grijanja, te kruga potrošne tople vode, prema spoljnjoj temperaturi Tehnički podaci: - maksimalni toplinski kapacitet 610 kW - minimalni kapacitet 220 kW - radni pritisak 6 bara - maks. radna temperatura 90°C - iskoristivost 94,7 % (prema DIN 4702 dio 8. 75/60°C) - podpritisku u ložištu 5,7 mbara Dimenzije: - dužina 2.178 mm - visina s armaturama 1.330 mm - širina 1.190 mm (+ 165 mm regulacija) - masa kotla (prazan) 1327kg - sadržaj vode u kotlu 520 l - dimenzija dimovodnog priključka Ø 299
	Kom
	1

	12
	KOTLARNICA Hoval TopTronic®E/E13.4 kotlovska regulacija ili ekvivalent Kotlovska regulacija u kućištu za bočnu montažu na kotlovsku oplatu. Sastoji se od metalnog kućišta, kontrolnog modula generatora toplote, dodirni panel za upravljajnje i nadzor sistema. Kontrolni modul generatora toplote ima integrisane sledeće funkcije: jedan krug grijanja s mješačem, krug grijanja bez mješača, upravljanje kaskadom kotlova i krug grijanja PTV.
	Sastoji se od: - Metalnog kućišta za priključak napajanja - Dodirnog panela - TopTronic®E kontrolnog modula ili ekvivalent - TopTronic®E osnovnog modula generatora toplote ili ekvivalent - OFA-200 automatika za rukovanje uljnog gorionika - Sigurnosni graničnik temperature - Kabal plamenika, 2-stepenasti, L=5 m - Senzor spoljašnje temperature AF/2P/K - Uronski senzor temperature TF/2P/5/6T/S1, L=5 m - Nalijegajući osenzor temperature ALF/2P/4/T/S1, L=4 m - utikači za spoj napajanja, varijabilnih izlaza (230V, VA1/VA2), ulaza optičkog spremnika, dva senzora temperature (VE1/VE2), kontrolni signal PWM pumpe 0-10V, spoj CAM bus-a
	Kom
	1

	13
	KOTLARNICA Slijepa prirubnica za Hoval Max-3 (420,530) ili ekvivalent
	napravljena od čelika, uključeni vijci i brtva.
	Kom
	1

	14
	KOTLARNICA Graničnik nivoa vode SYR 933.1 ili ekvivalent
	Maks. Radni pritisak 10 bar, maks. Radna temperatura 120°C, stepen zaštite IP 65, vertikalna ugradnja
	Kom
	1

	15
	KOTLARNICA Hoval TopTronic®E modul proširenja grijanja TTE-FE HK ili ekvivalent Modul proširenja funkcija kao dio TopTronic®E regulacijskog sistema ili ekvivalent , za kontrolu proširenih funkcija osnovnog kontrolera generatora toplote. Kontrolni modul ima integrirane slijedeće funkcije: jedan krug grijanja s mješačem.
	Sastoji se od: - TopTronic®E modul proširenja ili ekvivalent s dvije stezaljke na montažnu šinu - nalijegajući senzor ALF/2P/4/TL, L=4 m ili ekvivalent - utikači za spoj napajanja, varijabilnih izlaza (230V, VA1/VA2), ulaza optičkog spremnika, dva senzora temperature (VE1/VE2), kontrolni signal PWM pumpe 0-10V, spoj CAM bus-a
	Kom
	1

	16
	KOTLARNICA Priključna cijev za polazni vod DN 100
	Prikladna za maks. 6 bar, sa šarafima i maticama. - za ugradnju na polaz - za ugradnju dodatnog sigurnosnog temperaturnog graničnika, graničnika maksimalnog pritiska, kao i temperaturnog senzora polaza sistema - za priključak ekspanzijske posude u povratu
	Kom
	1

	17
	KOTLARNICA Sigurnosni priključni set
	Kompatibilan s priključnom cijevi za postizanje sigurnosnih zahtjeva: EN 12828: > 300 kW ili SWKI HE301-01: 70-1000 kW koji se odnose na pojedinačne kotlove Sastoji se od: - podesivog graničnika maksimalnog pritiska s kuglastim ventilom - sigurnosnog graničnika temperature
	Kom
	1

	18
	KOTLARNICA Weishaupt trostepeni gorionik na lož ulje WM-L-10/4-AT s pratećom opremom ili ekvivalent
	produženje plamene cijevi 100mm
zaštita motora plamenika 
elektro spoj plamenika preko utikača 
Filter za ulje G3/8 sa nepovratnim ventilom za povratni vod Zaporna kombinacija sa mehaničkim spojem, prekidačem i sigurnosnim ventilom koja se sastoji od 2 kuglaste slavine s ručicom i krajnjeg prekidača
	Kom
	1

	19
	KOTLARNICA Isporuka Schiedel ICS 25 Ø 300 inox dimnjačkog sistema ili ekvivalent . Predviđen je za rad u temperaturnom režimu ≤ 450 °C (≤ 200 °C u pozitivnom pritisku) za gas, ulje i čvrsta goriva. Režim rada pod pritiscima: Negativni pritisak (N1 ≤ 40 Pa), Pozitivni pritisak (P1 ≤ 200 Pa) sa dihtungom-za gas (silikonski) za ulje . Dimnjački sistem je dvoplašni izolovan sa sledećim karakteristikama: izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika unutrašnja cijev od materijala W.Nr. 1.4404 (316L), spoljašnja cijev od materijala W.Nr. 1.4301 (304), izolacija debljine 25mm izrađena od materijala Superwool Plus keramička vuna gustine 96 kg/m3. Unutrašnja cijev debljine 0.5mm za prečnike 80mm do 350mm, 0.6mm za prečnike 400mm do 700mm, 1mm za prečnike 750mm do 900mm. Elementi dimnjačkog sistema su otporni na koroziju i izradjeni su laserskim zavarivanjem u zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu. Dimnjački sistem mora biti otporan na pojavu kondenzata i kiselina iz dimnih gasova. Utični deo spojeva elemenata dimnjačkog sistema omogućuje kontinualnost izolacije sistema.
	Prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja se obezbeđuje preko dilatacionih spojeva dimnjačkih elemenata.  Toplotna otpornost dimnjačkog sistema je 0,37 m2K/W  mjereno na 200 °C prema EN 1859. ICS dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima, adapterom za priključak na kotao, kondenz posudom sa podesivim dnom, priključcima za reviziju i koljeno od 45⁰, priključka za kontinualno mjerenje emisije u vertikali prema  ISO 9096  
,osnovnih cijevi,teleskopskih cevi,  zidnim HD držačima za ankerisanje na dimnjaku , spojnicama za spojeve segmenata, nosećih čvrstih oslonaca sa konzolama i  konusnog završetka dimnjaka . ICS sistem mora biti u potpunosti sa karakteristikama prema standardu MEST EN 1856-1 i 2. DIMNJAČA  : SCHIEDEL ICS25 Ø 300 mm ili ekvivalent , RAZVIJENA DUŽINA  2 m SA JEDNIM KOLJENOM OD 90⁰ SA REVIZIONIM OTVOROM I JEDNIM KOLENOM OD 45⁰ DIMNJAK: SCHIEDEL ICS25 Ø 300 mm ili ekvivalent, UKUPNA  VISINA 18 m
	Komplet
	1

	20
	KOTLARNICA Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cijevi sa oblicima i mjerama prema DIN 2448 odnosno MEST EN 10220; sa tehničkim uslovima za isporuku prema DIN 1629 odnosno MEST EN 10216-1, kvalitet materijala P235TR1, za izradu cijevne mreže, sledećih dimenzija i količina:
	NO100 (Ø114,3x4,5 mm)
	m
	24

	21
	KOTLARNICA spojni, zavarni, ovjesni i ostali pomoćni materijal
	uzima se 50% od prethodne stavke
	kom
	1

	22
	KOTLARNICA
	Termički izrađena traka samogasiva izolacija sa parnom branom, od sintetičke gume,zajedno sa lijepkom i za lijepljenje spojeva,sledećih dimenzija: Ø114x19mm
	m
	24

	23
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja. Leptir ventil, međuprirubnički, sledećih tehničkih karakteristika: model sa ručkom za dimenzije do DN125 i reduktorom za dimenzije DN150 i veće, ušicama "Wafer type", kućište i pregradni disk od nodularnog liva GGG50, zaptivno sedište EPDM HT, PN16, tmax=130°C..Isporučiti sa kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom. Proizvođač: IMI Hydronic ili ekvivalentno; tip: XUROX ili ekvivalent
	DN100
	Kom
	4

	24
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja. Leptir ventil, međuprirubnički, sledećih tehničkih karakteristika: model sa ručkom za dimenzije do DN125 i reduktorom za dimenzije DN150 i veće, ušicama "Wafer type", kućište i pregradni disk od nodularnog liva GGG50, zaptivno sedište EPDM HT, PN16, tmax=130°C..Isporučiti sa kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom. Proizvođač: IMI Hydronic ili ekvivalentno; tip: XUROX ili ekvivalent
	DN65
	Kom
	8

	25
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja. Kuglasti ventil, navojni, kućište i kugla od bronze, zaptivanje PTFE, PN16, tmax=120°C. Proizvođač: IMI Hydronic ili ekvivalentno; tip: Globo H ili ekvivalent
	DN 50
	Kom
	2

	26
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja. Kuglasti ventil, navojni, kućište i kugla od bronze, zaptivanje PTFE, PN16, tmax=120°C. Proizvođač: IMI Hydronic ili ekvivalentno; tip: Globo H ili ekvivalent
	DN40
	Kom
	8

	27
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja. Kuglasti ventil, navojni, kućište i kugla od bronze, zaptivanje PTFE, PN16, tmax=120°C. Proizvođač: IMI Hydronic ili ekvivalentno; tip: Globo H ili ekvivalent
	DN32
	kom
	2

	28
	KOTLARNICA Isporuka i montaža hvatača nečistoća sledećih prečnika Uz elemenat predvidjeti sav neophodan materijal za njegovo postavljanje i spajanje na cijev, sa prelaznim komadima i dr..
	DN100
	kom
	1

	29
	KOTLARNICA Isporuka i montaža hvatača nečistoća sledećih prečnika Uz elemenat predvidjeti sav neophodan materijal za njegovo postavljanje i spajanje na cijev, sa prelaznim komadima i dr..
	DN40
	Kom
	1

	30
	KOTLARNICA Isporuka i montaža hvatača nečistoća sledećih prečnika Uz elemenat predvidjeti sav neophodan materijal za njegovo postavljanje i spajanje na cijev, sa prelaznim komadima i dr..
	DN32
	Kom
	1

	31
	KOTLARNICA Isporuka i ugradnja.Balansni ventil prirubnički, sa kosim vretenom, PN16, tmax=120°C. Ventil ima sledece funkcije: balansiranje, predregulaciju protoka, mjerenje, zatvaranje, zaključavanje. Kućište od livenog gvožđa GG 25, zaptivno sedište EPDM. Digitalna numerička ručica sa minimum 160 pozicija podešavanja. Ventil ima dva samozatvarajuća merna priključka, jedan ispred a drugi iza pečurke ventila tako da postoji mogućnost merenja diferencijalnog pritiska na mestu ugradnje kada je ventil potpuno zatvoren. Sa izbalansiranim vretenom koje omogućava lako zatvaranje odnosno otvaranje ventila. Isporučiti sa kontraprirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom.
	STAF 80 - 120 kvs
	Kom
	1

	32
	KOTLARNICA Termometar sa skalom,φ100 mm,DN15, opseg mjerenja 0-120ºC.
	
	Kom
	8

	33
	KOTLARNICA Manometar za mjerenje pritiska,u kompletu sa manometarskom prolaznom slavinom. Opseg mjerenja 0-10 bar.
	
	kom
	2

	34
	KOTLARNICA Slavina za punjenje i pražnjenje instalacije sa kapom i lancem i priključkom na navoj,PN10,DN15
	
	Kom
	4

	35
	KOTLARNICA Odzračni sud sa kuglastom slavinom DN15 i prelivnom cijevi φ21.3 x 2.0 mm,dužine 6 m, sledećih dimenzija: φ 168 x 4.0 mm,H = 300 mm
	
	Kom
	2

	36
	KOTLARNICA Nabavka isporuka i montaža ekspanzionog suda od 500l, proizvođač Elbi ili ekvivalent
	
	Kom
	2

	37
	KOTLARNICA Trokraki razdjelni ventil sa elektromotornim pogonom, proizvod TA-Tour & Anderson, Švedska ili ekvivalent sljedećih tipova:CV 316 RGA DN50, sa pokretačem TA-MC 161/230 Kvs= 40 m3/h, PN16
	
	Kom
	2

	38
	KOTLARNICA Montaža pumpe za zaštitu hladnog kraja, montiranoj na bajpas-u iznad kotla. Pumpa je prorubničkog tipa, DN40, poroizvođača IMP-Slovenija. Pozicija uključuje i 2 zaporna ventila DN40
	
	Komplet
	1

	39
	KOTLARNICA Ispiranje instalacije dok ne protekne čista voda
	
	Paušal
	1

	40
	KOTLARNICA Ispitivanje kompletne instalacije pod pritiskom- hladna hidraulička proba
	
	Paušal
	1

	41
	KOTLARNICA Funkcionalna proba instalacije,puštanje u probni rad i dovođenje na projektovane parametre.
	
	Paušal
	1

	42
	ELEKTRIČNI RADOVI Nabavka i ugradnja ormara automatike za napajanje i upravljanje elemenata kotla i njegove automatike
	
	komplet
	1




UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat moze da izjavi zalhu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zastitu prava:

1-u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije iii izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnosenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana ohjavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije iii izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
2-u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije iii izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnosenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
3-do isteka polovine roka za podnosenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnosenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraci od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije iii izmjene i dopune tenderske dokumentacije, au slucaju da je posljednji dan roka za podnosenje ponuda kraci od 24 casa, smatra se da rok istice istekom tog dana.
Zalba se izjavljuje preko Narucioca neposredno putem ESJN-a. Zalba koja nije podnesena na naprijed predvideni nacin bice odbijena kao nedozvoljena. 
Podnosilac zalbe je duzan da uz zalbu prilozi dokaz o uplati naknade za vodenje postupkau iznosu od 1 % od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najvise 20.000,00 EUR, na ziro racun Komisije za zastitu prava broj 530- 20240-15 kod NLB Montenegro banke AD. 
Ukoliko je predmet nabavke podije!jen po partijama, a zalba se odnosi samo na odredenu/e partiju/e, naknada se placa u iznosu 1 % od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a. 
Instrukcije za placanje naknade za vodenje postupka od strane zalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zastitu prava nabavki http://www.kontrola- nabavki.me/.". 
Ispred Komisije za sprovodenje postupka javne nabavke
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