[image: image3.jpg]‘ ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI
‘ / CRNE GORE






Broj:03-    sl.                                                                                                  Podgorica, 29.10.2025. godine.
[image: image1.jpg]‘ ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI
‘ / CRNE GORE






Pojašnjenje 1

Zahtjeva za dostavljanje ponuda šifra postupka 102455 od 28.10.2025.godine za nabavku Renoviranje prostorija OD Zavoda za transfuziju krvi u Kotoru

Privredni subjekt se  obratio za  pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda šifra postupka 102455 od 28.10.2025.godine za nabavku Renoviranje prostorija OD Zavoda za transfuziju krvi u Kotoru, a Naručilac shodno članu 4 stav 5 Pravilnika  o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) daje pojašnenje.

Preko ESJN od strane privrednog subjekta  dana 29.10.2025.godine u 07:13, dostavljen je zahtjev za pojašnjenje  Zahtjeva za dostavljanje ponuda koji glasi:

Pitanje: U stavci 1 tehničke specifiakcije je navedeno: Nabavka i ugradnja vinil poda sa prethodnim uklanjanjem starog poda Potrebno je odgvooriti na ova pitanja kako bi se vinil pod bolje opisao jer iako je mala kvadratura ako nije kvalitetan može napraviti kasnije velike probleme: Kolika ukupna debljina? Kolika je debljina kalendiranog nosivog sloja čistog PVC-a ?• Kolika je širina role ?Koja je klasa protivkliznosti ? • otpornost na abraziju ?• klasa habanja? • zvučna izolacija ?•Da li treba da postoji Antiviralna aktivnost na humani coronavirus ? Koji je površinski tretman ? Dobar primjer vinil poda koji je vrhunskog kvaliteta za zdravstvene ustanove: stavka 138.

Odgovor: Vinil pod laboratorijskog tipa, PVC ukupne debljine 2 mm sa kalandiranim nosivim slojem čistog PVC debljine min. 7 mm. Otpornost na abraziju klase T, protivkliznosti R10 sa PUR površinskim tretmanim, otporan na hemikalije, dezinfekciona sredstva, alkohole, hlorne preparate i krv, dokazanih antibakterijskih i antivirusnih svojstava. Zvučna izolacija nije kritična obzirom da je prostor u prizemnoj zgradi. Širina role 2 m. Način ugradnje lijepljenjem dvokomponentnim PU lijepokom, vareni (ne preklopljeni) spojevi vrućim zavarivanjem, spoj sa zidom uzdignut min. 10 cm od materijala istovjetnog podnoj oblozi.Prije lijepljenja poda potrebno je pripremiti podlogu izravnavanjem poda masom za izravnavanje u debljini od 1 do 2 mm.
                                                         Službenik za javne nabavke 
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