OBRAZAC 1  

Poreska uprava
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: I/1-23263/3-25
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 21
Mjesto i datum: Podgorica, 20.11.2025. godine



Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) Poreska uprava objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Održavanje Data centra

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina 






1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

	


	Opis predmeta nabavke, 
odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Kol. 

	1.
	Redovno održavanje Data Centar infrastrukture
	Usluga redovnog održavanja Data Centar infrastrukture treba da uključuje isporuku:
- redovnih preventivnih pregleda sistema i opreme po tehničkoj specifikaciji iz Priloga 1 datog u tenderskoj dokumentaciji: I/1-23263/3-25,
- reaktivnih servisnih intervencija u slučaju problema u radu nekog od sistema ili komponenti opreme po tehničkoj specifikaciji iz Priloga 2 datog u tenderskoj dokumentaciji: I/1-23263/3-25.

Usluga redovnih preventivnih pregleda mora da uključuje minimalno realizaciju polugodišnjeg preventivnog pregleda - nadzora i provjere svih instaliranih sistema, čišćenje svih komponenti sistema, zamjena istrošenih djelova, izradu izvještaja o stanju sistema sa planom otklanjanja eventualnih nedostataka, kojim se moraju obuhvatiti slijedeće cjeline:
· Održavanje HA sigurne sobe – Data Centra
· [bookmark: _Toc24980380]Održavanje mašinskih instalacija klimatizacije i rashladnih sistema
· [bookmark: _Toc24980381]Održavanje sistema elektroenergetskih razvoda i ormara
· [bookmark: _Toc24980382]Održavanje sistema neprekidnog napajanja - UPS uređaji
· [bookmark: _Toc24980383]Održavanje DEA - Dizel električnih agregata
· [bookmark: _Toc24980384]Održavanje sistema nadzora fizičkih parametara sistema Data Centra
· [bookmark: _Toc24980385]Održavanje mašinskih i elektro instalacija u sistemu automatskog gašenja požara  za DC
· [bookmark: _Toc24980386]Održavanje sistema video nadzora i kontrole pristupa Data Centra 

Usluga redovnih preventivnih pregleda mora da uključuje i obavezni mjesečni preventivni pregled parametara sistema, u trajanju od minimum 4 sata sa dostavljanjem izvještaja o izvršenom pregledu.

Usluga reaktivnih servisnih intervencija mora da uključuje minimalno 10 sati servisne podrške, tokom jednog kvartala, a koja se odnosi na aktivnosti detekcije kvarova, analizu uzroka kvarova, otklanjanje kvarova. Izrada izvještaja o servisnoj intervenciji.
Reaktivne servisne intervencije se moraju realizovati po osnovu:
· Zahtjeva naručioca pozivom na dežurni telefonski broj.
· Dobijanjem informacije o problemima na sistemu putem automatskih notifikacionih sistema.

Obaveza ponuđača je da obezbjedi da telefonski broj i e-mail adresa dežurnog inženjera bude uključena u automatski notifikacioni sistem za prijavu problema putem SMS-a i e-mail-a.
 
Prihvatanje prijava o problemu/incidentu se mora organizovati po modelu 24x7. Garantovano vrijeme odziva mora biti do 4 sata od trenutka prijave problema.
	komplet
	1

	2.



	Korektivno održavanje Data Centar infrastrukture
	Korektivno odrzavanje podrazumijeva i odnosi se na sve nepredviđene radove zbog kvara po konstataciji i pozivu predstavnika naručioca.
Korektivno održavanje se odnosi na:
- kvarove nastale usled većih varijacija napajanja elektro ormara uređaja i elementarnih nepogoda (grom,voda,vetar)
- havarije nastale usled dotrajalosti uređaja
- unapređenje i nadogradnja postojićih sistema
- isporuku i zamjenu rezervnih djelova do iznosa ponuđenog za korektivno održavanje a prema specifikaciji iz Priloga 3 datog u tenderskoj dokumentaciji: I/1-23263/3-25.
 
Ponuđač je dužan da dostavi jediničnu cijenu za angažovanje inženjera, za servisnu podršku, za potrebe procjene obračuna za aktivnosti koje nijesu pokrivene ovim ugovorom ili za angažovanje u slučaju utroška uključenog broja sati servisne podrške ponuđenih u stavki 1.
Za korektivno održavanje predvidjeti 4 sata na mjesečnom nivou.

	Radni sati
	48




Ponuđač mora da ispuni/dostavi sledeće uslove.
· Ovlašćeni servisni partner za Rittal mašinske instalacije klimatizacije
· Ovlašćeni servisni partner za Rittal za IT opremu
· Ovlašćeni servisni partner za Rittal UPS napajanja

Prilog 1. PREVENTIVNO ODRŽAVANJE
[bookmark: _Toc24980379]
1. Održavanje sigurnosnog kaveza DC (HA – Sigurne Sobe)
Preventivno održavanje 			-  2 puta godišnje
1. Provođenje kontrole svi aktivnih i pasivnih komponenti sistema
· Provjera otvaranja i zatvaranja vrata
· Provjera zateznog mehanizma 
· Provjera stanja kontrolera i provjera rada čitača beskontaktnih kartica
· Provjera stanja i rada baterije elektronske brave
· Provjera stanja i rada elektromagnetske brave
· Provjera stanja i rada ručnog tastera za nužni izlaz
· Provjera klapne otvora za predpritisak
· Provjera klapne otvora za dovod vazduha
· Provjera klasične i panic rasvjete
· Otklanjanje svih zatečenih kvarova
2. Detaljni pregled konstrukcionih elemenata
· Provjera uzdužnih spojnih mjesta
· Provjera poprečnih spojnih mjesta
· Provjera spojeva podnih elemenata
· Otklanjanje svih zatečenih kvarova

2. Održavanje mašinskih instalacija klimatizacije i rashladnih sistema
Preventivno održavanje 			-  2 puta godišnje 
1. Kontrolna oprema:
Provjera stanja i rada:
· Uređaji za namještanje tačaka temperature i vlažnosti
· Napon dovoda naizmjenične i jednosmjerne struje
· Starteri i releji
· Električni vodovi, osigurači, sklopke, releji idr.
· Termosonde (kalibracija jednom godišnje)
· Pokazivači i njihova zamjena gdje bude potrebno
· Dijagnostički pregled proširenog mikroprocesorskog sistema
2. Rashladni sistemi:
  	Provjera stanja i rada:
· Pritisak na potisnoj i usisnoj strani kompresora
· Jačina  struje kompresora
· Indikator vlažnosti u kontrolnom oknu
· Nivo ulja u kompresoru
· Propusnosti freonske instalacije
· Nivo sredstva za hlađenje
· Niskonaponski prekidač
· Visokonaponski prekidač
· Solenoidni ventil na dovodu tekuće faze
· Termostatski ekspanzioni ventil – ruža
3. Glavni ventilator:
Provjera stanja i rada:
· Jačina struje motora ventilatora
· Motorni i osovinski ležajevi
· Ventilatorske lopatice i rotori
· Filteri i zamjena gdje je potrebno
· Kućišta ventilatora 

4. Predgrijači i odvod kondenzatora:
Provjera stanja i rada:
· Jačina struje električnog predgrijavanja
· Grijači
· Ventil i izolacija cjevovoda
· Sigurnosni elementi
· Odvod kondenzatora (očistiti po potrebi)

3. Održavanje sistema elektroenergetskih razvoda i ormara
Preventivno održavanje 			- 1  put godišnje 
Provjera stanja i rada:
· Ispravnost sklopki, sklopnika, osigurača, kablova
· Ispravnost ožičenja, vodova, spojeva na uzemljenje
· Ispravnost i dopuna natpisa i tehničke dokumentacije 
· Postojanost tehničke dokumentacije 
· Pregled ispravnosti utičnica (220V AC, 380V AC )

4. Održavanje sistema neprekidnog napajanja - UPS uređaji
Preventivno održavanje 			-  2 puta godišnje 
· Provjera funkcije  rada i parametara UPS sistema
· Dijagnostika rada UPS uređaja pomoću računara i dijagnostičkog programa 
· Mjerenje svih parametara na UPS uređaju, kalibracija i testiranje
· Čišćenje i odprašivanje uređaja ako je to potrebno
· Vizualnu kontrola elektronskih modula i ostalih komponenti 
· Provjeru kvaliteta spojeva i njihovo pritezanja 
· Po potrebi zamjenu dotrajalih komponenti 
· Provjeru deklarisanih parametara uređaja 
· Provjeru karakteristika uređaja u svim režimima rada 
· Kontrolu stanja akumulatora – baterija 
· Upoznavanje i obuku korisnika (prema potrebi) u rukovanju sistemom 
· Izrada izvještaja o rezultatima obavljenog generalnog servisa. 

Tokom jednog od preventivnih pregleda  obavezno uraditi stress test funkcionisanja sistema. To podrazumijeva ručno gašenje napajanja i praćenje automatskog prebacivanja na sistem neprekidnog napajanja i napajanje putem agregata. 
Ovaj se postupak posebno mora koordinirati  sa Korinikom i svima nadležnim osobama za funkcioniranje pojedinih segmenata sistema. 

5. Održavanje DEA - Dizel električnih agregata
Preventivno održavanje 			-  2 puta godišnje 
· Dva puta godišnje - preventivni pregled prema preporuci prozivodjaca sa provjerom funkcije  rada i parametara sistema.
· Godišnje servisiranje agregata (zamjena ulja, filera, tečnosti, …) po preporuci proizvođača, uz izradu izvještaja.
· Izrada godišnjeg izvještaja o stanju agregata pojedinačno sa davanjem  preporuka Naručiocu/Korisniku;

6. Održavanje sistema nadzora fizičkih parametara sistema Data Centra
Preventivno održavanje 			- 2 puta godišnje 
· Provjera stanja svih senzora 
· Provjera stanja i rada procesnih jedinica 
· Provjera log file-ova 
· Resetovanje GSM jedinice
· Iniciranje alarma na više tačaka sistema

7. Održavanje mašinskih i elektro instalacija u sistemu automatskog gašenja požara  za DC
Preventivno održavanje 			- 2 puta godišnje 
· Provjera Centrale i kontrolni pregled ispravnosti mikroprocesorske jedinice sa čišćenjem, i ispitivanjem svih elemenata  sistema
· Provjera i testiranje svih ručnih javljaca i optičkih detektora  i izvršnih funkcija sistema za detekciju, dojavu i gašenje požara, 
· Provjera izvršnih funkcija –sklopni uredjaji za isključivanje i uključivanje
· Provjera sistema pomoćnog napajanja i rasvjete
· Provjera mašinskih komponenti  sistema automatskog gašenja (pritiska u boci, pričvršćenost boce, vizuelni pregled...)
· Provjera stanja mlaznica sistema za gašenje požara gasom
· Provjera stanja cjevovoda sistema
· Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,
· Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme.
· Provjera log file-ova 
· Provjera stanja cjelokupnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara prema dosatvljenoj kontrolnoj sveski Isporučioca za Advanced EXGO EX-3001 požarnu centralu i Novec 1230 - sredstvo za gašenje pozara Kidde Fire Protection.

8. Održavanje sistema video nadzora i kontrole pristupa Data Centra 
Preventivno održavanje 			- 2 puta godišnje 
· Kontrola ispravnosti svih kamera i njihova komunikacija sa NVR-om
· Provjera perioda za koji postoji snimljeni video materijal,
· Provjera svih parametara servera za video nadzor (vrijeme, podešavanje parametara snimanja i sl)
· Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,
· Eventualno dodatno podešavanje kamera
· Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme,
· Kontrola ispravnosti svih kontrolera za kontrolu pristupa i njihova komunikacija sa serverom za kontrolu pristupa,
· Provjera rada čitača kartica, magnetnih kontakata, tastera,
· Provjera svih parametara servera za kontrolu pristupa,
· Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,
· Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme.


Prilog 2. REAKTIVNO ODRŽAVANJE

	 No.
	Šifra artikla
	Naziv
	QTY
	JM
	Note

	
	
	
	
	
	

	1.
	Sigurna soba - HA ROOM

	 
	7857983
	Rittal HA sigurna soba CG16-001 25m2
	1
	KOM
	

	
	Serverski i mrežni rek ormani 42U, sa pripadajućom opremom 600×1200mm / 800×1200mm

	 
	5510110
	TS-IT Ormar 600×2000×1200, 42U
	6
	KOM
	

	 
	5501805
	TS-IT unutarnja pokrivna ploča 600×2000
	6
	KOM
	

	 
	5501040
	TS-IT Bočna strana 2000×1200
	1
	KOM
	

	 
	5502115
	TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14
	6
	PAK
	

	 
	7151305
	19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3×3U)
	6
	PAK
	

	 
	7113000
	Sabirnica za uzemljenje L=450mm
	6
	KOM
	

	 
	8800490
	TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6
	7
	PAK
	

	 
	7955110
	PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE
	12
	KOM
	

	 
	5511110
	TS-IT Ormar 800×2000×1200, 42U
	2
	KOM
	

	 
	5501040
	TS-IT Bočna strana 2000×1200
	1
	KOM
	

	 
	5502115
	TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14
	2
	PAK
	

	 
	7151305
	19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3× 3U)
	2
	PAK
	

	 
	5502100
	TS-IT Vertikalni kabelski kanal 38U
	4
	KOM
	

	 
	7828120
	C-ŠINA 1200, pak=4
	2
	PAK
	

	 
	7097340
	C-KABELSKA OBUJMICA 34-38mm,pak=25
	1
	PAK
	

	 
	7113000
	Sabirnica za uzemljenje L=450mm
	2
	KOM
	

	 
	8800490
	TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6
	3
	PAK
	

	 
	7955110
	PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE
	4
	KOM
	

	 
	7257035
	19" Panel-držač kabela 1U  105×43
	4
	KOM
	

	 
	5502235
	TS-IT 19" Panel-držač kabela 2U
	4
	KOM
	

	 
	7159035
	19" Panel-držač kabela 1U 70x44mm RAL7035
	8
	KOM
	

	2.
	Rashladni sistemi LCP Inline DX 20 kW

	 
	3311390-B
	LCP DX Inline 20kW, WHD 300×2000×1200mm
	3
	KOM
	

	 
	3330009-B
	Condenser for LCP DX 20kW
	3
	KOM
	

	
	
	Cijevna mreža i kompletna mašinska instalacija sa svom pripadajućom opremom ( regulacioni ventili, balansni ventili, nepovratni ventili, termometri, manometri i dr. )
	1
	Komp
	

	
	
	Cijevna mreža za odvod kondenzata
	1
	Komp
	

	3.
	Sistemi elektroenergetskih razvoda i ormara

	
	
	GRT-Dolazno
	 1
	KOM
	

	
	
	RO-DC
	1
	KOM
	

	
	
	RO-UPSA
	1
	KOM
	

	
	
	RO-UPSB
	1
	KOM
	

	4.
	UPS napajanje

	 
	4NWP100787R0001
	DPA UPScale ST60 TS8 1000mm dubine
	2
	KOM
	

	 
	04-0728
	DPA UPScale ST60 - Backfeed protection (60kW)
	2
	KOM
	

	 
	Apr-62
	CS121 Advanced LAN kartica
	2
	KOM
	

	 
	00-9383
	DPA UPSCALE Module M 20
	2
	KOM
	

	 
	04-1697
	Police za baterije - za DPA UPScale ST60
	12
	KOM
	

	 
	04-0529
	Kablovi za baterije 3×(1×50)×7/8/9Ah - za DPA UPScale ST60
	2
	KOM
	

	 
	UPS-BAT-014
	Baterija za UPS CSB CSB HRL 1234 (9Ah) - 8 years
	300
	KOM
	

	5.
	Dizel Električni Agregat za DC

	 
	GE.PK3A.110/100.SS
	ELCOS Dizel Elektro-agregat
	2
	KOM
	

	6.
	Oprema za nadzor fizičkih parametara

	 
	7030000
	CMC III Procesna jedinica
	1
	KOM
	

	 
	7030060
	CMC III Napajanje
	1
	KOM
	

	 
	7200215
	CMC III Priključni kabel C13/C14
	1
	KOM
	

	 
	7030080
	CMC III Programski kabel USB
	1
	KOM
	

	 
	7030088
	CMC III Montažna jedinica 1U RAL9005
	1
	KOM
	

	 
	7030087
	CMC III Držač kabla za mont. jedinicu 1U RAL9005
	1
	KOM
	

	 
	7030110
	CMC III Temperaturni senzor
	8
	KOM
	

	 
	7030111
	CMC III Temperatura/ Vlaga senzor
	1
	KOM
	

	 
	7030440
	CMC III Trakasti senzor propuštanja vode, 15m
	1
	KOM
	

	 
	7030570
	CMC III GSM jedinica
	1
	KOM
	

	 
	7999936
	Produžni kabal za GSM antenu
	1
	KOM
	

	 
	7030093
	CMC III Spojni kabel RJ 45, 2m
	2
	KOM
	

	 
	7030094
	CMC III Spojni kabel RJ 45, 5m
	8
	KOM
	

	7.
	Mašinske i elektro instalacije sistema automatskog gašenja požara gasom

	
	
	Čelična boca od 81 litar, sa pridajućom opremom
	1
	KOM
	

	
	
	Električni aktuator za aktiviranje boce
	1
	KOM
	

	
	
	Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema
	1
	KOM
	

	
	
	Presostat za nadziranje pritiska u boci.
	1
	KOM
	

	
	
	Crijevo za aktiviranje pneumatske boce
	1
	KOM
	

	
	
	Mlaznica DN32 za gašenje požara
	5
	KOM
	

	
	
	Cjevovod 
	3
	KOM
	

	
	
	Protivpožarna centrala-kolektivna Advanced EXGO EX-3001, za kontrolu automatskog gašenja.
	1
	KOM
	

	
	
	Modul ulazno/izlazni, Argus VMIC602
	1
	KOM
	

	
	
	Olovna, gelom zaptivena akumulatorska baterija Yuasa NP 7-12 radnog
	2
	KOM
	

	
	
	Relejni modul sa 8 izlaza tip C, Advanced EXGO
EXP-008
	1
	KOM
	

	
	
	Detektor požara, Argus S1000 konvencionalni
	8
	KOM
	

	
	
	Paralelni indikator Argus
	2
	KOM
	

	
	
	Detektor požara Airsense Stratos Micra 25 konvencionalni,
	1
	KOM
	

	
	
	Ručni javljač požara, Synaps Technologies
Sycall R6847L-B konvencionalni
	1
	KOM
	

	
	
	Sirena, konvencionalna, crvena, Klaxon Sonos PSS-0020
	2
	KOM
	

	
	
	Blicer, konvencionalni, crveni, Klaxon Sonos PSB-0017 IP65,
	2
	KOM
	

	
	
	Klasična konvencionalni svetleći pano Synaps Technologies FL24W sa zvučnom signalizacijom, 
	1
	KOM
	

	
	
	Elektro instalacije sistema
	1
	Komp
	

	8.
	Oprema za sistem kontrole pristupa i video nadzora

	 
	DHI-ASC1204C
	Dahua Kontroler za kontrolu pristupa DC za 4 čitača
	1
	KOM
	

	
	UL - 12V/7Ah
	Ultracell, Akumulator UL - 12V/7Ah
	1
	KOM
	

	
	DHI-ASR1101M
	Dahua Tastatura i čitač kartica 13.56MHz (Mifare)
	2
	KOM
	

	
	WS-30
	REX taster od nerđajućeg čelika, NO kontakt
	2
	KOM
	

	
	WS-03
	Magnetni mini ugradnii kontakt
	2
	KOM
	

	
	DHI-IC CARD
	Dahua ID Card Mifare 1, 13.56MHz
	50
	KOM
	

	
	IPC-HDBW2231RP-ZS
	Dahua 2MP WDR IR Dome Network Camera
	5
	KOM
	

	
	PFA137
	Dahua dozna za sakrivanje kablova i konektora
	5
	KOM
	

	
	IPC-HF5231E
	Dahua 2MP Full HD - WDR - Network Camera
	2
	KOM
	

	
	DH-PLZ1030-D
	Dahua CS mount varifokalni asferični objektiv
	2
	KOM
	

	
	DH-PFH610A-H-POE
	Dahua Kućište za box kamere
	2
	KOM
	

	
	PFB604W
	Dahua Aluminijumskin nosač kućišta
	2
	KOM
	

	
	NVR-4208-4KS2
	Dahua mrežni video snimač za 8 IP kamera 
	1
	KOM
	

	
	ST2000VX003
	Seagate Surveillance HDD 2 TB SATA 6Gb/s
	2
	KOM
	

	
	LZ-NET6
	Prenaponska zaštita za spoljašnje modele kamere
	4
	KOM
	




Prilog 3. REZERVNI DJELOVI

Rezervni djelovi nijesu uključeni u cijenu servisnog održavanja. Nabavka neophodnih rezervnih djelova je obaveza Naručioca – Uprave prihod i carina. Eventualno utrošeni rezervni dijelovi naplatiće će se prema stvarnim troškovima i prema tržišnim cijenama koje budu važeće u tom trenutku. 

1. Sigurna soba - HA ROOM - Serverski i mrežni rek ormani 42U, sa pripadajućom opremom
	Rezervni dio
	Količina

	TS-IT Ormar 600×2000×1200, 42U
	6

	TS-IT unutarnja pokrivna ploča 600×2000
	6

	TS-IT Bočna strana 2000×1200
	1

	TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14
	6

	19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3×3U)
	6

	Sabirnica za uzemljenje L=450mm
	6

	TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6
	7

	PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE
	12

	TS-IT Ormar 800×2000×1200, 42U
	2

	TS-IT Bočna strana 2000×1200
	1

	TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14
	2

	19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3× 3U)
	2

	TS-IT Vertikalni kabelski kanal 38U
	4

	C-ŠINA 1200, pak=4
	2

	C-KABELSKA OBUJMICA 34-38mm,pak=25
	1

	Sabirnica za uzemljenje L=450mm
	2

	TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6
	3

	PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE
	4

	19" Panel-držač kabela 1U  105×43
	4

	TS-IT 19" Panel-držač kabela 2U
	4

	19" Panel-držač kabela 1U 70x44mm RAL7035
	8


[bookmark: _Toc24980393]
2. Rezervni dijelovi rashladnog sistema - LCP Inline DX 20 kW

	Rezervni dio
	Količina

	SK Kompresor
	3

	SK Ventilator
	3

	SK Ekspanzioni ventil
	3

	SK Ventil
	6

	SK Nepovratni ventil
	3

	SK Sušilica za filter
	3

	SK Prekidač pritiska
	3

	SK Predajnik pritiska
	3

	SK Predajnik pritiska
	3

	SK Upravljačka ploča
	3

	SK SNMP board for LCP Rack/Inline/Room DX
	3

	SK Display
	3

	SK Temperaturni senzori
	4

	SK Aksijalni ventilator
	9

	SK Regulator brzine
	9

	SK Prekidač za održavanje
	3



3. Rezervni dijelovi sistema elektroenergetskih razvoda i ormara
	Rezervni dio
	Količina

	GRT - DOLAZNO
	

	Prekidač NSX160F/TM160D
	2

	Sklopka SIRCOVER  1-0-2  160A , 4P
	2

	Prekidač NSX160F/TM160D
	1

	RO - DC
	

	Glavni prekidač INS 160A, 3p
	3

	Prekidač NSX100F/TM100D
	2

	Automatski osigurač C60N/32A,3P kriva C, 10kA 
	3

	Automatski osigurač C60N/16A,1P kriva C, 10kA 
	15

	Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva C, 10kA 
	1

	Sklopka Socomec 1-0-2  100A , 4P
	2

	RO - UPSA
	

	Teretni prekidač INS 100A, 3p
	1

	Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva B, 10kA 
	3

	Signalne sijalice sa mjerenjem napona, fi 22, plave
	3

	Automatski osigurač C60N/32A,1P kriva C, 10kA 
	10

	Automatski osigurač C60N/25A,1P kriva C, 10kA 
	1

	Automatski osigurač C60N/16A,1P kriva C, 10kA 
	2

	Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva C, 10kA 
	2

	Automatski osigurač C60N/6A,  1P kriva C, 10kA 
	3

	RO - UPSB
	

	Teretni prekidač INS 100A, 3p
	1

	Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva B, 10kA 
	3

	Signalne sijalice sa mjerenjem napona, fi 22, plave
	3

	Automatski osigurač C60N/32A,1P kriva C, 10kA 
	10

	Automatski osigurač C60N/25A,1P kriva C, 10kA 
	1

	Automatski osigurač C60N/16A,1P kriva C, 10kA 
	2

	Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva C, 10kA 
	2

	Automatski osigurač C60N/6A,  1P kriva C, 10kA 
	2


[bookmark: _Toc24980395]
4. Rezervni dijelovi sistema neprekidnog napajanja UPS
	Rezervni dio
	Količina

	Filter capacitor 40 μF 450 VDC (4 Pin)
	3

	Filter capacitor 75 μF 250 VAC (4 Pin)
	3

	Capacitor 450V 2200μF for NW20023x
	4

	Fan 24VDC 378m3/h 120x120x38
	1

	Fuse 50A protistor 14x51 
	3

	Fuse 32A pronorm 10x38  
	3

	Fuse 4A protistor 6.3x32 
	2

	Fuse 80A protistor Cyl.BlockFuse 
	2

	Fuse 40A protistor 14x51 
	3

	Keyboard DPA Upscale
	1

	Display for 10/20 KW Upscale
	1

	NW20023x Boost_Inv_BP power board 20kW 
	1

	NW20060x1 Input/Output RFI filter
	1

	NW20010x Electronic
	1



5. Rezervni dijelovi sistema dizel električnih agregata
	Rezervni dio
	Količina

	ELCOS Dizel Elektro-agregat GE.PK3A.110/100.SS
	2



6. Rezervni dijelovi sistema CMC III za nadzor fizičkih parametara
	Rezervni dio
	Količina

	CMC III Procesna jedinica
	1

	CMC III Napajanje
	1

	CMC III Priključni kabel C13/C14
	1

	CMC III Programski kabel USB
	1

	CMC III Montažna jedinica 1U RAL9005
	1

	CMC III Držač kabla za mont. jedinicu 1U RAL9005
	1

	CMC III Temperaturni senzor
	8

	CMC III Temperatura/ Vlaga senzor
	1

	CMC III Trakasti senzor propuštanja vode, 15m
	1

	CMC III GSM jedinica
	1

	Produžni kabal za GSM antenu
	1

	CMC III Spojni kabel RJ 45, 2m
	2

	CMC III Spojni kabel RJ 45, 5m
	8



7. Rezervni dijelovi sistema mašinskih i elektro instalacija automatskog gašenja požara gasom
	Rezervni dio
	Količina

	Čelična boca od 81 litar, sa pridajućom opremom
	1

	Električni aktuator za aktiviranje boce
	1

	Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema
	1

	Presostat za nadziranje pritiska u boci.
	1

	Crijevo za aktiviranje pneumatske boce
	1

	Mlaznica DN32 za gašenje požara
	5

	Cjevovod 
	3

	Protivpožarna centrala-kolektivna Advanced EXGO EX-3001, za kontrolu automatskog gašenja.
	1

	Modul ulazno/izlazni, Argus VMIC602
	1

	Olovna, gelom zaptivena akumulatorska baterija Yuasa NP 7-12 radnog
	2

	Relejni modul sa 8 izlaza tip C, Advanced EXGO
EXP-008
	1

	Detektor požara, Argus S1000 konvencionalni
	8

	Paralelni indikator Argus
	2

	Detektor požara Airsense Stratos Micra 25 konvencionalni,
	1

	Ručni javljač požara, Synaps Technologies
Sycall R6847L-B konvencionalni
	1

	Sirena, konvencionalna, crvena, Klaxon Sonos PSS-0020
	2

	Blicer, konvencionalni, crveni, Klaxon Sonos PSB-0017 IP65,
	2

	Klasična konvencionalni svetleći pano Synaps Technologies FL24W sa zvučnom signalizacijom, 
	1

	Elektro instalacije sistema
	1



8. Rezervni dijelovi za sistema video nadzora i kontrole pristupa

	Rezervni dio
	Količina

	Dahua 2MP WDR IR Dome Network Camera IPC-HDBW2231RP-ZS
	1

	Dahua 2MP Full HD - WDR - Network Camera IPC-HF5231E
	1

	Seagate ST2000VX003, Surveillance HDD 2 TB
	1

	LZ-NET6, Prenaponska zaštita 
	1

	Dahua DHI-ASC1204C, Kontroler za kontrolu pristupa
	1

	Ultracell, Akumulator UL - 12V/7Ah
	1

	Dahua DHI-ASR1101M, Tastatura i čitač kartica 13.56MHz (Mifare)
	1

	WS-03, Magnetni mini ugradnii kontakt
	1





2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Stručni i kadrovski kapaciteti koji su potrebni za izvršenje ugovora	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je godinu dana	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za prethodni mjesec	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Ovlašćeni servisni partner za Rittal mašinske instalacije klimatizacije	Drugi uslovi
Ovlašćeni servisni partner za Rittal za IT opremu	Drugi uslovi
Ovlašćeni servisni partner za Rittal UPS napajanja	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 


Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao cjeline je 14.876,03 €;
                                      
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:  predmet javne nabavke predstavlja jedinstvenu cjelinu. 

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije] 


Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nema

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nema

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nema

ELEKTRONSKI KATALOG 

Nema

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

 Ne

4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nema

5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) [bookmark: _Toc62730558]je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ne zahtijeva se garancija za dobro izvršenje ugovora.

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma[footnoteRef:8]:  [8:  Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše] 

 odnos cijene i kvaliteta 
Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:
1. najniža ponuđena cijena za ponuđeno mjesečno održavanje (reaktivno i preventivno održavanje) (C)				                       broj bodova  80	
2. kvalitet  (K)						           broj bodova  20	
	 
1. Parametar najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 80 bodova

Bodovi za parametar ponuđena cijena izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najniža ponuđena cijena (bez PDV-a), koja dobija maksimalan broj bodova.
Maksimalno predviđeni broj bodova je 80.

Ponuđena cijena će se bodovati na sljedeći način:
· Najniža cijena dobija maksimalni broj bodova (80 bodova)
· Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli: 
           C= (Cmin/ Cp) x 80
      Cmin – najniža ponuđena cijena (bez PDV)
  Cp   – ponuđena cijena (bez PDV)

2.  parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 20 bodova

Bodovi za parametar kvalitet će se vrednovati na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najviše  ponuđeni broj sati za:

a) preventivno održavanje, 
Maksimalno predviđeni broj bodova je 5
Ponuđači će se bodovati na sljedeći način:
· Najviše ponuđeni broj sati će dobiti  maksimalni broj bodova (5 bodova)
· Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli: 
          R= (Rp/ Rmax) x 5
      Rmax – najviše ponuđeni broj sati  
  Rp   – ponuđeni broj 

b)  reaktivno održavanje.
Maksimalno predviđeni broj bodova je 15 
Ponuđači će se bodovati na sljedeći način:
· Najviše ponuđeni broj sati će dobiti  maksimalni broj bodova (15 bodova)
· Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli: 
          R= (Rp/ Rmax) x 15
      Rmax – najviše ponuđeni broj sati  
  Rp   – ponuđeni broj 


8. [bookmark: _Toc62730560]JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 05.12.2025. godine do 12:40 sati.

[bookmark: _GoBack]Otvaranje ponuda održaće se dana  05.12.2025. godine u 12:40 sati. 

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:9] [9:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: (ne zahtjeva se garancija ponude) 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:10] [10:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 

· obavezu Naručioca da će plaćanje izvršiti najkasnije do 30 dana od dana ispostavljanja fakture za prethodni mjesec;
· Da do raskida ugovora može doći: sporazumom ugovornih strana ili na zahtjev 
Naručioca, u slučaju da Izvršilac ne ispunjava obaveze definisane potpisanim ugovorom.
· Ponuđač ne može početi sa realizacijom predmeta nabavke ako naručiocu ne
dostavi potpisani ugovor o javnoj nabavci, u roku 15 dana od dana dostavljanja ugovora.
· Ugovor o javnoj nabavci, pored ugovorene cijene, mora da sadrži i posebno 
izraženu vrijednost PDV-a
 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: ____(navesti  razlog izmjene u skladu sa članom 151 stav 1 Zakona o javnim nabavkama)[footnoteRef:11] [11:  Ukoliko se ne predviđa brisati iz tenderske dokumentacije] 

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
   2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
   3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
   3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
   3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,
   4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.
14. [bookmark: _Toc62730566]ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.
15. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567] IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Poreska uprava
Broj: I/1-23263/2-25
Mjesto i datum: Podgorica, 20.11.2025. godine


U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 03/23, 11/23 i 84/24), 



Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 21 iz Plana javnih nabavki broj 21489 od 30.01.2025. godine (poslednja izmjena: 24.10.2025. godine) za nabavku usluga - održavanje Data centra nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Sava Laketić
                    s.r.
Službenik za javne nabavke Nikola Lasica 
 s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Mirjana Bošković
s.r.
                                Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Veselin Jovićević
s.r.
              Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nikola Lasica
s.r.
                    Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Maja Dulović
s.r.
....

16. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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