OBRAZAC 1

Poreska uprava

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: I/1-23263/3-25

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 21

Mjesto i datum: Podgorica, 20.11.2025. godine

Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) Poreska uprava objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Održavanje Data centra

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

- POZIV ZA NADMETANJE

- Podaci o naručiocu;

- Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:

  - Vrsta postupka,

  - Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

  - Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,

  - Način nabavke:

- Cjelina, po partijama,

- Zajednička nabavka,

- Centralizovana nabavka,

  - Posebni oblik nabavke:

- Okvirni sporazum,

- Dinamički sistem nabavki,

- Elektronska aukcija,

- Elektronski katalog,

  - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

  - Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

  - Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

  - Rok za donošenje odluke o izboru,

  - Rok važenja ponude,

  - Garancija ponude

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

- Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

|  | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Kol. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Redovno održavanje Data Centar infrastrukture | Usluga redovnog održavanja Data Centar infrastrukture treba da uključuje isporuku: - redovnih preventivnih pregleda sistema i opreme po tehničkoj specifikaciji iz Priloga 1 datog u tenderskoj dokumentaciji: I/1-23263/3-25, - reaktivnih servisnih intervencija u slučaju problema u radu nekog od sistema ili komponenti opreme po tehničkoj specifikaciji iz Priloga 2 datog u tenderskoj dokumentaciji: I/1-23263/3-25. Usluga redovnih preventivnih pregleda mora da uključuje minimalno realizaciju polugodišnjeg preventivnog pregleda - nadzora i provjere svih instaliranih sistema, čišćenje svih komponenti sistema, zamjena istrošenih djelova, izradu izvještaja o stanju sistema sa planom otklanjanja eventualnih nedostataka, kojim se moraju obuhvatiti slijedeće cjeline: - Održavanje HA sigurne sobe – Data Centra - Održavanje mašinskih instalacija klimatizacije i rashladnih sistema - Održavanje sistema elektroenergetskih razvoda i ormara - Održavanje sistema neprekidnog napajanja - UPS uređaji - Održavanje DEA - Dizel električnih agregata - Održavanje sistema nadzora fizičkih parametara sistema Data Centra - Održavanje mašinskih i elektro instalacija u sistemu automatskog gašenja požara za DC - Održavanje sistema video nadzora i kontrole pristupa Data Centra Usluga redovnih preventivnih pregleda mora da uključuje i obavezni mjesečni preventivni pregled parametara sistema, u trajanju od minimum 4 sata sa dostavljanjem izvještaja o izvršenom pregledu. Usluga reaktivnih servisnih intervencija mora da uključuje minimalno 10 sati servisne podrške, tokom jednog kvartala, a koja se odnosi na aktivnosti detekcije kvarova, analizu uzroka kvarova, otklanjanje kvarova. Izrada izvještaja o servisnoj intervenciji. Reaktivne servisne intervencije se moraju realizovati po osnovu: - Zahtjeva naručioca pozivom na dežurni telefonski broj. - Dobijanjem informacije o problemima na sistemu putem automatskih notifikacionih sistema. Obaveza ponuđača je da obezbjedi da telefonski broj i e-mail adresa dežurnog inženjera bude uključena u automatski notifikacioni sistem za prijavu problema putem SMS-a i e-mail-a. Prihvatanje prijava o problemu/incidentu se mora organizovati po modelu 24x7. Garantovano vrijeme odziva mora biti do 4 sata od trenutka prijave problema. | komplet | 1 |
| 2. | Korektivno održavanje Data Centar infrastrukture | Korektivno odrzavanje podrazumijeva i odnosi se na sve nepredviđene radove zbog kvara po konstataciji i pozivu predstavnika naručioca. Korektivno održavanje se odnosi na: - kvarove nastale usled većih varijacija napajanja elektro ormara uređaja i elementarnih nepogoda (grom,voda,vetar) - havarije nastale usled dotrajalosti uređaja - unapređenje i nadogradnja postojićih sistema - isporuku i zamjenu rezervnih djelova do iznosa ponuđenog za korektivno održavanje a prema specifikaciji iz Priloga 3 datog u tenderskoj dokumentaciji: I/1-23263/3-25. Ponuđač je dužan da dostavi jediničnu cijenu za angažovanje inženjera, za servisnu podršku, za potrebe procjene obračuna za aktivnosti koje nijesu pokrivene ovim ugovorom ili za angažovanje u slučaju utroška uključenog broja sati servisne podrške ponuđenih u stavki 1. Za korektivno održavanje predvidjeti 4 sata na mjesečnom nivou. | Radni sati | 48 |

Ponuđač mora da ispuni/dostavi sledeće uslove.

- Ovlašćeni servisni partner za Rittal mašinske instalacije klimatizacije

- Ovlašćeni servisni partner za Rittal za IT opremu

- Ovlašćeni servisni partner za Rittal UPS napajanja

# Prilog 1. PREVENTIVNO ODRŽAVANJE

- Održavanje sigurnosnog kaveza DC (HA – Sigurne Sobe)

Preventivno održavanje 			-  2 puta godišnje

- Provođenje kontrole svi aktivnih i pasivnih komponenti sistema

- Provjera otvaranja i zatvaranja vrata

- Provjera zateznog mehanizma

- Provjera stanja kontrolera i provjera rada čitača beskontaktnih kartica

- Provjera stanja i rada baterije elektronske brave

- Provjera stanja i rada elektromagnetske brave

- Provjera stanja i rada ručnog tastera za nužni izlaz

- Provjera klapne otvora za predpritisak

- Provjera klapne otvora za dovod vazduha

- Provjera klasične i panic rasvjete

- Otklanjanje svih zatečenih kvarova

- Detaljni pregled konstrukcionih elemenata

- Provjera uzdužnih spojnih mjesta

- Provjera poprečnih spojnih mjesta

- Provjera spojeva podnih elemenata

- Otklanjanje svih zatečenih kvarova

- Održavanje mašinskih instalacija klimatizacije i rashladnih sistema

Preventivno održavanje 			-  2 puta godišnje

- Kontrolna oprema:

Provjera stanja i rada:

- Uređaji za namještanje tačaka temperature i vlažnosti

- Napon dovoda naizmjenične i jednosmjerne struje

- Starteri i releji

- Električni vodovi, osigurači, sklopke, releji idr.

- Termosonde (kalibracija jednom godišnje)

- Pokazivači i njihova zamjena gdje bude potrebno

- Dijagnostički pregled proširenog mikroprocesorskog sistema

- Rashladni sistemi:

Provjera stanja i rada:

- Pritisak na potisnoj i usisnoj strani kompresora

- Jačina  struje kompresora

- Indikator vlažnosti u kontrolnom oknu

- Nivo ulja u kompresoru

- Propusnosti freonske instalacije

- Nivo sredstva za hlađenje

- Niskonaponski prekidač

- Visokonaponski prekidač

- Solenoidni ventil na dovodu tekuće faze

- Termostatski ekspanzioni ventil – ruža

- Glavni ventilator:

Provjera stanja i rada:

- Jačina struje motora ventilatora

- Motorni i osovinski ležajevi

- Ventilatorske lopatice i rotori

- Filteri i zamjena gdje je potrebno

- Kućišta ventilatora

- Predgrijači i odvod kondenzatora:

Provjera stanja i rada:

- Jačina struje električnog predgrijavanja

- Grijači

- Ventil i izolacija cjevovoda

- Sigurnosni elementi

- Odvod kondenzatora (očistiti po potrebi)

- Održavanje sistema elektroenergetskih razvoda i ormara

Preventivno održavanje 			- 1  put godišnje

Provjera stanja i rada:

- Ispravnost sklopki, sklopnika, osigurača, kablova

- Ispravnost ožičenja, vodova, spojeva na uzemljenje

- Ispravnost i dopuna natpisa i tehničke dokumentacije

- Postojanost tehničke dokumentacije

- Pregled ispravnosti utičnica (220V AC, 380V AC )

- Održavanje sistema neprekidnog napajanja - UPS uređaji

Preventivno održavanje 			-  2 puta godišnje

- Provjera funkcije  rada i parametara UPS sistema

- Dijagnostika rada UPS uređaja pomoću računara i dijagnostičkog programa

- Mjerenje svih parametara na UPS uređaju, kalibracija i testiranje

- Čišćenje i odprašivanje uređaja ako je to potrebno

- Vizualnu kontrola elektronskih modula i ostalih komponenti

- Provjeru kvaliteta spojeva i njihovo pritezanja

- Po potrebi zamjenu dotrajalih komponenti

- Provjeru deklarisanih parametara uređaja

- Provjeru karakteristika uređaja u svim režimima rada

- Kontrolu stanja akumulatora – baterija

- Upoznavanje i obuku korisnika (prema potrebi) u rukovanju sistemom

- Izrada izvještaja o rezultatima obavljenog generalnog servisa.

Tokom jednog od preventivnih pregleda  obavezno uraditi stress test funkcionisanja sistema. To podrazumijeva ručno gašenje napajanja i praćenje automatskog prebacivanja na sistem neprekidnog napajanja i napajanje putem agregata.

Ovaj se postupak posebno mora koordinirati  sa Korinikom i svima nadležnim osobama za funkcioniranje pojedinih segmenata sistema.

- Održavanje DEA - Dizel električnih agregata

Preventivno održavanje 			-  2 puta godišnje

- Dva puta godišnje - preventivni pregled prema preporuci prozivodjaca sa provjerom funkcije  rada i parametara sistema.

- Godišnje servisiranje agregata (zamjena ulja, filera, tečnosti, …) po preporuci proizvođača, uz izradu izvještaja.

- Izrada godišnjeg izvještaja o stanju agregata pojedinačno sa davanjem  preporuka Naručiocu/Korisniku;

- Održavanje sistema nadzora fizičkih parametara sistema Data Centra

Preventivno održavanje 			- 2 puta godišnje

- Provjera stanja svih senzora

- Provjera stanja i rada procesnih jedinica

- Provjera log file-ova

- Resetovanje GSM jedinice

- Iniciranje alarma na više tačaka sistema

- Održavanje mašinskih i elektro instalacija u sistemu automatskog gašenja požara  za DC

Preventivno održavanje 			- 2 puta godišnje

- Provjera Centrale i kontrolni pregled ispravnosti mikroprocesorske jedinice sa čišćenjem, i ispitivanjem svih elemenata  sistema

- Provjera i testiranje svih ručnih javljaca i optičkih detektora  i izvršnih funkcija sistema za detekciju, dojavu i gašenje požara,

- Provjera izvršnih funkcija –sklopni uredjaji za isključivanje i uključivanje

- Provjera sistema pomoćnog napajanja i rasvjete

- Provjera mašinskih komponenti  sistema automatskog gašenja (pritiska u boci, pričvršćenost boce, vizuelni pregled...)

- Provjera stanja mlaznica sistema za gašenje požara gasom

- Provjera stanja cjevovoda sistema

- Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,

- Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme.

- Provjera log file-ova

- Provjera stanja cjelokupnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara prema dosatvljenoj kontrolnoj sveski Isporučioca za Advanced EXGO EX-3001 požarnu centralu i Novec 1230 - sredstvo za gašenje pozara Kidde Fire Protection.

- Održavanje sistema video nadzora i kontrole pristupa Data Centra

Preventivno održavanje 			- 2 puta godišnje

- Kontrola ispravnosti svih kamera i njihova komunikacija sa NVR-om

- Provjera perioda za koji postoji snimljeni video materijal,

- Provjera svih parametara servera za video nadzor (vrijeme, podešavanje parametara snimanja i sl)

- Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,

- Eventualno dodatno podešavanje kamera

- Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme,

- Kontrola ispravnosti svih kontrolera za kontrolu pristupa i njihova komunikacija sa serverom za kontrolu pristupa,

- Provjera rada čitača kartica, magnetnih kontakata, tastera,

- Provjera svih parametara servera za kontrolu pristupa,

- Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,

- Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme.

Prilog 2. REAKTIVNO ODRŽAVANJE

| No. | Šifra artikla | Naziv | QTY | JM | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sigurna soba - HA ROOM |  |  |  |  |
|  | 7857983 | Rittal HA sigurna soba CG16-001 25m2 | 1 | KOM |  |
|  | Serverski i mrežni rek ormani 42U, sa pripadajućom opremom 600×1200mm / 800×1200mm |  |  |  |  |
|  | 5510110 | TS-IT Ormar 600×2000×1200, 42U | 6 | KOM |  |
|  | 5501805 | TS-IT unutarnja pokrivna ploča 600×2000 | 6 | KOM |  |
|  | 5501040 | TS-IT Bočna strana 2000×1200 | 1 | KOM |  |
|  | 5502115 | TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14 | 6 | PAK |  |
|  | 7151305 | 19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3×3U) | 6 | PAK |  |
|  | 7113000 | Sabirnica za uzemljenje L=450mm | 6 | KOM |  |
|  | 8800490 | TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6 | 7 | PAK |  |
|  | 7955110 | PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE | 12 | KOM |  |
|  | 5511110 | TS-IT Ormar 800×2000×1200, 42U | 2 | KOM |  |
|  | 5501040 | TS-IT Bočna strana 2000×1200 | 1 | KOM |  |
|  | 5502115 | TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14 | 2 | PAK |  |
|  | 7151305 | 19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3× 3U) | 2 | PAK |  |
|  | 5502100 | TS-IT Vertikalni kabelski kanal 38U | 4 | KOM |  |
|  | 7828120 | C-ŠINA 1200, pak=4 | 2 | PAK |  |
|  | 7097340 | C-KABELSKA OBUJMICA 34-38mm,pak=25 | 1 | PAK |  |
|  | 7113000 | Sabirnica za uzemljenje L=450mm | 2 | KOM |  |
|  | 8800490 | TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6 | 3 | PAK |  |
|  | 7955110 | PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE | 4 | KOM |  |
|  | 7257035 | 19" Panel-držač kabela 1U 105×43 | 4 | KOM |  |
|  | 5502235 | TS-IT 19" Panel-držač kabela 2U | 4 | KOM |  |
|  | 7159035 | 19" Panel-držač kabela 1U 70x44mm RAL7035 | 8 | KOM |  |
| 2. | Rashladni sistemi LCP Inline DX 20 kW |  |  |  |  |
|  | 3311390-B | LCP DX Inline 20kW, WHD 300×2000×1200mm | 3 | KOM |  |
|  | 3330009-B | Condenser for LCP DX 20kW | 3 | KOM |  |
|  |  | Cijevna mreža i kompletna mašinska instalacija sa svom pripadajućom opremom ( regulacioni ventili, balansni ventili, nepovratni ventili, termometri, manometri i dr. ) | 1 | Komp |  |
|  |  | Cijevna mreža za odvod kondenzata | 1 | Komp |  |
| 3. | Sistemi elektroenergetskih razvoda i ormara |  |  |  |  |
|  |  | GRT-Dolazno | 1 | KOM |  |
|  |  | RO-DC | 1 | KOM |  |
|  |  | RO-UPSA | 1 | KOM |  |
|  |  | RO-UPSB | 1 | KOM |  |
| 4. | UPS napajanje |  |  |  |  |
|  | 4NWP100787R0001 | DPA UPScale ST60 TS8 1000mm dubine | 2 | KOM |  |
|  | 04-0728 | DPA UPScale ST60 - Backfeed protection (60kW) | 2 | KOM |  |
|  | Apr-62 | CS121 Advanced LAN kartica | 2 | KOM |  |
|  | 00-9383 | DPA UPSCALE Module M 20 | 2 | KOM |  |
|  | 04-1697 | Police za baterije - za DPA UPScale ST60 | 12 | KOM |  |
|  | 04-0529 | Kablovi za baterije 3×(1×50)×7/8/9Ah - za DPA UPScale ST60 | 2 | KOM |  |
|  | UPS-BAT-014 | Baterija za UPS CSB CSB HRL 1234 (9Ah) - 8 years | 300 | KOM |  |
| 5. | Dizel Električni Agregat za DC |  |  |  |  |
|  | GE.PK3A.110/100.SS | ELCOS Dizel Elektro-agregat | 2 | KOM |  |
| 6. | Oprema za nadzor fizičkih parametara |  |  |  |  |
|  | 7030000 | CMC III Procesna jedinica | 1 | KOM |  |
|  | 7030060 | CMC III Napajanje | 1 | KOM |  |
|  | 7200215 | CMC III Priključni kabel C13/C14 | 1 | KOM |  |
|  | 7030080 | CMC III Programski kabel USB | 1 | KOM |  |
|  | 7030088 | CMC III Montažna jedinica 1U RAL9005 | 1 | KOM |  |
|  | 7030087 | CMC III Držač kabla za mont. jedinicu 1U RAL9005 | 1 | KOM |  |
|  | 7030110 | CMC III Temperaturni senzor | 8 | KOM |  |
|  | 7030111 | CMC III Temperatura/ Vlaga senzor | 1 | KOM |  |
|  | 7030440 | CMC III Trakasti senzor propuštanja vode, 15m | 1 | KOM |  |
|  | 7030570 | CMC III GSM jedinica | 1 | KOM |  |
|  | 7999936 | Produžni kabal za GSM antenu | 1 | KOM |  |
|  | 7030093 | CMC III Spojni kabel RJ 45, 2m | 2 | KOM |  |
|  | 7030094 | CMC III Spojni kabel RJ 45, 5m | 8 | KOM |  |
| 7. | Mašinske i elektro instalacije sistema automatskog gašenja požara gasom |  |  |  |  |
|  |  | Čelična boca od 81 litar, sa pridajućom opremom | 1 | KOM |  |
|  |  | Električni aktuator za aktiviranje boce | 1 | KOM |  |
|  |  | Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema | 1 | KOM |  |
|  |  | Presostat za nadziranje pritiska u boci. | 1 | KOM |  |
|  |  | Crijevo za aktiviranje pneumatske boce | 1 | KOM |  |
|  |  | Mlaznica DN32 za gašenje požara | 5 | KOM |  |
|  |  | Cjevovod | 3 | KOM |  |
|  |  | Protivpožarna centrala-kolektivna Advanced EXGO EX-3001, za kontrolu automatskog gašenja. | 1 | KOM |  |
|  |  | Modul ulazno/izlazni, Argus VMIC602 | 1 | KOM |  |
|  |  | Olovna, gelom zaptivena akumulatorska baterija Yuasa NP 7-12 radnog | 2 | KOM |  |
|  |  | Relejni modul sa 8 izlaza tip C, Advanced EXGO EXP-008 | 1 | KOM |  |
|  |  | Detektor požara, Argus S1000 konvencionalni | 8 | KOM |  |
|  |  | Paralelni indikator Argus | 2 | KOM |  |
|  |  | Detektor požara Airsense Stratos Micra 25 konvencionalni, | 1 | KOM |  |
|  |  | Ručni javljač požara, Synaps Technologies Sycall R6847L-B konvencionalni | 1 | KOM |  |
|  |  | Sirena, konvencionalna, crvena, Klaxon Sonos PSS-0020 | 2 | KOM |  |
|  |  | Blicer, konvencionalni, crveni, Klaxon Sonos PSB-0017 IP65, | 2 | KOM |  |
|  |  | Klasična konvencionalni svetleći pano Synaps Technologies FL24W sa zvučnom signalizacijom, | 1 | KOM |  |
|  |  | Elektro instalacije sistema | 1 | Komp |  |
| 8. | Oprema za sistem kontrole pristupa i video nadzora |  |  |  |  |
|  | DHI-ASC1204C | Dahua Kontroler za kontrolu pristupa DC za 4 čitača | 1 | KOM |  |
|  | UL - 12V/7Ah | Ultracell, Akumulator UL - 12V/7Ah | 1 | KOM |  |
|  | DHI-ASR1101M | Dahua Tastatura i čitač kartica 13.56MHz (Mifare) | 2 | KOM |  |
|  | WS-30 | REX taster od nerđajućeg čelika, NO kontakt | 2 | KOM |  |
|  | WS-03 | Magnetni mini ugradnii kontakt | 2 | KOM |  |
|  | DHI-IC CARD | Dahua ID Card Mifare 1, 13.56MHz | 50 | KOM |  |
|  | IPC-HDBW2231RP-ZS | Dahua 2MP WDR IR Dome Network Camera | 5 | KOM |  |
|  | PFA137 | Dahua dozna za sakrivanje kablova i konektora | 5 | KOM |  |
|  | IPC-HF5231E | Dahua 2MP Full HD - WDR - Network Camera | 2 | KOM |  |
|  | DH-PLZ1030-D | Dahua CS mount varifokalni asferični objektiv | 2 | KOM |  |
|  | DH-PFH610A-H-POE | Dahua Kućište za box kamere | 2 | KOM |  |
|  | PFB604W | Dahua Aluminijumskin nosač kućišta | 2 | KOM |  |
|  | NVR-4208-4KS2 | Dahua mrežni video snimač za 8 IP kamera | 1 | KOM |  |
|  | ST2000VX003 | Seagate Surveillance HDD 2 TB SATA 6Gb/s | 2 | KOM |  |
|  | LZ-NET6 | Prenaponska zaštita za spoljašnje modele kamere | 4 | KOM |  |

Prilog 3. REZERVNI DJELOVI

Rezervni djelovi nijesu uključeni u cijenu servisnog održavanja. Nabavka neophodnih rezervnih djelova je obaveza Naručioca – Uprave prihod i carina. Eventualno utrošeni rezervni dijelovi naplatiće će se prema stvarnim troškovima i prema tržišnim cijenama koje budu važeće u tom trenutku.

- Sigurna soba - HA ROOM - Serverski i mrežni rek ormani 42U, sa pripadajućom opremom

| Rezervni dio |  | Količina |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-IT Ormar 600×2000×1200, 42U |  | 6 |  |
| TS-IT unutarnja pokrivna ploča 600×2000 |  | 6 |  |
| TS-IT Bočna strana 2000×1200 |  | 1 |  |
| TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14 |  | 6 |  |
| 19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3×3U) |  | 6 |  |
| Sabirnica za uzemljenje L=450mm |  | 6 |  |
| TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6 |  | 7 |  |
| PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE |  | 12 |  |
| TS-IT Ormar 800×2000×1200, 42U |  | 2 |  |
| TS-IT Bočna strana 2000×1200 |  | 1 |  |
| TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14 |  | 2 |  |
| 19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3× 3U) |  | 2 |  |
| TS-IT Vertikalni kabelski kanal 38U |  | 4 |  |
| C-ŠINA 1200, pak=4 |  | 2 |  |
| C-KABELSKA OBUJMICA 34-38mm,pak=25 |  | 1 |  |
| Sabirnica za uzemljenje L=450mm | 2 |  |
| TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6 | 3 |  |
| PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE | 4 |  |
| 19" Panel-držač kabela 1U 105×43 | 4 |  |
| TS-IT 19" Panel-držač kabela 2U | 4 |  |
| 19" Panel-držač kabela 1U 70x44mm RAL7035 | 8 |  |

- Rezervni dijelovi rashladnog sistema - LCP Inline DX 20 kW

| Rezervni dio | Količina |
| --- | --- |
| SK Kompresor | 3 |
| SK Ventilator | 3 |
| SK Ekspanzioni ventil | 3 |
| SK Ventil | 6 |
| SK Nepovratni ventil | 3 |
| SK Sušilica za filter | 3 |
| SK Prekidač pritiska | 3 |
| SK Predajnik pritiska | 3 |
| SK Predajnik pritiska | 3 |
| SK Upravljačka ploča | 3 |
| SK SNMP board for LCP Rack/Inline/Room DX | 3 |
| SK Display | 3 |
| SK Temperaturni senzori | 4 |
| SK Aksijalni ventilator | 9 |
| SK Regulator brzine | 9 |
| SK Prekidač za održavanje | 3 |

- Rezervni dijelovi sistema elektroenergetskih razvoda i ormara

| Rezervni dio | Količina |
| --- | --- |
| GRT - DOLAZNO |  |
| Prekidač NSX160F/TM160D | 2 |
| Sklopka SIRCOVER 1-0-2 160A , 4P | 2 |
| Prekidač NSX160F/TM160D | 1 |
| RO - DC |  |
| Glavni prekidač INS 160A, 3p | 3 |
| Prekidač NSX100F/TM100D | 2 |
| Automatski osigurač C60N/32A,3P kriva C, 10kA | 3 |
| Automatski osigurač C60N/16A,1P kriva C, 10kA | 15 |
| Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva C, 10kA | 1 |
| Sklopka Socomec 1-0-2 100A , 4P | 2 |
| RO - UPSA |  |
| Teretni prekidač INS 100A, 3p | 1 |
| Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva B, 10kA | 3 |
| Signalne sijalice sa mjerenjem napona, fi 22, plave | 3 |
| Automatski osigurač C60N/32A,1P kriva C, 10kA | 10 |
| Automatski osigurač C60N/25A,1P kriva C, 10kA | 1 |
| Automatski osigurač C60N/16A,1P kriva C, 10kA | 2 |
| Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva C, 10kA | 2 |
| Automatski osigurač C60N/6A, 1P kriva C, 10kA | 3 |
| RO - UPSB |  |
| Teretni prekidač INS 100A, 3p | 1 |
| Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva B, 10kA | 3 |
| Signalne sijalice sa mjerenjem napona, fi 22, plave | 3 |
| Automatski osigurač C60N/32A,1P kriva C, 10kA | 10 |
| Automatski osigurač C60N/25A,1P kriva C, 10kA | 1 |
| Automatski osigurač C60N/16A,1P kriva C, 10kA | 2 |
| Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva C, 10kA | 2 |
| Automatski osigurač C60N/6A, 1P kriva C, 10kA | 2 |

- Rezervni dijelovi sistema neprekidnog napajanja UPS

| Rezervni dio | Količina |
| --- | --- |
| Filter capacitor 40 μF 450 VDC (4 Pin) | 3 |
| Filter capacitor 75 μF 250 VAC (4 Pin) | 3 |
| Capacitor 450V 2200μF for NW20023x | 4 |
| Fan 24VDC 378m3/h 120x120x38 | 1 |
| Fuse 50A protistor 14x51 | 3 |
| Fuse 32A pronorm 10x38 | 3 |
| Fuse 4A protistor 6.3x32 | 2 |
| Fuse 80A protistor Cyl.BlockFuse | 2 |
| Fuse 40A protistor 14x51 | 3 |
| Keyboard DPA Upscale | 1 |
| Display for 10/20 KW Upscale | 1 |
| NW20023x Boost_Inv_BP power board 20kW | 1 |
| NW20060x1 Input/Output RFI filter | 1 |
| NW20010x Electronic | 1 |

- Rezervni dijelovi sistema dizel električnih agregata

| Rezervni dio | Količina |
| --- | --- |
| ELCOS Dizel Elektro-agregat GE.PK3A.110/100.SS | 2 |

- Rezervni dijelovi sistema CMC III za nadzor fizičkih parametara

| Rezervni dio | Količina |
| --- | --- |
| CMC III Procesna jedinica | 1 |
| CMC III Napajanje | 1 |
| CMC III Priključni kabel C13/C14 | 1 |
| CMC III Programski kabel USB | 1 |
| CMC III Montažna jedinica 1U RAL9005 | 1 |
| CMC III Držač kabla za mont. jedinicu 1U RAL9005 | 1 |
| CMC III Temperaturni senzor | 8 |
| CMC III Temperatura/ Vlaga senzor | 1 |
| CMC III Trakasti senzor propuštanja vode, 15m | 1 |
| CMC III GSM jedinica | 1 |
| Produžni kabal za GSM antenu | 1 |
| CMC III Spojni kabel RJ 45, 2m | 2 |
| CMC III Spojni kabel RJ 45, 5m | 8 |

- Rezervni dijelovi sistema mašinskih i elektro instalacija automatskog gašenja požara gasom

| Rezervni dio | Količina |
| --- | --- |
| Čelična boca od 81 litar, sa pridajućom opremom | 1 |
| Električni aktuator za aktiviranje boce | 1 |
| Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema | 1 |
| Presostat za nadziranje pritiska u boci. | 1 |
| Crijevo za aktiviranje pneumatske boce | 1 |
| Mlaznica DN32 za gašenje požara | 5 |
| Cjevovod | 3 |
| Protivpožarna centrala-kolektivna Advanced EXGO EX-3001, za kontrolu automatskog gašenja. | 1 |
| Modul ulazno/izlazni, Argus VMIC602 | 1 |
| Olovna, gelom zaptivena akumulatorska baterija Yuasa NP 7-12 radnog | 2 |
| Relejni modul sa 8 izlaza tip C, Advanced EXGO EXP-008 | 1 |
| Detektor požara, Argus S1000 konvencionalni | 8 |
| Paralelni indikator Argus | 2 |
| Detektor požara Airsense Stratos Micra 25 konvencionalni, | 1 |
| Ručni javljač požara, Synaps Technologies Sycall R6847L-B konvencionalni | 1 |
| Sirena, konvencionalna, crvena, Klaxon Sonos PSS-0020 | 2 |
| Blicer, konvencionalni, crveni, Klaxon Sonos PSB-0017 IP65, | 2 |
| Klasična konvencionalni svetleći pano Synaps Technologies FL24W sa zvučnom signalizacijom, | 1 |
| Elektro instalacije sistema | 1 |

- Rezervni dijelovi za sistema video nadzora i kontrole pristupa

| Rezervni dio | Količina |
| --- | --- |
| Dahua 2MP WDR IR Dome Network Camera IPC-HDBW2231RP-ZS | 1 |
| Dahua 2MP Full HD - WDR - Network Camera IPC-HF5231E | 1 |
| Seagate ST2000VX003, Surveillance HDD 2 TB | 1 |
| LZ-NET6, Prenaponska zaštita | 1 |
| Dahua DHI-ASC1204C, Kontroler za kontrolu pristupa | 1 |
| Ultracell, Akumulator UL - 12V/7Ah | 1 |
| Dahua DHI-ASR1101M, Tastatura i čitač kartica 13.56MHz (Mifare) | 1 |
| WS-03, Magnetni mini ugradnii kontakt | 1 |

- Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Izjava privrednog subjekta	ESPD

Stručni i kadrovski kapaciteti koji su potrebni za izvršenje ugovora	Stručna i tehnička sposobnost

Rok izvršenja ugovora je godinu dana	Rok izvršenja ugovora

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za prethodni mjesec	Rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja

Ovlašćeni servisni partner za Rittal mašinske instalacije klimatizacije	Drugi uslovi

Ovlašćeni servisni partner za Rittal za IT opremu	Drugi uslovi

Ovlašćeni servisni partner za Rittal UPS napajanja	Drugi uslovi

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora

- DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

kao cjeline je 14.876,03 €;

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:  predmet javne nabavke predstavlja jedinstvenu cjelinu.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nema

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nema

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nema

ELEKTRONSKI KATALOG

Nema

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Ne

- NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nema

- OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

- postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

- nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

- postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

- nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

- postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

- SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ne zahtijeva se garancija za dobro izvršenje ugovora.

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

odnos cijene i kvaliteta

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1. najniža ponuđena cijena za ponuđeno mjesečno održavanje (reaktivno i preventivno održavanje) (C)				                       broj bodova  80

2. kvalitet  (K)						           broj bodova  20

1. Parametar najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 80 bodova

Bodovi za parametar ponuđena cijena izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najniža ponuđena cijena (bez PDV-a), koja dobija maksimalan broj bodova.

Maksimalno predviđeni broj bodova je 80.

Ponuđena cijena će se bodovati na sljedeći način:

- Najniža cijena dobija maksimalni broj bodova (80 bodova)

- Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli:

C= (Cmin/ Cp) x 80

Cmin – najniža ponuđena cijena (bez PDV)

Cp   – ponuđena cijena (bez PDV)

2.  parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 20 bodova

Bodovi za parametar kvalitet će se vrednovati na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najviše  ponuđeni broj sati za:

- preventivno održavanje,

Maksimalno predviđeni broj bodova je 5

Ponuđači će se bodovati na sljedeći način:

- Najviše ponuđeni broj sati će dobiti  maksimalni broj bodova (5 bodova)

- Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli:

R= (Rp/ Rmax) x 5

Rmax – najviše ponuđeni broj sati

Rp   – ponuđeni broj

b)  reaktivno održavanje.

Maksimalno predviđeni broj bodova je 15

Ponuđači će se bodovati na sljedeći način:

- Najviše ponuđeni broj sati će dobiti  maksimalni broj bodova (15 bodova)

- Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli:

R= (Rp/ Rmax) x 15

Rmax – najviše ponuđeni broj sati

Rp   – ponuđeni broj

- JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

- NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 05.12.2025. godine do 12:40 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  05.12.2025. godine u 12:40 sati.

- USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: (ne zahtjeva se garancija ponude)

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

- TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

- UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

- obavezu Naručioca da će plaćanje izvršiti najkasnije do 30 dana od dana ispostavljanja fakture za prethodni mjesec;

- Da do raskida ugovora može doći: sporazumom ugovornih strana ili na zahtjev

Naručioca, u slučaju da Izvršilac ne ispunjava obaveze definisane potpisanim ugovorom.

- Ponuđač ne može početi sa realizacijom predmeta nabavke ako naručiocu ne

dostavi potpisani ugovor o javnoj nabavci, u roku 15 dana od dana dostavljanja ugovora.

- Ugovor o javnoj nabavci, pored ugovorene cijene, mora da sadrži i posebno

izraženu vrijednost PDV-a

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: ____(navesti  razlog izmjene u skladu sa članom 151 stav 1 Zakona o javnim nabavkama)

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

- ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

- IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Poreska uprava

Broj: I/1-23263/2-25

Mjesto i datum: Podgorica, 20.11.2025. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 03/23, 11/23 i 84/24),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 21 iz Plana javnih nabavki broj 21489 od 30.01.2025. godine (poslednja izmjena: 24.10.2025. godine) za nabavku usluga - održavanje Data centra nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Sava Laketić

s.r.

Službenik za javne nabavke Nikola Lasica

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Mirjana Bošković

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Veselin Jovićević

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Nikola Lasica

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Maja Dulović

s.r.

....

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;

Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Ukoliko se ne predviđa brisati iz tenderske dokumentacije