OBRAZAC 1

Radio i Televizija Crne Gore

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 39/25

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 42

Mjesto i datum: Podgorica, 15.12.2025. godine

Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) Radio i Televizija Crne Gore objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

- USLUGE ODRŽAVANJA DATA CENTARA RTCG -

(usluge)

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

- POZIV ZA NADMETANJE

- Podaci o naručiocu;

- Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:

  - Vrsta postupka,

  - Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

  - Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,

  - Način nabavke:

- kao cjelina,

  - Posebni oblik nabavke:

- Okvirni sporazum,

- Dinamički sistem nabavki,

- Elektronska aukcija,

- Elektronski katalog,

  - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

  - Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

  - Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

  - Rok za donošenje odluke o izboru,

  - Rok važenja ponude,

  - Garancija ponude

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

- Naziv i opis predmeta nabavke, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

- Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

Specifikacija opreme i uređaja za održavanje

Prilog 1. PREVENTIVNO ODRŽAVANJE

- Održavanje infrastrukture Data Centara

Preventivno održavanje 			- 2 puta godišnje

Kontrola aktivnih i pasivnih komponenti svih sistema u Data centrima

- Provjera otvaranja i zatvaranja protivpožarnih vrata

- Provjera mehanizma za automatsko zatvaranje vrata

- Provjera stanja kontrolera i provjera rada čitača beskontaktnih kartica

- Provjera stanja i rada baterije elektronske brave

- Provjera stanja i rada elektromagnetske brave

- Provjera stanja i rada ručnog tastera za nužni izlaz

- Provjera klapne otvora za predpritisak

- Provjera klapne otvora za dovod vazduha

- Provjera klasične i panic rasvjete

- Detaljni pregled konstrukcionih elemenata Data Centara

- Detaljni pregled konstrukcionih elemenata hladne zone

- Detaljan pregled svih kablovskih linkova

- Detaljan pregled svih Rack ormara sa pripadajućim elementima

- Otklanjanje uočenih nedostataka.

- Održavanje mašinskih instalacija klimatizacije i rashladnih sistema

Preventivno održavanje 			-  2 puta godišnje

- Kontrola rada cjelokupnog sistema

- Kontrola i pregled mašinskih instalacija, spojeva, izolacije

- Vizuelni pregled spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, provjera eventualnih mehaničkih oštećenja

- Provjera radnih parametara na spoljašnjim jedinicama

- Provjera radnih parametara na unutrašnjim jedinicama

- Provjera pritisaka u instalaciji

- Kontrola i po potrebi balansiranje sistema

- Detaljna kontrola protoka fluida kroz svaku jedinicu

- Kontrola protoka vazduha kroz svaku jedinicu i čišćenje filtera

- Kontrola rada ventilatora pri različitim opterećenjima, čišćenje ventilatora od prašine

- Mjerenje temperature u tri različite tačke i podešavanje eventualnih odstupanja

- Mjerenje i kontrola temperature u hladnoj i toploj zoni

- Kontrola električnih vodova, osigurača, sklopki, releja idr.

- Čišćenje hvatača nečistoće

- Provjera odvoda kondenzata, čišćenje

- Izrada servisnog protokola/izvještaja

- Održavanje sistema elektroenergetskih razvoda i ormara

Preventivno održavanje 			- 1  put godišnje

- Preventivni pregled i provjera funkcionalne ispravnosti svih elemenata elektro energetskih razvodnih ormana,

- Provjera spojeva kontakata unutar razvodnih ormana,

- Provjera instalacija i njene funkcionalosti i otklanjanje uočenih nedostataka,

- Provjera ispravnosti sklopki, sklopnika, osigurača, kablova

- Provjera ispravnosti ožičenja, vodova, spojeva na uzemljenje

- Pregled i dopuna natpisa i tehničke dokumentacije

- Provjera ispravnosti utičnica (220V AC, 380V AC )

- Izrada specifikacije rezervnih djelova (sijalice, prigušnice, prekidači, osigurači, transformatori, svetiljke, utičnice), i zamjena istih,

- Kontrola ispravnosti napajanja objekta električnom energijom i otklanjanje uočenih nedostataka

- Izrada servisnog protokola/izvještaja

- Održavanje sistema neprekidnog napajanja - UPS uređaji

Preventivno održavanje 			-  2 puta godišnje

- Provjera funkcije  rada i parametara UPS sistema

- Dijagnostika rada UPS uređaja pomoću računara i dijagnostičkog programa

- Mjerenje svih parametara na UPS uređaju, kalibracija i testiranje

- Čišćenje i odprašivanje uređaja ako je to potrebno

- Vizualnu kontrola elektronskih modula i ostalih komponenti

- Provjeru kvaliteta spojeva i njihovo pritezanja

- Po potrebi zamjenu dotrajalih komponenti

- Provjeru deklarisanih parametara uređaja

- Provjeru karakteristika uređaja u svim režimima rada

- Kontrolu stanja akumulatora – baterija

- Upoznavanje i obuku korisnika (prema potrebi) u rukovanju sistemom

- Izrada izvještaja o rezultatima obavljenog generalnog servisa.

Tokom jednog od preventivnih pregleda  obavezno uraditi stress test funkcionisanja sistema. To podrazumijeva ručno gašenje napajanja i praćenje automatskog prebacivanja na sistem neprekidnog napajanja i napajanje putem agregata.

Ovaj se postupak posebno mora koordinirati  sa Korinikom i svima nadležnim osobama za funkcioniranje pojedinih segmenata sistema.

- Održavanje sistema nadzora fizičkih parametara sistema Data centara

Preventivno održavanje 			- 2 puta godišnje

- Detaljan pregled cijelog sistema

- Kontrola opšte funkcionalnosti opreme

- Provjera stanja svih senzora

- Provjera stanja i rada procesnih jedinica

- Provjera log file-ova

- Pregled baze podataka sa osnovnim nadziranim parametrima radi eventualne dijagnostike anomalija

- Testiranje funkcionalnosti GSM jedinice

- Provjera i testiranje e-mail notifikacije

- Testiranje funkcionalnosti odabranih uređaja

- Izolacija eventualnih nepravilnosti u radu uređaja i njihova popravka/zamjena

- Iniciranje alarma na više tačaka sistema

- Preporuka korisniku za optimalan rad

- Otklanjanje uočenih nedostataka.

- Izrada servisnog protokola/izvještaja

- Održavanje mašinskih i elektro instalacija u sistemu automatskog gašenja požara  za DC

Preventivno održavanje 			- 2 puta godišnje

- Provjera Centrale i kontrolni pregled ispravnosti mikroprocesorske jedinice sa čišćenjem, i ispitivanjem svih elemenata  sistema

- Provjera i testiranje svih ručnih javljaca i optičkih detektora  i izvršnih funkcija sistema za detekciju, dojavu i gašenje požara,

- Provjera izvršnih funkcija –sklopni uredjaji za isključivanje i uključivanje

- Provjera sistema pomoćnog napajanja

- Provjera mašinskih komponenti  sistema automatskog gašenja (pritiska u boci, pričvršćenost boce, vizuelni pregled...)

- Provjera stanja mlaznica sistema za gašenje požara gasom

- Provjera stanja cjevovoda sistema

- Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,

- Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme.

- Provjera log file-ova

- Provjera stanja cjelokupnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara prema dosatvljenoj kontrolnoj sveski Isporučioca za Advanced EXGO EX-3001 požarnu centralu i Novec 1230 - sredstvo za gašenje pozara Kidde Fire Protection.

- Održavanje sistema video nadzora i kontrole pristupa Data centara

Preventivno održavanje 			- 2 puta godišnje

- Kontrola ispravnosti svih kamera i njihova komunikacija sa NVR-om

- Provjera perioda za koji postoji snimljeni video materijal,

- Provjera svih parametara servera za video nadzor (vrijeme, podešavanje parametara snimanja i sl)

- Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,

- Eventualno dodatno podešavanje kamera

- Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme,

- Kontrola ispravnosti svih kontrolera za kontrolu pristupa i njihova komunikacija sa serverom za kontrolu pristupa,

- Provjera rada čitača kartica, magnetnih kontakata, tastera,

- Provjera svih parametara servera za kontrolu pristupa,

- Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,

- Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme.

Prilog 2.

# SPECIFIKACIJA OPREME DATA CENTARA KOJA JE PREDMET ODRŽAVANJA

| Br. | Šifra opreme | Naziv opreme | Kol. | JM | Napom. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infrastruktura Data Centara |  |  |  |  |
|  | 5510110 | Rittal Ormar 600×2000×1200, 42U, sa pripadajućom opremom | 30 | kom |  |
|  | 5511110 | Rittal Ormar 800×2000×1200, 42U, sa pripadajućom opremom | 6 | kom |  |
|  | DW126040 | SCHRACK DW126040—12HU ormar, sa pripadajućom opremom | 2 | kom |  |
|  | 7856010 | Rittal PSM Nosač utičnih modula 1200mm, 2×3×16A | 72 | kom |  |
|  | 7856220 | Rittal PSM Uticni modul 4xC13 | 36 | kom |  |
|  | 7856230 | Rittal PSM Uticni modul 4xC19 | 36 | kom |  |
|  | 7856100 | Rittal PSM Uticni modul 4xšuko | 164 | kom |  |
|  |  | Protivpožarna vrata sa pripadajućom opremom | 4 | kom |  |
|  |  | Hladna/topla zona sa prpadajućom opremom | 2 | komplet |  |
|  |  | Pasivna mrežna infrastruktura ( Patch paneli, optički patch paneli, moduli, patch kablovi i dr. ) | 2 | komplet |  |
|  |  | Klasična i panik rasvjeta | 2 | komplet |  |
| 2. | Mašinske instalacije klimatizacije i rashladnih sistema |  |  |  |  |
|  | 3232779-B1 | Rittal IT-CHILLER 99 kW with integrated Freecooling | 2 | kom |  |
|  | 3312540-B1 | Rittal LCP Inline CW, flush, 30 kW | 10 | kom |  |
|  | 3311042 | Rittal LCP držač sa filterom, za LCP Inline CW | 10 | kom |  |
|  |  | Cijevna mreža i kompletna mašinska instalacija sa svom pripadajućom opremom ( kuglaste slavine, regulacioni ventili, balansni ventili, nepovratne klapne, termometri, manometri i dr. ) | 1 | komplet |  |
|  |  | Cijevna mreža za odvod kondenzata | 2 | komplet |  |
|  |  | Hvatač nečistoće | 2 | kom |  |
| 3. | Sistem elektroenergetskih razvoda i ormara |  |  |  |  |
|  |  | Razvodni ormar GRT-DC | 1 | kom |  |
|  |  | Razvodni ormar RT-DC1 | 1 | kom |  |
|  |  | Razvodni ormar RT-DC2 | 1 | kom |  |
|  |  | Glavni napojni kablovi | 1 | komplet |  |
|  |  | Napajanje klima opreme u Data Centrima | 2 | komplet |  |
|  |  | Napajanje Rack ormara | 2 | komplet |  |
|  |  | Napajanje Chiller-a | 1 | komplet |  |
|  |  | Napajanje PP centrala i ormara kontrole pristupa ACC | 2 | komplet |  |
|  |  | Napajanje ormara automatike ROA-VOD | 2 | komplet |  |
|  |  | Uzemljenje i izjednačenje potencijala | 1 | komplet |  |
|  |  | Instalacija osvetljenja | 2 | komplet |  |
| 4. | Sistem neprekidnog napajanja - UPS uređaji |  |  |  |  |
|  |  | Socomec MASTERYS GP4 100kVA | 1 | kom |  |
| 5. | Sistem nadzora fizičkih parametara Data Centara – CMC III |  |  |  |  |
|  | 7030000 | Rittal CMC III-Procesorska jedinica | 4 | kom |  |
|  | 7030060 | Rittal CMC III Napajanje | 8 | kom |  |
|  | 7030110 | Rittal CMC III Temperaturni senzor | 36 | kom |  |
|  | 7030111 | Rittal CMC III Temperatura/ Vlaga senzor | 4 | kom |  |
|  | 7030440 | Rittal CMC III Trakasti senzor propuštanja vode, 15m | 4 | kom |  |
|  | 7030570 | Rittal CMC III GSM jedinica+SMS funkcija | 2 | kom |  |
|  |  | Programiranje CMC III sistema | 2 | komplet |  |
| 6. | Mašinske i elektro instalacije u sistemu automatskog gašenja požara gasom za Data Centre |  |  |  |  |
|  |  | Čelična boca od 81l, napunjena sredstvom za gašenje požara gasom Novec 1230, sa pripadajućom opremom | 1 | kom |  |
|  |  | Čelična boca od 142l, napunjena sredstvom za gašenje požara gasom Novec 1230, sa pripadajućom opremom | 1 | kom |  |
|  |  | Električni aktuator | 2 | kom |  |
|  |  | Ručni actuator | 2 | kom |  |
|  |  | Mlaznice za gašenje požara gasom | 6 | kom |  |
|  |  | Cijevna instalacija | 2 | komplet |  |
|  |  | Havarijska ventilacija | 2 | komplet |  |
|  |  | Protivpožarna centrala Advanced EXGO EX-3001 sa pratećom opremom | 2 | kom |  |
|  |  | Paralelni upravljački terminal za upravljanje sistemom za automatsko gašenje požaraAdvanced EX-3030 | 2 | kom |  |
|  |  | Detektor požara, konvencionalni, optički | 14 | kom |  |
|  |  | Ručni javljači požara | 4 | kom |  |
|  |  | Ormar automatike sa svom pripadajućom opremom | 2 | kom |  |
| 7. | Sistem video nadzora i kontrole pristupa Data Centara |  |  |  |  |
|  | NVR-4208-4KS2 | P2P mrežni video snimač za 8 IP kamera, Dahua | 2 | kom |  |
|  | ST2000VX003 | Seagate Surveillance HDD 2 TB | 4 | kom |  |
|  | IPC-HDBW2231RP-ZS | Mrežna kamera 2 Mpix dan/noc u antivandal IK10 dome kucištu, Dahua | 11 | kom |  |
|  | IPC-HF5221EP | FullHD 1080p dan/noc mrežna kamera, 2 megapiksela, spoljna | 1 | kom |  |
|  | DHI-ASC1204C | Dahua kontroler za 4 čitača | 2 | kom |  |
|  | DHI-ASR1101M | Tastatura i čitač kartica 13.56MHz(Mifare), Dahua | 5 | kom |  |

- DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

kao cjeline je 41.322,00 EUR bez uračunatog PDV-a.

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet nabavke je izvršenje usluge koja predstavlja jedinstvenu tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu, te se iz tog razloga ne može podijeliti po partijama.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Ne

- NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nije primjenjivo.

- OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

- postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

- nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

- postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;

- nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili

- postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

- SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od roka za izvršenje ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora. U slučaju neizvršavanja ugovorene obaveze, Naručilac ima pravo da izvrši aktiviranje garancije, do maksimalno određenog iznosa iste.

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

odnos cijene i kvaliteta

- Ponude po parametru cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom parametru je 90.

Broj bodova po parametru cijena određuje se po formuli:

C= (Cmin/Cp)x90

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

Cmin – najniža ponuđena cijena,

Cp –  ponuđena cijena,

90 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po parametru cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Vrednovanje ponuda po parametru kvalitet - broj sati obaveznog mjesečnog preventivnog pregleda parametara sistema, vršiće se na sljedeći način: Naručilac je odredio: Usluga redovnih preventivnih pregleda mora da uključuje i obavezni mjesečni preventivni pregled parametara sistema, u trajanju od minimum 8 sati sa dostavljanjem izvještaja o izvršenom pregledu. Ponuđaču koji ponudi najveći broj sati za obavezni mjesečni preventivni pregled parametara sistema dodjeljuje se maksimalan broj bodova po ovom parametru (10 bodova), dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na maksimalno ponuđeni broj sati, odnosno prema navedenoj formuli: Broj bodova (K) = (K) ponuđeni broj sati obaveznog mjesečnog pregleda parametara sistema x 10/(K max) maksimalani ponuđeni broj sati obaveznog mj. pregleda parametara sistema. Napomena: U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan navesti tačan ponuđeni broj sati obaveznog mjesečnog preventivnog pregleda parametara sistema, gdje je minimalno ponuđeni broj sati 8h, a najmanja jedinica mjere je 1 sat.

- JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

- NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 31.12.2025. godine do 9:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana  31.12.2025. godine u 9:00 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi RTCG, Bulevar revolucije 19;

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi RTCG, Bulevar revolucije 19.

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 31.12.2025. godine do 9:00 sati.

Ako ponuđač garanciju ponude ne podnesi u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U slučaju da se garancija ponude dostavlja u pisanom obliku, dostavlja se u originalu u posebnoj koverti na kojoj je potrebno navesti: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača, sa  naznakom "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

- USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

- TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

- UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 ZJN.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

U slučaju raskida ugovora naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od dana raskida ugovora.

Raskid ugovora nema uticaja na prava i obaveze ugovornih strana, nastalih prije raskida ugovora.

Ako se utvrdi ili osnovano sumnja da je bilo koja od  ugovornih  strana, u vezi sa zaključenjem ovog ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila, obećala ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku Naručioca/Izvršioca, ugovor će se smatrati ništavim, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore.

Na sve što nije regulisano odredbama ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Ukoliko u toku važnosti ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

- ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

- IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

JP Radio i Televizija Crne Gore

Broj: 01-10769

Mjesto i datum:  Podgorica,  15.12.2025. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19 i 3/23),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 42 iz Plana javnih nabavki broj  01-270 od  21.01.2025. godine, za nabavku usluge - održavanja Data centara RTCG, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Boris Raonić

_____________

s.r.

Službenik za javne nabavke

Isidora Raičković

__________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Mladen Mugoša

________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Vladan Mihailović

________________

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Isidora Raičković

________________

s.r.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;

Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati

Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora