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U skladu sa odredbama člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj 074/19, 003/23, 011/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke o b j a v lj u j e

POJAŠNJENJE broj 1


Tenderske dokumentacije broj 05/26 od 18.02.2026. godine, šifra postupka #108546, za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i ugradnja toplotnih pumpi:


Na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije zainteresovanog ponuđača, dostavljen dana 20.02.2026. godine:


Zahtijevani protok od '79.12 m3/h' i eksterni napor od '223.4 kPa' su rezultati softverskog proračuna za tačno određeni model jednog proizvođača, a ne opšti inženjerski zahtjevi. Nemoguće je da konkurentski uređaj slučajno ima identične decimalne vrijednosti. Specifikacija navodi tačne dimenzije (4700x2500x2300 mm) i masu (3870 kg). Ovo eliminiše konkurenciju koja može ponuditi uređaj istih performansi ali drugačijeg gabarita (npr. 10 cm kraći ili 50 kg lakši). Stavka 'dodatno usaglasiti na licu mjesta' za BMS konekciju ostavlja prostor za naknadne anekse ugovora i manipulaciju troškovima, jer nije precizno definisana u startu. Zahtjev za R410A (koji se postepeno izbacuje u EU zbog GWP-a) umjesto dozvoljavanja novijih ekoloških freona (R32, R290) sugeriše da se cilja na zalihe starijih modela određene firme. 

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke daje sljedeći odgovor: 

Za predmetni postupak uradili smo tehničku dokuemntaciju, na nivou glavnog projekta, u koji možete izvrsiti uvid, kontakt Ognjen Božovic 067 189 792. Vrijednosti koje se odnose na protok i eksterni napor definisane su u odnosu sa postojećim toplotnim pumpama.
U dijelu upita koji se odnosi na dimenzije, informišemo da postojeće stanje na mikro lokaciji ima ograničenja i zato su definisane dimenzije.
Upit za BMS konekciju, možete izvrsiti obilazak i detaljnije se upoznati sa postojećim stanjem/kontakt Ognjen Božovic 067 189 792/

Upit koji se odnosi na R410A, i sami ste naveli da je dozvoljen po važecim propisima, jednostavno imamo ograničena sredstava za ovu nabavku.
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