[image: image2.jpg]CCTS CRNOGORSKI
——\ E:'SE.I.KEJ?S{ENOSN' IZVRSNI DIREKTOR






Broj: 1021/3-JN/26-768/6
Podgorica, 08.04.2026. godine
U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) Naručilac vrši

IZMJENU br. 1
Tenderske dokumentacije br. 22/26 od 30.3.2026. godine,
Nabavka i ugradnja sistema za monitoring energetskih transformatora
Vrši se izmjena tenderske dokumentacije na sljedeći način:

1. Dio „Primopredaja i puštanje u rad“: „Primopredaja i puštanje u rad: 1. Instalacija opreme – dobavljač je dužan da izvrši kompletnu instalaciju monitoring sistema (ormar, senzori, kablovi, priključci). 2. Puštanje u rad – uključuje provjeru svih priključaka, senzora, napajanja, uzemljenja. 3. Povezivanje sa web platformom – obezbijediti pristup sistemu putem korisničkog interfejsa i demonstrirati ispravnost komunikacije. 4. Real-time monitoring demonstracija – pokazati da sistem u realnom vremenu prati sve relevantne parametre (parcijalna pražnjenja, faktor dielektričnih gubitaka, kapacitet i temperature provodnih izolatora) 5. Podešavanje pragova – obaveza dobavljača je da podesi pragove za parcijalna pražnjenja, opomene i alarme, u skladu sa stvarnim radnim uslovima. 6. Probni monitoring u eksploataciji – u probnom periodu rada sistema dobavljač mora pratiti parcijalna pražnjenja i sve relevantne parametre, dok se na osnovu podataka ne definišu optimalni pragovi parcijalnih pražnjenja za opomenu i alarm.“

se mijenja i sada glasi:

„Primopredaja i puštanje u rad: 1. Instalacija opreme – dobavljač je dužan da izvrši kompletnu instalaciju monitoring sistema (ormar, senzori, kablovi, priključci). 2. Puštanje u rad – uključuje provjeru svih priključaka, senzora, napajanja, uzemljenja. 3. Povezivanje sa web platformom – obezbijediti pristup sistemu putem korisničkog interfejsa i demonstrirati ispravnost komunikacije. 4. Real-time monitoring demonstracija – pokazati da sistem u realnom vremenu prati sve relevantne parametre (parcijalna pražnjenja, faktor dielektričnih gubitaka i kapacitet) 5. Podešavanje pragova – obaveza dobavljača je da podesi pragove za parcijalna pražnjenja, opomene i alarme, u skladu sa stvarnim radnim uslovima. 6. Probni monitoring u eksploataciji – u probnom periodu rada sistema dobavljač mora pratiti parcijalna pražnjenja i sve relevantne parametre, dok se na osnovu podataka ne definišu optimalni pragovi parcijalnih pražnjenja za opomenu i alarm.“
2. Vrši se dopuna tenderske dokumentacije na način da se dodaje dokument – Prilog tehničkoj specifikaciji – Tipovi i dimenzije provodnih izolatora


[image: image1.emf]Prilog tehničkoj  specifikaciji – Tipovi i dimenzije provodnih izolatora.xlsx


3. U tenderskoj dokumentaciji se mijenja dio NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA i sada glasi:
Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 24.04.2026. godine do 8:30 sati. Otvaranje ponuda održaće se dana  24.04.2026. godine u 8:30 sati. 

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. 

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: 

neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica;

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, 

radnim danima od 7:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 24.04.2026. godine do 8:30 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. 

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. 

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a. 

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke
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		Opis predmeta nabavke		Bitne karakteristike predmeta nabavke

		Busing 220kV		Proizvodjač: Nanjing Zhida Electric Co., LTd. Kina

				Um:                                                                                                                        252kV

				Nazivna struja:                                                                                                  1600A

				BIL:                                                                                                                       1050kV

				SIL:                                                                                                                         850kV

				AC:                                                                                                                         505kV

				tanδ (mjereno na 252kV):                                                                           ≤0.005

				PD (mjereno na 252kV):                                                                               ≤10pC

				Minimalna puzna staza:                                                                            8600mm

				Kritična udaljenost lučnog pražnjenja :                                              2330mm

				Nosivost konzole pri opterećenju:                                                           4000N

				Maksimalni ugao instalacije u odnosu na vertikalu:                                30°

				Boja porcelana:                                                                                                  braon

				Tip provodnika:                                                                                                     pun

				Težina:                                                                                                                    580kg

				Dimenzije su prikazane na slici:

































































































		Busing 110kV		Proizvodjač: Nanjing Zhida Electric Co., LTd. Kina

				Um:                                                                                                                        126kV

				Nazivna struja:                                                                                                  1600A

				BIL:                                                                                                                       550kV

				AC:                                                                                                                         255kV

				tanδ (mjereno na 126kV):                                                                           ≤0.005

				PD (mjereno na 126kV):                                                                               ≤10pC

				Minimalna puzna staza:                                                                            3906mm

				Kritična udaljenost lučnog pražnjenja :                                              1250mm

				Nosivost konzole pri opterećenju:                                                           4000N

				Maksimalni ugao instalacije u odnosu na vertikalu:                                30°

				Tip provodnika:                                                                                                     pun

				Težina:                                                                                                                    210kg

				Dimenzije su prikazane na slici:
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