OBRAZAC 1

Naručilac: Uprava carina

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 09-5896/3-26

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 26

Podgorica, 16.06.2026. godine

Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19, 3/23,11/23 i 84/24 -drugi zakon) Uprava carina objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Nabavka, instalacija, testiranje i obuka za Carinski kontrolni centar

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

# 1. POZIV ZA NADMETANJE

- Podaci o naručiocu;

- Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:

  - Vrsta postupka,

  - Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

  - Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,

  - Način nabavke:

- Cjelina, po partijama,

- Zajednička nabavka,

- Centralizovana nabavka,

  - Posebni oblik nabavke:

- Okvirni sporazum,

- Dinamički sistem nabavki,

- Elektronska aukcija,

- Elektronski katalog,

  - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

  - Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

  - Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,

  - Rok za donošenje odluke o izboru.

# 2.TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

- Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

- Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

# 3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

# Tehnička specifikacija sistema KCUC

Sadržaj

Tehnička specifikacija sistema KCUC

Centar za carinsku kontrolu — Uprava carina Crne Gore

Cilj projekta

Komponente KCUC sistema

Sistemi prepoznavanja registarskih oznaka vozila (LPR) i kategorizacije vozila

MWR senzor

CCR/OCR sistemi za kontejnere

Digitalno vaganje

Video nadzor i AI analitika

Mrežna, serverska i druga oprema

Predmjer radova i količina opreme

Granični prelaz Božaj

Granični prelaz Vraćenovići

Granični prelaz Debeli brijeg

Granični prelaz Dobrakovo

Granični prelaz Dračenovac

Carinski terminal PG

Luka Bar

Lokacija KCUC

Lokacije

Pregled cjelina

Terenske komponente (po lokaciji)

Hijerarhijska topologija mreže po lokaciji

Centralna KCUC aplikacija

Identifikovani ključni poslovni procesi

Opšti pristup

Slojeviti pregled

Ograničenja i izuzeci

Opis procesa – Case management

Životni ciklus slučaja

Model donošenja odluka

Integracioni obrazac, katalog i šeme eventova

Web aplikacija (KCUC Core Web Application)

Risk engine i konfigurabilnost poslovnih pravila

Model podataka i upravljanje slučajevima

Dokazi, pretraga i čuvanje (Evidence & Search)

Video AI kao izvor operativnog događaja

Testiranje, verifikacija i prihvatanje

## Centar za carinsku kontrolu — Uprava carina Crne Gore

Ovaj dokument definiše minimalne tehničke zahtjeve za nabavku i realizaciju sistema Kontrolnog centra Uprave carina u daljem tekstu KCUC koju će činiti podsistemi: centralna aplikacija, sistem video nadzora sa funkcionalnostima vještačke inteligencije, sistemom prepoznavanja tablica (LPR/ANPR), CCR (prepoznavanje kontejnerskih kodova), MWR senzori, mrežna oprema (svičevi, firewall) i UPS/rezervno napajanje. Dokument je izrađen na osnovu Idejnog zadatka koji je definisao naručilac u prethodnoj nabavci i predstavlja osnovu za pripremu tehničke specifikacije za realizaciju projekta u skladu sa dostupnim budžetom.

Tahnička specifikacija obuhvata opis osnovnih poslovnih procesa, analizu komponenti sistema, arhitekturu, tip komponenti, spisak potrebnih vrsta podataka, komunikaciju sa postojećim sistemima.

Poseban i obavezujući dio za ponuđače biće poglavlje o testiranju tehničkih karakteristika kamera, AI funkcionalnosti, LPR i CCR sistema. Takođe dio tehničke specifikacije predstavljće i predmjer radova slabe struje u dijelu pasivnog povezivajna.

Navedene karakteristike u ovoj tehničkoj specifikaciji su minimalne što znači da ponuđeno rješenje mora biti jednako ili bolje traženom.

## Cilj projekta

KCUC predstavlja ključni alat za modernizaciju i digitalizaciju rada Uprave carina. Centar treba značajno ojačati efikasnost carinske službe u borbi protiv prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija, krijumčarenja i korupcije, kako na graničnim prelazima, tako i u unutrašnjim carinarnicama.

Centralizacijom nadzora i integracijom mehanizama kontrole, KCUC će obezbijediti viši nivo transparentnosti, sigurnosti i operativnih kapaciteta, a istovremeno olakšati legalne trgovinske tokove. KCUC mora predstavljati ne samo nadzornu sobu, već inteligentan, moderan tehnološki sistem koji se oslanja na tehnologije automatskog prepoznavanja registarskih oznaka (LPR/ANPR), čitača kontejnerskih kodova (CCR/OCR), elemenata YOLO i OCR tehnologija, digitalnih sistema za vaganje, sistema za skeniranje vozila, baza podataka i platformi za upravljanje rizicima, upravljanje slučajevima i naprednim sistemima video nadzora

Glavni operativni cilj jeste omogućavanje Upravi carina da efikasnije izvrši kontrolu I pomoć u radu carinskih službenika odnosno carinika, kao i da cilja visokorizične pošiljke umjesto nasumičnih provjera i da značajno smanji mogućnosti za krijumčarenje, korupciju ili proceduralne manipulacije. Poseban akcenat se mora staviti na teretni saobraćaj koji ulazi ili izlazi iz Crne Gore

## Komponente KCUC sistema

### Sistemi prepoznavanja registarskih oznaka vozila (LPR) i kategorizacije vozila

Na pozicijama koji će biti definisani od strane naručioca   potrebno je postaviti opremu za prepoznavanje registrarskih oznaka vozila i prikolice kao i njihovu kategorizaciju . Arhitektura odnosno način mora biti prilagođen tehničkim karakteristikama opreme odnsono na način da se postavi MWR senzor vozila koji će detektovati  nailazak teretnog vozila te aktivirati rad sistema za prepoznavanje oznaka na način da prednja LPR kamera očita prednju registarsku oznaku pogonskog teretnog vozila, a zadnja LPR kamera očita zadnju registarsku oznaku teretnog vozila ili teretne prikolice. Tom prilikom sistem mora izvršiti kategorizaciju vozila po sledećim parametrima: marka, model, generacija, kategorija vozila (minimum 11 kategorija) i boju. Prilikom same instalacije potrebno je voditi računa da se na najbolji način iskoristi postojeća infrastruktura (ukoliko je moguće) kako bi na najbolji način iskoristili postojeće resurse. LPR sistem neće samo služiti za identifikaciju vozila nego i utvrđivanje njegovog kretanja na lokaciji u okviru nekog carinskog prelaza, slobodne zone, carinskog terminala. To znači da će putem LPR sistem biti moguće utvrditi da li je vozilo, ušlo/izašlo, da li je bilo na vaganje i detaljan pregled. LPR kamera mora imati mogućnost više ili jednako od 95% prepoznatih registarskih oznaka u nacionalnom i internacionalnom saobraćaju. LPR kamera mora biti kompatibilna sa POE+ načinom rada u bilo kojem režimu. Sva oprema, nosači, kablovi, šarafi itd mora biti uključena u ponudu kako bi ponuđač obezbijedio potpunu funkcionalnost sistema.

Tehničke karakteristike LPR kamere:

| Karakteristika | Minimalni zahtjev |
| --- | --- |
| Vrsta senzora | CMOS senzor u boji |
| Rezolucija senzora (kombinacija više senzora koji daju veću ili jednaku vrijednost smatraće se ispunjenjem zahtjeva) | 8MP |
| Broj slika/framerate senzora | Na punoj rezoluciji 25 FPS |
| Podrška za dnevni i noćni rad | Automatska kontrola svjetline |
| Optika | Motorne funkcije: Zoom, Focus i Iris, |
| Vidno polje | Dovoljno za pokrivanje predviđene trake u skladu za zahtjevima lokalne infrastrukture |
| Udaljenost vozila kod koje kamera prepoznaje tablice (bolji raspon smatraće se manji ili jednak od 1.5m i veći ili jednak od 12m) | od min. 1.5m do max. 12m |
| Brzina vozila kod koja kamera prepoznaje tablice | do min. 75km/h |
| Ugrađen algoritam za prepoznavanje reg. oznaka | LPR/ANPR |
| Ugrađen algoritam za prepoznavanje smera kretanja | Dolazak/odlazak vozila |
| Ugrađen algoritam za kategorizaciju vozila | Navedeno u opisu |
| Tip osvjetljivača i vrsta svjetlosti | LED; vidljiva bela svjetlost i/ili IR |
| Mod rada osvjetljivača | kontinuirani |
| Brzina mrežnog Ethernet priključka | 100 Mbit (10/100TX) |
| Priključci (portovi) | 1x digitalni izlaz, 1x digitalni ulaz |
| Podržani komunikacijski protokoli | TCP/IPv4, DHCP, DNS, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SNMP, API, NTP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile M |
| Min. količina memorije za skladištenje podataka | 128GB |
| Min. broj lokalnog skladištenja događaja | 250.000 |
| Podrška za okidanje slike | softverska: po prepoznavanju tablice, softverska: putem IP komande, hardverska: putem GPIO porta |
| Napajanje | prema PoE+ standardu |
| Radna temperatura | od -30°C do 60°C |
| Stupanj zašite | IP67 |
| Sertifikati | CE, FCC, RoHS, |

### MWR senzor

| Detection distance | 1-6m |
| --- | --- |
| Detection width | 0.5-1.5m both sides |
| Working frequency | 79GHz |
| Supply voltage | PoE |
| Output | Relay: NO/NC |
| Operation environment | outside |
| Working temperature | -40C to +85C |

Napomena: Jedan mwr sensor mogu koristiti svi sistemi koji imaju potrebu za to.

### CCR/OCR sistemi za kontejnere

CCR sistemi je namijenjen za prepoznavanje kodova kontejnera u skladu sa ISO 6346, BIC, UIC i USDOT standardima. Industrijski standard je dual-sensor pristup (kolor + monohromatska kamera) za bolje rezultate u različitim svjetlosnim uslovima.  Kamera za CCR/OCR mora bit isa  CCR/OCR engine-om inkorporiranim u kameri (edge CCR/OCR). Kamera mora imati procenat prepoznavanja veći ili jednak od 99% za neoštećene i ne zaprljane sa obaveznom provjerom kontrolne cifre po ISO 6346.

Minimalne tehničke karakteristike CCR kamere koja mora pokrivati jednu (zadnju) stranu kontejnera  sa iluminatorom:

| Karakteristika | Minimalni zahtjev |
| --- | --- |
| Senzor | dual-sensor (kolor + mono) ili ekvivalentno rješenje za čitljivost u svim uslovima i kod oštećenih kodova |
| Framerate | dovoljan za brzinu vozila na saobraćajnoj traci |
| Dan/noć | automatska kontrola svjetline sa predefinisanim prometnim okruženjima |
| Optika | motorizovana varifokalna (zoom, fokus) |
| Udaljenost očitavanja koda (bolji raspon smatraće se manji ili jednak od 1 m i veći ili jednak od 4m) | 1 m – 4 m |
| OCR algoritam | ACCR: ISO 6346, MOCO, ILU; UIC; USDOT |
| GDS podrška | Da |
| Osvjetljivač | high-power LED, bijela svjetlost + IR 850 nm; mod sinhronizovan ili kontinuirani; |
| Triger | ugrađen laserski i/ili IP i/ili GPIO i/ili radarski |
| Protokoli | ONVIF, ARP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP/HTTPS, RTSP, SFTP, DNS, SNMP, SSL/TLS, NTCIP |
| I/O | priključak za iluminator, RS232, GPIO, USB |
| Napajanje / potrošnja | PoE ili DC napajanje |
| Radna temp. / zaštita | zaštitamin. −30 °C do +60 °C / min, IP67 IK10 |

### Digitalno vaganje

Postojeće stanje: lokacije će biti opremljene mjernim uređajima DPA7 proizvođača LIBELA ELSI, koji posjeduju crnogorski i evropski sertifikat o odobrenju tipa mjerila i komunikacione opcije (RS232, RS485/422, Ethernet, AnyBus, USB, digitalni i analogni I/O). Predlažu se dvije varijante integracije:

- Varijanta A – Direktno čitanje sa indikatora preko Ethernet/RS485 putem Site Gateway adaptera;

- Varijanta B – Integracija sa lokalnim vagarskim softverom (Cestna SQL) preko baze ili API-ja.

Ponuđač će biti u prilici da sam odabere način integracije vagarskih podataka u KCUC sistem. Preporučuje se varijanta A.

### Video nadzor i AI analitika

Klasičan video nadzor služi tek za naknadni pregled i kontinuirani monitoring što znači da operater znati šta traži, kada i na kojoj kameri to znači ogromnu količinu snimaka koju ljudski operateri fizički ne mogu pratiti uživo. AI analitika mora optimizovati logiku, odnosno da sistem sam prepoznaje događaj od interesa (vozilo, tip vozila, pregled van zone, pregled u zoni, zadržavanje). Ovom načinom nadzor postaje proaktivan umjesto reaktivan. Podsredstvom AI, operater nece imati potrebe da gleda sve, nego se bavi samo izdvojenim događajima i otvorenim slučajevima. To znači da se sa istim ljudskim kapacitetima može pokrivati više lokacija, odnosno manje zamora operatera i manje propuštenih situacija. Suštinski, AI mora radi prvu, mehaničku trijažu, a operater će donositi odluku tamo gdje je njegova procjena nezamjenjiva. Sistem Video nadzora mora sadržati mogućnost Forenzičke pretrage koji će omogućavati da se jednim upitom pronađu sve pojave određenog vozila kamere i kroz vrijeme. AI događaji ne mogu biti korisni samo u okvirima sistema video nadzora nego oni moraju ulaziti u centralnu KCUC platformu kao strukturisani događaji (npr. inspection.ai.detected) i spajaju se sa LPR/CCR eventima, vagom, I budućim sistemima kao npr. skenerom robe, carinskom deklaracijom, sistemom identifikacije rizika itd u jedinstveni zapis prolaska. Tim procesom službenik ima već pisani događaj koji može ukoliko želi analogno verifikovati: npr. da je vizolo bilo na pregledu u predviđenom prostoru ili van predviđene zone. 
Arhitektura sistema video nadzora mora biti po principu lokalnog snimanja na NVR uređaju sa mogućnošću arhiviranja na centralnoj lokaciji KCUC-a odnosno na infrastrukturi koja nije vendor zavisna.

Sistem video nadzora mora čuvati i prenositi podatke na vrlo siguran način. Komunikacija između NVR-ova I kamera mora biti kriptovana  korištenjem kriptografskih ključeva temeljenih na barem TLS1.2 AES256 kako bi se spriječilo prisluškivanje ili neovlašteno korištenje. Komunikacija između nadzorne stanice/stanica i NVR-ova koristit će jedan od najnovijih protokola šifriranja poput TLS-SRP za međusobnu (debelu) autentifikaciju klijent-server. Firmver (FW) kamera mora biti šifriran i sprječavat će dekompajlaciju firmvera i obrnuti inženjering sadržaja. Sistem mora imati redovne sigurnosne zakrpe.

U konačnom:

| ID | Zahtjev |
| --- | --- |
| SEC-001 | Bez univerzalnih podrazumijevanih lozinki; obavezna jedinstvena jaka lozinka pri instalaciji; politika složenosti i promjene lozinki. |
| SEC-002 | Secure Boot; potpisan i enkriptovan firmver; provjera integriteta softvera (sprečavanje neovlašćenih izmjena). |
| SEC-003 | Hardverski koren povjerenja (TPM / secure element) za čuvanje ključeva i kriptografskih parametara. |
| SEC-004 | Enkripcija u prenosu (HTTPS/TLS) za video, metapodatke i upravljačke signale; sigurni streaming protokoli. |
| SEC-005 | Enkripcija podataka u mirovanju na NVR/VMS i serverima (snimci i konfiguracija). |
| SEC-006 | RBAC kontrola pristupa, višefaktorska autentifikacija gdje je primjenjivo, potpun audit log; integracija sa SIEM. |
| SEC-007 | IEEE 802.1x port-based kontrola pristupa mreži; segmentacija (VSS na zasebnom segmentu/VLAN-u). |
| SEC-008 | ONVIF Profile S i T sigurna komunikacija; minimizacija površine napada (isključene nepotrebne usluge); validacija ulaznih podataka. |
| SEC-009 | Detekcija sabotaže (tamper) na kamerama; privatne zone/maskiranje; otpornost na ispade (baferovanje/store-and-forward). |
| SEC-010 | Hardening operativnog sistema NVR/servera; siguran daljinski pristup (VPN / jaka autentifikacija); sigurna NTP sinhronizacija. |
| SEC-011 | Politika objave ranjivosti (vulnerability disclosure) i redovne sigurnosne zakrpe tokom definisanog perioda podrške; telemetrija/anomalije. |

Generale funkcionalnosti sistema:

| ID | Funkcionalni zahtjev |
| --- | --- |
| VSS-001 | Otvorena klijent/server arhitektura, kompatibilna sa IP kamerama uglednih proizvođača; ONVIF Profile S, T, G, i usklađenost sa IEC 62676-2. |
| VSS-002 | Snimanje: kontinuirano, na događaj i pre-alarm; konfigurabilna kompresija (H.264/H.265), framerate i rezolucija po kameri; multi-stream (live/snimanje/daljinski). |
| VSS-003 | Pametno upravljanje propusnošću i skladištem sa dinamičkom kompresijom statičke pozadine i sa režimom smanjenja ukupnog bandwidth-a u slučaju neprisutnosti pokreta na korisnički definirasu vrijednost, |
| VSS-004 | Podrška za kamere visoke rezolucije (do najmanje 50 MP) i za postojeće (ne-analitičke) i ONVIF kamere trećih strana. |
| VSS-005 | Centralizovano upravljanje „iz jedne tačke"; daljinska nadogradnja rekordera, kamera i klijenata jedinstvenim potpisanim i enkriptovanim firmverom. |
| VSS-006 | Visoka dostupnost: RAID redundansa, hot-swap diskovi, redundantno napajanje, health monitoring (diskovi, ventilatori, napajanje) sa alarmom. |
| VSS-007 | Retencija video zapisa definisana po lokaciji (min. zakonski rok); odvojena, duža retencija za dokaze vezane za slučajeve. |
| VSS-008 | Lokalna video arhiva + replikacija/slanje relevantnih dokaza ka KCUC; integritet (hash) |
| VSS-009 | Integracija sa KCUC: AI događaji se prosljeđuju centralnoj aplikaciji kao strukturisani događaji (npr. inspection.ai.detected) radi korelacije i procjene rizika. |

AI funkcionalnosti:

Sistem mora obezbijediti sljedeće AI funkcije, ocjenjive prema EN IEC 62676-6. AI funkcionalnost radi stabilnijeg I bolje iskorišćenosti sitema se mora izvršavati kako na samoj kameri (edge), tako i na serverskoj strani NVR-a. Razlog tome jeste analiza orginalnog signala kamere bez kompresovanja video sadržaja.

| Funkcija | Opis | Značaj za KCUC |
| --- | --- | --- |
| Klasifikacija objekata | detekcija i klasifikacija osoba i vozila (i pod-tipova vozila gdje je potrebno pravilo po tipu); osnova za pravila, pretrage i alarme | izvor AI događaja i klasifikacije tipa vozila |
| Detekcija neuobičajene aktivnosti | automatsko otkrivanje atipičnog ponašanja naučenih objekata (brzina, lokacija, smjer) | rano upozorenje na sumnjivo ponašanje |
| Forenzička pretraga po izgledu | pronalaženje vozila kroz sve kamere i kroz vrijeme na osnovu internog ili eksternog zapisa | rekonstrukcija kretanja u istrazi |
| GDPR compliance | Mogućnost stavljanja kamere u Stand-By privacy modu | Poštovanje zakona |
| GDPR compliance | Izvoz zamućenog izgleda objekata koji nisu predmet interesa | Poštovanje zakona |
| Prepoznavanje registarskih oznaka (LPR) | čitanje tablica na kameri ili serverski | dopuna namjenskim LPR kamerama na trakama |
| Detekcija sabotaže kamere | blokiran/zamućen/pomjeren prikaz (tamper) | integritet nadzora i dokaza |
| Detekcija blokiranog izlaza i vozila na prilazu | operativni alarmi | protočnost i bezbjednost |
| Brojanje/zauzetost (occupancy) | praćenje broja osoba/vozila u zoni | upravljanje protokom |
| Korisnički definisani događaji (Generativni AI) | kreiranje prilagođenih detekcija prirodnim jezikom (tekstualni opis) | fleksibilnost po lokaciji |

Specifikaciaja kamera

Tip1 - IP AI kamera 8 MP bullet

| Karakteristika | Vrijednost |
| --- | --- |
| Senzor | Max 1/1.8" progressive scan CMOS |
| Rezolucija / aspekt | 3840 × 2160 (16:9), 4K |
| WDR | do min 120 dB |
| Maks. broj slika | 25/30 fps (50/60 Hz) |
| Optika (veći ponuđeni opseg će se smatrati boljom vrijednosti) | motorizovana varifokalna 4,4–9,3 mm (zoom, fokus, autofokus, IR cut) |
| HFOV / VFOV (veći ponuđeni opseg će se smatrati boljom vrijednosti) | 47°–103° / 54° - 26° |
| Maks. otvor blende(početna manja vrijednost će se smatrati boljom vrijednosti) | Min F1.6 |
| IR domet (850 nm) | 40 m (tele) / 30 m (wide); |
| Min. osvjetljenje | sa IR 0 lux (mono); bez IR max 0,06 lux (boja) / 0,01 lux (mono) |
| Low-light | Low-light imaging technology; Digital Defog |
| Kompresija / streaming | H.264 i H.265, MJPEG; multi-stream |
| AI analitika | Klasifikacija osoba/vozila (pod-tipovi: auto, kamion, bicikl, motocikl, autobus); Forenzička pretraga snimaka po objektu + samostalno učenje scene; detekcija neuobičajene aktivnosti; Possibility learn the scene to improve classified object detection accuracy |
| Događaji | Objects in Area, Loitering, Crossing Beam, Enter/Leave/Stops, Direction, Tamper |
| Mreža / ONVIF | 100BASE-TX; ONVIF S/T/G/M |
| Bezbjednost | CC EAL6+, hardverski TPM / kriptografski modul; FIPS 140-2 ili noviji FIPS 140-3 L3, Secure Boot, potpisan firmver, 802.1x, HTTPS |
| Napajanje | PoE 802.3af Class 3; |
| Radna temp. | bullet −40 °C do +60 °C |
| Zaštita | IK10; IP66/67, Type 4X ili bolje |
| Funkcije slike | image rotation 0/90/180/270° + Corridor; do 64 privacy zona |
| Usklađenost | CE, UKCA, RoHS, |
| Područije primjene | S obzirom da jedan od glavnih ciljeva detekcija objekata odnosno vozila tako da ciljna distanca za targetirani objekat za postavljenoj kameri na visini od 7m mora biti veca ili jednaka 100px/m za duzinu od 20m I sirinu od 38m. Smanjenje udaljenosti objekta od same kamere mora prouzrokovati i povećanje kvaliteta slike odnosno px/m eksponencijalno do udaljenosti |

Tip2 - IP AI kamera min 5 MP bullet

| Karakteristika | Vrijednost |
| --- | --- |
| Senzor | Max 1/2.8" progressive scan CMOS |
| Rezolucija / aspekt | 2592 × 1944 (4:3) ili 16:9 |
| WDR | do min 120 dB |
| Maks. broj slika (veći ponuđeni broj smatraće se boljom vrijednosti) | do 30 fps |
| Optika | motorizovana varifokalna 3,4–10,5 mm (zoom, fokus, autofokus, IR cut); opciono 10,9–29 mm (dalekometna) |
| HFOV / VFOV (veći ponuđeni opseg će se smatrati boljom vrijednosti) | 95°–28° / 69°–21° |
| Maks. otvor blende (početna manja vrijednost će se smatrati boljom vrijednosti) | F1.6 |
| IR domet (850 nm) | 40 m (tele) / 20 m (wide) |
| Min. osvjetljenje | sa IR 0 lux (mono); bez IR max 0,09 lux (boja) / 0,02 lux (mono) |
| Low-light | Low-light imaging technology; Digital Defog |
| Kompresija / streaming | H.264 i H.265, MJPEG; multi-stream |
| AI analitika | klasifikacija osoba/vozila; Forenzička pretraga snimaka po objektu + samostalno učenje scene; possibility to learn the scene to improve classified object detection accuracy |
| Događaji | Objects in Area, Loitering, Crossing Beam, Enter/Leave/Stops, Too Close, Direction, Tamper |
| Mreža / ONVIF | 100BASE-TX; ONVIF S/T/G/M |
| Bezbjednost | CC EAL6+, hardverski TPM / kriptografski modul; FIPS 140-2 ili noviji FIPS 140-3 L3, Secure Boot, potpisan firmver, 802.1x, HTTPS |
| Napajanje | PoE 802.3af Class 3 |
| Radna temp. / zaštita | bullet −40 °C do +60 °C; IK10, IP66/67, Type 4X ili bolje |
| Usklađenost | CE, UKCA, RoHS |
| Područije primjene | S obzirom da jedan od glavnih ciljeva detekcija objekata odnosno vozila tako da ciljna distanca za targetirani objekat za postavljenoj kameri na visini od 7m mora biti veca ili jednaka 100px/m za duzinu od 23m i sirinu od 19m. Smanjenje udaljenosti objekta od same kamere mora prouzrokovati i povećanje kvaliteta slike odnosno px/m eksponencijalno do udaljenosti |

NVR- AI

| Karakteristika | Vrijednost |
| --- | --- |
| Forma | Rack Mount |
| Kapacitet | 96 TB usable in raid 6 |
| Radni kapacitet | NVR je potrebno da ispuni min 80 dana snimljenog sadrzaja za 10 kamera tip 2 u najvecem kvalitetu sa srednjim nivoom detalja odnosno kretanja |
| Maks. broj kanala | do oko 200 |
| Brzina snimanja / live | do oko 1500 Mbps (10 GbE); playback do oko 600 Mbps |
| Memorija | 4 × 16 GB DDR5 (64 GB) |
| Procesor | 2 × Intel Xeon 8-core |
| Mrežni interfejsi | 4 × 10 GbE SFP+ + 6 × 1 GbE RJ-45 |
| Napajanje | dvostruko (1+1) redundantno za maksimalni kapacitet, hot-swap |
| Out-of-band upravljanje | Yes |
| Serverska AI | Video analitka za ONVIF kompatibilne kamere bilo kojeg proizvođača. Inteligentna analiza video sadržaja korištenjem samoučeću automatsku klasifikaciju objekta (ljudi, vozila, kamioni, autobusi, motocikli i bicikli) za min. 30 kamera: Detekcija objekata u području interesa, prelaska preko virtualne crte, nestanka, zaustavljenih objekata, prekomjerno zadržavanje, kretanje u pogrešnom smjeru. |
| Podržani uređaji | analitičke i ne-analitičke kamere; ONVIF Profile S/T; treće strane (H.264/H.265/MJPEG) |
| Bezbjednost | potpisan i enkriptovan firmver |
| Sertifikati | CE, RoHS |

Ponđač će biti dužan da u period od 24 mjeseca od instalacije sistema video nadzora, sistema LPR i kategorizacije vozila i CCR/OCR sistema obavlja periodični pregled i provjere funkcionalnosti:

- Provjera i čišćenje komponenti (kamera, housing, lens, PTZ, high-speed dome, junction box, lighting equipment, motion detectors,

- Re-adjustment lensova, eksternih motion detektora;

- Provjera kablovskog uvoda i kabl trasa;

- Provjera funkcionalnosti svih komponenti — coverage check;

- Provjera kvaliteta video signala (rezolucija, kompresija) za live i archive — cross-check;

- Provjera lighting equipment-a

- Provjera alarm triggering devices (eksterni detektori, edge motion detection, video analytics, AI analytics);

- Provjera video signal transmission (coax, twisted pair, fibre optic, encoder, network);

- Provjera network tehnologije (security settings, PoE, UPS, NTP, anti-virus);

- Health check — monitoring hard drives, power supplies, fans, twisting/defocusing/covering kamera, keep-alive signali switch-eva i router-a;

- Provjera VSCC (server/DVR/NVR/NAS): konfiguracija, kompresija, refresh rate, rezolucija, image recording functions, time/date settings, utilization (network, CPU, memory, hard disks), RAID, interfaces sa eksternim sistemima, motion detection konfiguracija, AI video analysis konfiguracija;

- Provjera operating stanica (operating functions, control functions, audio, alarm);

- Provjera visualization devices (kvalitet slike, signal inputs/outputs, interfaces);

- Kreiranje aktuelnih reference images i poređenje sa starijim reference images;

- Provjera trenutnih firmware i softver verzija;

### Mrežna, serverska i druga oprema

Tehnička specifikacija za firewall uređaj za udaljene lokacije

| Parametar | Vrijednost |
| --- | --- |
| SYSTEM PERFORMANCE — ENTERPRISE TRAFFIC MIX |  |
| IPS Throughput | 2,5 Gbps |
| NGFW Throughput | 1,5 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 1,3 Gbps |
| FIREWALL PERFORMANCE |  |
| Firewall Throughput (1518 byte UDP) | 10 Gbps |
| Concurrent Sessions (TCP) | 1,4 miliona |
| New Sessions/Second (TCP) | 100.000 |
| VPN PERFORMANCE |  |
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 7,1 Gbps |
| SSL INSPECTION |  |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 1,4 Gbps |
| APPLICATION & OTHER |  |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 3,6 Gbps |
| HARDWARE INTERFACES |  |
| GE RJ45 portovi | 6 |
| GE RJ45 WAN1 / WAN2 | 2 |
| Console port (RJ45) | 1 |
| PHYSICAL |  |
| Form Factor | 1RU rack uz opcioni komplet |
| THREAT PREVENTION |  |
| Antivirus (AV) | Da |
| Anti-Malware (AMP) | Da |
| IPS (Intrusion Prevention) | Da |
| IDS (Intrusion Detection) | Da |
| AI Inline Malware Prevention | Da |
| Zero-Day Prevention | Da |
| WEB & DNS SECURITY |  |
| URL Filtering | Da |
| DNS Filtering | Da |
| IP Reputation & Anti-Botnet | Da |
| Video Filtering | Da |
| CONTENT SECURITY |  |
| Anti-Spam | Da |
| Content Disarm & Reconstruct (CDR) | Da |
| Data Loss Prevention (DLP) | Da |
| ACCESS & IDENTITY |  |
| Universal ZTNA ili ekvivalent | Da |
| SSL/TLS Inspection | Da |
| Inline CASB ili ekvivalent | Da |
| NETWORK SECURITY |  |
| Application Control | Da |
| Secure SD-WAN | Da |
| IPsec VPN | Da |
| Network Segmentation | Da |

Tehnička specifikacija za firewall uređaj za centralnu lokaciju KCUC

| Parametar | Vrijednost |
| --- | --- |
| SYSTEM PERFORMANCE — ENTERPRISE TRAFFIC MIX |  |
| IPS Throughput | 5,3 Gbps |
| NGFW Throughput | 3,1 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 2,8 Gbps |
| FIREWALL PERFORMANCE |  |
| Firewall Throughput (1518 byte UDP) | 39 Gbps |
| Concurrent Sessions (TCP) | 3 miliona |
| New Sessions/Second (TCP) | 140.000 |
| VPN PERFORMANCE |  |
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 35 Gbps |
| SSL INSPECTION |  |
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 3 Gbps |
| APPLICATION & OTHER |  |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 6,7 Gbps |
| HARDWARE INTERFACES |  |
| GE RJ45 portovi | 16 |
| GE RJ45 Management / HA portovi | 1 / 1 |
| GE SFP slotovi (hardverski akcelerisani) | 8 |
| 10GE SFP+ | 4 |
| Console port (RJ45) | 1 |
| PHYSICAL |  |
| Form Factor | Rack Mount, 1RU |
| THREAT PREVENTION |  |
| Antivirus (AV) | Da |
| Anti-Malware (AMP) | Da |
| IPS (Intrusion Prevention) | Da |
| IDS (Intrusion Detection) | Da |
| AI Inline Malware Prevention | Da |
| Zero-Day Prevention | Da |
| WEB & DNS SECURITY |  |
| URL Filtering | Da |
| DNS Filtering | Da |
| IP Reputation & Anti-Botnet | Da |
| Video Filtering | Da |
| CONTENT SECURITY |  |
| Anti-Spam | Da |
| Content Disarm & Reconstruct (CDR) | Da |
| Data Loss Prevention (DLP) | Da |
| ACCESS & IDENTITY |  |
| Universal ZTNA ili ekvivalent | Da |
| SSL/TLS Inspection | Da |
| Inline CASB ili ekvivalent | Da |
| NETWORK SECURITY |  |
| Application Control | Da |
| Secure SD-WAN | Da |
| IPsec VPN | Da |
| Network Segmentation | Da |

Tehnička specifikacija za L2 Switch Tip 1

| Parametar | Karakteristike |
| --- | --- |
| Portovi (downlink) | 24× 1GbE RJ45, PoE+ (802.3at, do 30 W) |
| Portovi (uplink) | 4× 1/10G SFP+ |
| Switching capacity | ≥ 128 Gbps (non-blocking) |
| Forwarding rate | line-rate; ≥ 95 Mpps |
| PoE | ≥ 370 W |
| Napajanje | redudantno |
| Ventilatori | redundantno hlađenje |
| VLAN | 802.1Q; do 4096 VLAN ID |
| Spanning Tree | STP/RSTP/MSTP |
| Agregacija linkova | LACP / 802.3ad |
| Discovery | LLDP |
| QoS | DSCP/CoS: klasifikacija, redovi, policiranje |
| Private VLAN | podržan |
| Multicast | IGMP snooping; |
| First Hop Security | DHCP snooping, DAI, IPv6 ND/RA zaštita |
| Kontrola pristupa | 802.1X + RADIUS; port security; role-based |
| Zaštita kontrolne ravni | CoPP (ili ekvivalent) |
| Enkripcija linka | MACsec 128 |
| xL3 statičko | podržano |
| L3 dinamičko | OSPF (~1.000 ruta) ili ekvivalent |
| MAC adrese | ≥ 16.000 |
| IPv4 routing entries | ≥ 3.000 |
| Ukupno IPv4 ruta (ARP + naučene) | ≥ 11.000 |
| ACL unosi | ≥ 1.500 |
| Packet buffer | ≥ 6 MB |
| STP virtuelni portovi | ≥ 13.000 |
| Jumbo okviri | ≥ 9198 B |
| Upravljanje | CLI + REST API; centralna platforma |
| Montaža | 1U, 19" rack |

Tehnička specifikacija za L2 Switch Tip 2

| Parametar | Karakteristike |
| --- | --- |
| Klasa | Layer 2 + statičko rutiranje |
| Access portovi | 12× 10/100/1000BASE-T, Class 4 PoE/PoE+ (do 30 W/port) |
| Uplink portovi | 2× 1GbE |
| PoE + | Yes |
| Switching capacity | 68 Gbps |
| Throughput | 45,1 Mpps |
| Napajanje (ulaz) | 100–127 / 200–240 VAC |
| Hlađenje | bez ventilatora (fanless) |
| Radna temperatura | 0 °C do 45 °C (derating sa nadmorskom visinom) |
| L2 funkcije | VLAN (802.1Q), STP/RSTP/MSTP, LACP, QoS/prioritizacija, ACL, sFlow, IGMP snooping |
| L3 | samo statičko rutiranje (bez OSPF/dinamičkog); IPv6 |

Tehnička specifikacija za radnu stanicu za monitoring

| Parametar | Karakterisitke |
| --- | --- |
| PERFORMANSE REPRODUKCIJE VIDEA | Tražene karakteristike su okvirnog karaktera i mogu varirati 10% od prezentovanih vrijednosti |
| 2 MP @ 30 fps | 22 primarna + 14 sekundarnih |
| 4 MP @ 30 fps | 22 primarna + 14 sekundarnih |
| 8 MP @ 30 fps | 4 primarna + 32 sekundarna |
| 16 MP @ 24 fps | 2 primarna + 34 sekundarna |
| 61 MP @ 7 fps | 6 primarnih + 30 sekundarnih |
| Video zid 4 MP @ 30 fps | 144 sek. (6×6 na 4 mon.) |
| Video zid 8 MP @ 30 fps | 80 sek. (4×5 na 4 mon.) |
| Video zid 16 MP @ 24 fps | 80 sek. (4×5 na 4 mon.) |
| Video zid 61 MP @ 7 fps | 224 sek. (7×8 na 4 mon.) |
| SISTEM |  |
| Procesor | Min Intel Core i5 |
| Memorija | 32 GB DDR5 |
| OS disk | M.2 256 GB PCIe NVMe (Class 35) SSD |
| Grafika | NVIDIA T1000E (8 GB) ili ekvivalent |
| Monitori | 4 (mDP / DP / HDMI; adapteri u kompletu) |
| Mreža | Min 1× 1GbE + min 1× 2,5GbE (I225-T1) ili ekvivalent |
| Optički uređaj | DVD-RW |
| Operativni sistem | Windows 11 IoT Enterprise LTSC (2024) ili ekvivalent |
| Napajanje (tip) | Da |

Tehnička specifikacija za server za KCUC centar

| Komponenta | Karakteristike |
| --- | --- |
| Forma | 1U |
| Procesor | 2× Intel Xeon 6 32 jezgra po soketu) |
| Memorija | 256 GB DDR5 (RDIMM), proširiva do 8TB, memori slots 32 |
| OS disk | 2× 480 GB NVMe M.2, RAID 1 |
| Podaci/baza | 8× SFF SSD (SAS/SATA/NVMe), RAID 10/6 prema potrebi |
| Kontroler | 12 Gb SAS/SATA RAID adapters, must have Online Capacity Expansion (OCE) and Online RAID Level Migration |
| Mreža | 4× 1GbE + 2× 32Gb 2p FC SecureHBA |
| Expansion slots | 3 PCIe Gen5 slots |
| Napajanje | 2× hot-plug redundantno (1+1), Platinum/Titanium |
| Ventilatori | redundantni (hot-plug) |
| Upravljanje | da |
| Bezbjednost | TPM 2.0, Secure Boot |

Tehnička specifikacija za storage za KCUC centar

| Karakteristika | Vrijednost |
| --- | --- |
| Tip | SAN storage |
| Form faktor | 24 × SFF (2,5") ležišta za diskove |
| Broj kontrolera | 2 (dual, redundantni — active/active) |
| iSCSI host | 2 × 16Gb Fibre Channel dual-port controller (8 FC SFP transceivers included) |
| SAS host povezivanje | 12 Gb SAS |
| Podržani RAID nivoi | RAID 0, 1, 5, 6, 10 |
| Maks. sirovi kapacitet po drive enclosure-u | Min 700TB SFF |
| Instalirani diskovi (HDD) | 12 × 2,4 TB SAS 12G 10K SFF |
| Instalirani diskovi (SSD) | 2 × 960 GB SAS 12G Read Intensive SFF SSD |
| Thin tehnologije | Thin Provisioning - Capacity Reclamation / Space Reclamation - Accelerated RAID rebuild technology or equivalent |
| Automatsko tiering-ovanje | Automatic data tiering between SSD and HDD media classes with policy-based data placement. |
| Zaštita podataka / replikacija | Minimum 512 snapshots per storage system |
| Maks. broj volumena po pool-u | 500 |
| Maks. broj volumena po array-u | 1000 |
| Napajanje | Redundantno (dimenzionisano za maksimalni kapacitet) |
| Cache-a | Minimalno 32 GB ukupnog cache-a. |
| Replikacija | Lokalna u udaljena |
| Performanse | Storage sistem mora ostvarivati najmanje 250.000 random read IOPS u SSD konfiguraciji |
| Kompatibilni operativni sistemi | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Oracle VM, Red Hat Linux |

Tehnička specifikacija za SAN SWITCH za KCUC centar

| Karakteristika | Minimalni zahtjev |
| --- | --- |
| Tip uređaja | Fibre Channel SAN switch |
| Form faktor | 1U rack mount |
| Fibre Channel generacija | Gen 6 FC |
| Broj FC portova | Minimalno 24 SFP+ FC porta |
| Aktivni portovi | Minimalno 16 aktivnih licenciranih portova sa 32 Gbps FC transiverima |
| Brzine portova | Auto-sensing 4/8/16/32 Gbps FC |
| Ukupni protok | Minimalno 768 Gbps |
| Latencija | Manja od 1 µs |
| ISL Trunking | Podržano |
| NVMe/FC | Podržano |
| Fabric Services | NPIV, zoning, QoS |
| Upravljanje | Web GUI, CLI, SSH, SNMP v1/v3 |
| Sigurnost | RBAC, RADIUS, TACACS+, LDAP, SSHv2 |
| Monitoring | Fabric monitoring i dijagnostika |
| Maksimalni broj uređaja | Najmanje 6.000 aktivnih čvorova u fabric-u |
| Upravljanje portovima | Ports on Demand (PoD) |
| Napajanje | Redundantno ili ekvivalentno rješenje proizvođača |
| Ventilatori | Integrisani sistem hlađenja |
| Garancija | Proizvođačka garancija i podrška |
| Transceiveri | Uključeni odgovarajući FC SFP+ moduli za sve aktivne portove |
| Kompatibilnost | HPE MSA, Dell PowerVault ME5 FC, Lenovo ThinkSystem DE, Fujitsu ETERNUS, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V |

Tehnička specifikacija za UPS za KCUC centar

| Karakteristika | Minimalni zahtjev |
| --- | --- |
| Tip UPS-a | Online Double Conversion (VFI-SS-111 prema IEC 62040) |
| Nazivna snaga | Minimum 3000 VA |
| Aktivna snaga | Minimum 2700 W |
| Ulazni napon | 230 V AC ±20% |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz automatsko prepoznavanje |
| Faktor snage na izlazu | ≥ 0,9 |
| Talasni oblik | Čisti sinusni talas (Pure Sine Wave) |
| Vrijeme prebacivanja | 0 ms |
| Efikasnost | ≥ 94% u online režimu, ECO režim podržan |
| Baterije | Interni baterijski modul, hot-swappable |
| Autonomija | Minimum 10 minuta pri opterećenju od 50% |
| Mogućnost proširenja autonomije | Podrška za eksterne baterijske module |
| Form faktor | Rack/Tower konvertibilan, maksimalno 2U ili 3U |
| Priključci | Minimum 8 × IEC C13 i 1 × IEC C19 ili ekvivalent |
| Komunikacija | USB, RS232, SNMP mrežna kartica ili slot za SNMP karticu |
| Upravljanje | Web, SNMP, lokalni LCD ekran |
| Alarmi | Nestanak mrežnog napajanja, nizak nivo baterije, preopterećenje, kvar UPS-a |
| Zaštite | Prenapon, podnapon, kratki spoj, preopterećenje, pregrijavanje |
| EPO | Emergency Power Off podržan |
| Redundantnost | Interni bypass i automatski bypass |
| Certifikati | CE, IEC 62040, RoHS |

## Predmjer radova i količina opreme

### Granični prelaz Božaj

| Poz | Opis |  | Jedinica |  |  | Količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | m | 70 |  |
| 2 |  | Pozor traka. Nabavka i isporuka. |  | m | 35 |  |
| 3 |  | Odsijecanje i razbijanje asfaltno-betonskih površina sa vraćanjem u prvobitno stanje |  | m2 | 35 |  |
| 4 |  | Ručni iskop rova dim. 0,3x0,6m u zemljištu IV kategorije, -nasipanje donjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, -polaganje PE cijevi, -nasipanje gornjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, -postavljanje pozor trake, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, -uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala |  | m | 70 |  |
| 5 |  | Iskop u zemljištu četvrte kategorije u cilju lociranja postojećih instalacija i uvođenja kablova u temelje stubova. |  | m3 | 2 |  |
| 6 |  | Isporuka i ugradnja armirano betonskog postolja. Komplet materijal i radovi. |  | kom | 5 |  |
| 7 |  | Isporuka i ugradnja stuba za potrebe video nadzora dužine 4m sa ankerisanjem na betonsko postolje i izradom uzemljenja po svim propisima (iskop rova do 20m sa odsjecanjem i rezanjem betonske površine sa vraćanjem u prvobitno stanje i polaganjem FeZn trake za uzemljenje). |  | kom | 5 |  |
| 8 |  | PSK oprema za ugradnju na stub i objekat za struju i optiku. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | kom | 4 |  |
| 9 |  | Optički ADSS kabal kapaciteta 24 vlakna, za ugradnju na stubovima, tip ADSS 24(6x4) G652D 226/226 2500N. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | m | 320 |  |
| 10 |  | Optički kabal sa 4 optičkih vlakana, J/A-DQ(BN)H 4E9/125 za ugradnju od optičke spojnice do pozicije ormara na stubu. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | m | 80 |  |
| 11 |  | Napojni kabal PP00-Y 3x2,5 Cu (NYY-J). Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | m | 100 |  |
| 12 |  | Napojni kabal XOO/A 4x16 za vazdušnu upotrebu. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | m | 250 |  |
| 13 |  | Optička spojnica kapaciteta do 24 optička vlakna za ugradnju na stub. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | kom | 2 |  |
| 14 |  | Samostojeći komunikacioni ormar visine 42HU dimenzija 800x1000, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RMA-42-A88-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa krovnom ventilatorskom jedinicom sa 4 ventilatora i analognim termostatom. |  | kom | 1 |  |
| 15 |  | Nazidni komunikacioni ormar visine 18HU dimenzija 600x600, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-18-AS6-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom. |  | kom | 1 |  |
| 16 |  | Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom. |  | kom | 1 |  |
| 17 |  | Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | kom | 5 |  |
| 18 |  | Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | kom | 3 |  |
| 19 |  | Optički razdjelnik 24/24 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 24 optička vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | kom | 1 |  |
| 20 |  | Optički razdjelnik 12/6 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 6 optičkih vlakana. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | kom | 2 |  |
| 21 |  | Završna optička kutija ZOK 4/2 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 2 vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | kom | 2 |  |
| 22 |  | Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | kom | 3 |  |
| 23 |  | Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | kom | 22 |  |
| 24 |  | Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | kom | 2 |  |
| 25 |  | S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka. |  | m | 650 |  |
| 26 |  | Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | m | 50 |  |
| 27 |  | Isporuka i ugradnja - Nosač 2M za DIN šinu u kompletu sa STP modulom Cat.6A. |  | kom | 2 |  |
| 28 |  | Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A. |  | kom | 20 |  |
| 29 |  | Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm. |  | kom | 10 |  |
| 30 |  | Parapetni kanal poprečnog presjeka 100X50mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | m | 50 |  |
| 31 |  | Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. |  | m | 20 |  |
| 32 |  | Pocinkovani kablovski regal za spoljnu montažu dimenzija 100x50mm u kompletu sa priborom za skretanje, nastavljanje i vješanje. |  | m | 50 |  |
| 33 |  | Pocinkovani kablovski regal za spoljnu montažu sa poklopcem dimenzija 100x50mm u kompletu sa priborom za skretanje, nastavljanje i vješanje. |  | m | 10 |  |
| 34 |  | Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. |  | m | 100 |  |
| 35 |  | Isporuka, ugradnja i povezivanje metalnog distributivnog ormara - Outdoor za potrebe video nadzora, dim.450x250x500mm. Predviđen za montažu na postojeći stub rasvjete. Galvanizovani dupli zidovi, IP66 zaštita. Minimalna oprema koju ormar sadrži je: - Ventilatorska jedinica sa termostatom i filterima, - Dvostruka DIN šina, - Dvije utičnice AC 100-240V, 50/60Hz, 10A EU standard, - AC 100-240V, 50/60Hz, 10A output utičnicu, - Air-break prekidač 10A, - Uređaj sa prenaponskom zaštitom, - Nosač ormara za stub. |  | kom | 2 |  |
| 36 |  | Isporuka i ugradnja - 7-portni Industrijski Gigabit Ethernet Switch, 4*10/100/1000M Ethernet port + 2*1000M SFP port + 1*10/100/1000M Ethernet port, sa SFP modulom, single fiber, SM, dometa do 20km, TX1310/RX1550, sa PoE funkcionalnošću, standalone, sa industrijskim adapterom za napajanje 48V, 1.25A, 60W. Switch treba da posjeduje: - 6kV prenaponsku zaštitu (IEC61000-4-5), - 6kV kontakt / 8kV air ESD zaštitu (IEC61000-4-2), - IEEE standarde: 802.3 i 802.3u |  | kom | 2 |  |
| 37 |  | 10/100/1000M Media Converter, SM, Single fiber (WDM), sa integrisanim SC ulazom dometa do 20km, tx 1550/rx1310 |  | kom | 2 |  |
| 38 |  | 10/100/1000M Media Converter, SM, Single fiber (WDM), sa integrisanim SC ulazom dometa do 20km, |  | par | 2 |  |
| 39 |  | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m. |  | kom | 2 |  |
| 40 |  | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m. |  | kom | 5 |  |
| 41 |  | Isporuka RJ45 Patch kabal S/FTP cat.6a, LSZH, 1m. |  | kom | 2 |  |
| 42 |  | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m. |  | kom | 25 |  |
| 43 |  | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 3m. |  | kom | 2 |  |
| 44 |  | Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije. |  | paušal | 1 |  |
| 45 |  | Sitan potrošni materijal. |  | paušal | 1 |  |
| 46 |  | LPR kamera |  | kom | 6 |  |
| 47 |  | CCR kamera |  | kom | 2 |  |
| 48 |  | Firewall uređaj za udaljene lokacije |  | kom | 1 |  |
| 49 |  | Kamera Tip2 |  | kom | 6 |  |
| 50 |  | Kamera Tip1 |  | kom | 2 |  |
| 51 |  | L2 Switch Tip1 |  | kom | 1 |  |
| 52 |  | L2 Switch Tip2 |  | kom | 1 |  |
| 53 |  | UPS 1000va |  | kom | 3 |  |
| 54 |  | NVR |  | kom | 1 |  |
| 55 |  | MwR |  | kom | 4 |  |
| 56 |  | Priprema prostorije za instalaciju opreme i ugradnja klimatizacije 12BTU |  | paušal | 1 |  |

### Granični prelaz Vraćenovići

| Poz | Opis |  |  | Jedinica |  | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m |  | 25 |  |  |
| 2 |  | Pozor traka. Nabavka i isporuka. | m |  | 25 |  |  |
| 3 |  | Ručni iskop rova dim. 0,3x0,6m u zemljištu IV kategorije, -nasipanje donjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, -polaganje PE cijevi, -nasipanje gornjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, -postavljanje pozor trake, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, -uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala | m |  | 25 |  |  |
| 4 |  | Optički kabal kapaciteta 24 vlakna, A-DQ(ZN)2Y (2x12)E9/125 za ugradnju od optičke spojnice do pozicije ormara na stubu. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m |  | 200 |  |  |
| 5 |  | Nazidni komunikacioni ormar visine 18HU dimenzija 600x600, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-18-AS6-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom. | kom |  | 1 |  |  |
| 6 |  | Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom. | kom |  | 1 |  |  |
| 7 |  | Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom |  | 4 |  |  |
| 8 |  | Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Optički razdjelnik 24/24 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 24 optička vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom |  | 4 |  |  |
| 10 |  | Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom |  | 4 |  |  |
| 11 |  | Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom |  | 20 |  |  |
| 12 |  | Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom |  | 2 |  |  |
| 13 |  | S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka. | m |  | 800 |  |  |
| 14 |  | Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m |  | 60 |  |  |
| 15 |  | Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A. | kom |  | 20 |  |  |
| 16 |  | Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm. | kom |  | 5 |  |  |
| 17 |  | Parapetni kanal poprečnog presjeka 100X50mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m |  | 5 |  |  |
| 18 |  | Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. | m |  | 10 |  |  |
| 19 |  | Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m |  | 100 |  |  |
| 20 |  | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m. | kom |  | 4 |  |  |
| 21 |  | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m. | kom |  | 5 |  |  |
| 22 |  | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m. | kom |  | 20 |  |  |
| 23 |  | Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije. | paušal |  | 1 |  |  |
| 24 |  | Sitan potrošni materijal. | paušal |  | 1 |  |  |
| 25 |  | LPR kamera | kom |  | 5 |  |  |
| 26 |  | CCR kamera | kom |  | 2 |  |  |
| 27 |  | Firewall uređaj za udaljene lokacije | kom |  | 1 |  |  |
| 28 |  | Kamera Tip2 | kom |  | 6 |  |  |
| 29 |  | Kamera Tip1 | kom |  | 1 |  |  |
| 30 |  | L2 Switch tip 1 | kom |  | 1 |  |  |
| 31 |  | L2 Switch tip 2 | kom |  | 2 |  |  |
| 32 |  | UPS 1000va | kom |  | 3 |  |  |
| 33 |  | NVR | kom |  | 1 |  |  |
| 34 |  | MwR | kom |  | 3 |  |  |

### Granični prelaz Debeli brijeg

| Poz | Opis | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ankerisanje. | m | 100 |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja armirano betonskog postolja. Komplet materijal i radovi. | kom | 4 |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja stuba za potrebe video nadzora dužine 4m sa ankerisanjem na betonsko postolje i izradom uzemljenja po svim propisima (iskop rova do 20m sa odsjecanjem i rezanjem betonske površine sa vraćanjem u prvobitno stanje i polaganjem FeZn trake za uzemljenje). | kom | 4 |  |
| 4 | PSK oprema za ugradnju na stub i objekat za struju i optiku. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 7 |  |
| 5 | Optički ADSS kabal kapaciteta 24 vlakna, za ugradnju na stubovima, tip ADSS 24(6x4) G652D 226/226 2500N. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 200 |  |
| 6 | Optički kabal sa 4 optičkih vlakana, J/A-DQ(BN)H 4E9/125 za ugradnju od optičke spojnice do pozicije ormara na stubu. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 30 |  |
| 7 | Napojni kabal PP00-Y 3x2,5 Cu (NYY-J). Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 120 |  |
| 8 | Napojni kabal XOO/A 4x16 za vazdušnu upotrebu. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 120 |  |
| 9 | Optička spojnica kapaciteta do 24 optička vlakna za ugradnju na stub. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 1 |  |
| 10 | Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom. | kom | 1 |  |
| 11 | Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 4 |  |
| 12 | Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 1 |  |
| 13 | Optički razdjelnik 24/24 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 24 optička vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 1 |  |
| 14 | Optički razdjelnik 12/6 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 6 optičkih vlakana. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 1 |  |
| 15 | Završna optička kutija ZOK 4/2 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 2 vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 1 |  |
| 16 | Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 2 |  |
| 17 | Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 20 |  |
| 18 | Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 2 |  |
| 19 | S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka. | m | 800 |  |
| 20 | Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 60 |  |
| 21 | Isporuka i ugradnja - Nosač 2M za DIN šinu u kompletu sa STP modulom Cat.6A. | kom | 1 |  |
| 22 | Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A. | kom | 20 |  |
| 23 | Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm. | kom | 10 |  |
| 24 | Parapetni kanal poprečnog presjeka 100X50mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 20 |  |
| 25 | Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. | m | 10 |  |
| 26 | Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 300 |  |
| 27 | Isporuka, ugradnja i povezivanje metalnog distributivnog ormara - Outdoor za potrebe video nadzora, dim.450x250x500mm. Predviđen za montažu na postojeći stub rasvjete. Galvanizovani dupli zidovi, IP66 zaštita. Minimalna oprema koju ormar sadrži je: - Ventilatorska jedinica sa termostatom i filterima, - Dvostruka DIN šina, - Dvije utičnice AC 100-240V, 50/60Hz, 10A EU standard, - AC 100-240V, 50/60Hz, 10A output utičnicu, - Air-break prekidač 10A, - Uređaj sa prenaponskom zaštitom, - Nosač ormara za stub. | kom | 1 |  |
| 28 | Isporuka i ugradnja - 7-portni Industrijski Gigabit Ethernet Switch, 4*10/100/1000M Ethernet port + 2*1000M SFP port + 1*10/100/1000M Ethernet port, sa SFP modulom, single fiber, SM, dometa do 20km, TX1310/RX1550, sa PoE funkcionalnošću, standalone, sa industrijskim adapterom za napajanje 48V, 1.25A, 60W. Switch treba da posjeduje: - 6kV prenaponsku zaštitu (IEC61000-4-5), - 6kV kontakt / 8kV air ESD zaštitu (IEC61000-4-2), - IEEE standarde: 802.3 i 802.3u | kom | 1 |  |
| 29 | 10/100/1000M Media Converter, SM, Single fiber (WDM), sa integrisanim SC ulazom dometa do 20km, tx 1550/rx1310 | kom | 1 |  |
| 30 | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m. | kom | 5 |  |
| 31 | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m. | kom | 7 |  |
| 32 | Isporuka RJ45 Patch kabal S/FTP cat.6a, LSZH, 1m. | kom | 5 |  |
| 33 | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m. | kom | 58 |  |
| 34 | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 3m. | kom | 6 |  |
| 35 | Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije. | paušal | 1 |  |
| 36 | Sitan potrošni materijal. | paušal | 1 |  |
| 37 | LPR kamera | kom | 5 |  |
| 38 | CCR kamera | kom | 2 |  |
| 39 | Firewall uređaj za udaljene lokacije | kom | 1 |  |
| 40 | Kamera tip Tip2 | kom | 6 |  |
| 41 | Kamera tip Tip1 | kom | 1 |  |
| 42 | L2 Switch Tip 1 | kom | 1 |  |
| 43 | L2 Switch Tip 2 | kom | 1 |  |
| 44 | UPS 1000va | kom | 3 |  |
| 45 | NVR | kom | 1 |  |
| 46 | MwR | kom | 3 |  |
| 47 | Priprema prostorije za instalaciju opreme i ugradnja klimatizacije 12BTU | paušal | 1 |  |
| 48 | Samostojeći komunikacioni ormar visine 42HU dimenzija 800x1000, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RMA-42-A88-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa krovnom ventilatorskom jedinicom sa 4 ventilatora i analognim termostatom. | kom | 1 |  |

### Granični prelaz Dobrakovo

| Poz | Opis | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isporuka i ugradnja armirano betonskog postolja. Komplet materijal i radovi. | kom | 4 |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja stuba za potrebe video nadzora dužine 4m sa ankerisanjem na betonsko postolje i izradom uzemljenja po svim propisima (iskop rova do 20m sa odsjecanjem i rezanjem betonske površine sa vraćanjem u prvobitno stanje i polaganjem FeZn trake za uzemljenje). | kom | 4 |  |
| 3 | PSK oprema za ugradnju na stub i objekat za struju i optiku. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 8 |  |
| 4 | Optički ADSS kabal kapaciteta 24 vlakna, za ugradnju na stubovima, tip ADSS 24(6x4) G652D 226/226 2500N. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 300 |  |
| 5 | Napojni kabal XOO/A 2x16 za vazdušnu upotrebu. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 150 |  |
| 6 | Samostojeći komunikacioni ormar visine 42HU dimenzija 800x1000, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RMA-42-A88-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa krovnom ventilatorskom jedinicom sa 4 ventilatora i analognim termostatom. | kom | 1 |  |
| 7 | Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom. | kom | 2 |  |
| 8 | Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 7 |  |
| 9 | Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 3 |  |
| 10 | Optički razdjelnik 24/24 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 24 optička vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 4 |  |
| 11 | Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 3 |  |
| 12 | Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 22 |  |
| 13 | Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 2 |  |
| 14 | S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka. | m | 800 |  |
| 15 | Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 60 |  |
| 16 | Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A. | kom | 20 |  |
| 17 | Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm. | kom | 10 |  |
| 18 | Parapetni kanal poprečnog presjeka 100X50mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 20 |  |
| 19 | Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. | m | 10 |  |
| 20 | Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 150 |  |
| 21 | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m. | kom | 10 |  |
| 22 | Isporuka RJ45 Patch kabal S/FTP cat.6a, LSZH, 1m. | kom | 7 |  |
| 23 | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m. | kom | 47 |  |
| 24 | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 3m. | kom | 7 |  |
| 25 | Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije. | paušal | 1 |  |
| 26 | Sitan potrošni materijal. | paušal | 1 |  |
| 27 | LPR kamera | kom | 6 |  |
| 28 | CCR kamera | kom | 2 |  |
| 29 | Firewall uređaj za udaljene lokacije | Kom | 1 |  |
| 30 | Kamera tip Tip2 | Kom | 8 |  |
| 31 | L2 Switch Tip1 | Kom | 1 |  |
| 32 | L2 Switch Tip2 | Kom | 2 |  |
| 33 | UPS 1000va | Kom | 3 |  |
| 34 | NVR | Kom | 1 |  |
| 35 | MwR | kom | 4 |  |
| 36 | Priprema prostorije za instalaciju opreme i ugradnja klimatizacije 12BTU | paušal | 1 |  |

### Granični prelaz Dračenovac

| Poz | Opis | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 50 |
| 2 | Pozor traka. Nabavka i isporuka. | m | 50 |
| 3 | Ručni iskop rova dim. 0,3x0,6m u zemljištu IV kategorije, -nasipanje donjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, -polaganje PE cijevi, -nasipanje gornjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, -postavljanje pozor trake, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, -uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala | m | 50 |
| 4 | Optički kabal kapaciteta 24 vlakna, A-DQ(ZN)2Y (2x12)E9/125 za ugradnju od optičke spojnice do pozicije ormara na stubu. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 120 |
| 5 | Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom. | kom | 1 |
| 6 | Samostojeći komunikacioni ormar visine 42HU dimenzija 800x1000, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RMA-42-A88-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa krovnom ventilatorskom jedinicom sa 4 ventilatora i analognim termostatom. | kom | 1 |
| 7 | Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 4 |
| 8 | Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 2 |
| 9 | Optički razdjelnik 24/24 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 24 optička vlakna. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 2 |
| 10 | Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 2 |
| 11 | Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 20 |
| 12 | Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 2 |
| 13 | S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka. | m | 600 |
| 14 | Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 30 |
| 15 | Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A. | kom | 20 |
| 16 | Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm. | kom | 2 |
| 17 | Parapetni kanal poprečnog presjeka 100X50mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 5 |
| 18 | Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. | m | 10 |
| 19 | Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 150 |
| 22 | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m. | kom | 4 |
| 23 | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m. | kom | 5 |
| 24 | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m. | kom | 20 |
| 25 | Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije. | paušal | 1 |
| 26 | Sitan potrošni materijal. | paušal | 1 |
| 27 | LPR kamera | kom | 5 |
| 28 | OCR kamera | kom | 2 |
| 29 | Firewall uređaj za udaljene lokacije | Kom | 1 |
| 30 | Kamera tip Tip2 | Kom | 4 |
| 31 | Kamera tip Tip1 | kom | 1 |
| 32 | L2 Switch Tip 1 | Kom | 1 |
| 33 | L2 Switch Tip 2 | kom | 1 |
| 34 | UPS 1000va | Kom | 2 |
| 35 | NVR | Kom | 1 |
| 36 | MwR | kom | 3 |
| 37 | Priprema prostorije za instalaciju opreme i ugradnja klimatizacije 12BTU | paušal | 1 |

### Carinski terminal PG

| Poz | Opis | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 50 |
| 2 | Pozor traka. Nabavka i isporuka. | m | 50 |
| 3 | Odsijecanje i razbijanje asfaltno-betonskih površina sa vraćanjem u prvobitno stanje | m2 | 25 |
| 4 | Ručni iskop rova dim. 0,3x0,6m u zemljištu IV kategorije, -nasipanje donjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, -polaganje PE cijevi, -nasipanje gornjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, -postavljanje pozor trake, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, -uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala | m | 50 |
| 5 | Isporuka i ugradnja armirano betonskog postolja. Komplet materijal i radovi. | kom | 3 |
| 6 | Isporuka i ugradnja stuba za potrebe video nadzora dužine 4m sa ankerisanjem na betonsko postolje i izradom uzemljenja po svim propisima (iskop rova do 20m sa odsjecanjem i rezanjem betonske površine sa vraćanjem u prvobitno stanje i polaganjem FeZn trake za uzemljenje). | kom | 3 |
| 7 | Optički kabal sa 12 optičkih vlakana, J/A-DQ(BN)H 4E9/125 za ugradnju od optičke spojnice do pozicije ormara na stubu. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 80 |
| 8 | Optička spojnica kapaciteta do 24 optička vlakna za ugradnju na stub. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 1 |
| 9 | Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom. | kom | 1 |
| 10 | Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 5 |
| 11 | Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 3 |
| 12 | Optički razdjelnik 12/6 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 6 optičkih vlakana. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 1 |
| 13 | Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 3 |
| 14 | Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 20 |
| 15 | Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 2 |
| 16 | S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka. | m | 550 |
| 17 | Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 20 |
| 18 | Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A. | kom | 20 |
| 19 | Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm. | kom | 2 |
| 20 | Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. | m | 20 |
| 21 | Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 100 |
| 22 | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m. | kom | 2 |
| 23 | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m. | kom | 5 |
| 24 | Isporuka RJ45 Patch kabal S/FTP cat.6a, LSZH, 1m. | kom | 2 |
| 25 | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m. | kom | 25 |
| 26 | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 3m. | kom | 2 |
| 27 | Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije. | paušal | 1 |
| 28 | Sitan potrošni materijal. | paušal | 1 |
| 29 | LPR kamera | kom | 7 |
| 30 | OCR kamera | kom | 1 |
| 31 | Firewall uređaj za udaljene lokacije | Kom | 1 |
| 32 | Kamera Tip2 | Kom | 5 |
| 33 | Kamera Tip1 | kom | 2 |
| 34 | L2 Switch Tip1 | Kom | 1 |
| 35 | L2 Switch Tip2 | Kom | 2 |
| 36 | UPS 1000va | Kom | 3 |
| 37 | NVR | Kom | 1 |
| 38 | MwR | kom | 6 |
| 39 | Samostojeći komunikacioni ormar visine 42HU dimenzija 800x1000, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RMA-42-A88-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa krovnom ventilatorskom jedinicom sa 4 ventilatora i analognim termostatom. | kom | 1 |
| 40 | Priprema prostorije za instalaciju opreme i ugradnja klimatizacije 12BTU | paušal | 1 |

### Luka Bar

| Poz | Opis | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE cijevi Ø 40/3,2mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 50 |
| 2 | Pozor traka. Nabavka i isporuka. | m | 50 |
| 3 | Odsijecanje i razbijanje asfaltno-betonskih površina sa vraćanjem u prvobitno stanje | m2 | 25 |
| 4 | Ručni iskop rova dim. 0,3x0,6m u zemljištu IV kategorije, -nasipanje donjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, -polaganje PE cijevi, -nasipanje gornjeg sloja probranim materijalom iz iskopa d=10 cm, -postavljanje pozor trake, -zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem, -uredenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala | m | 50 |
| 5 | Isporuka i ugradnja armirano betonskog postolja. Komplet materijal i radovi. | kom | 6 |
| 6 | Isporuka i ugradnja stuba za potrebe video nadzora dužine 4m sa ankerisanjem na betonsko postolje i izradom uzemljenja po svim propisima (iskop rova do 20m sa odsjecanjem i rezanjem betonske površine sa vraćanjem u prvobitno stanje i polaganjem FeZn trake za uzemljenje). | kom | 6 |
| 7 | Optički kabal sa 12 optičkih vlakana, J/A-DQ(BN)H 4E9/125 za ugradnju od optičke spojnice. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 100 |
| 8 | Optička spojnica kapaciteta do 24 optička vlakna nabavka I ugradnja | kom | 1 |
| 9 | Nazidni komunikacioni ormar visine 9HU dimenzija 600x500, sa staklenim vratima i bravom i rasklopivim bočnim stranama, tip RUA-9-AS5-BAX-A1 ili ekvivalent u kompletu sa ventilator panelom visine 2HU sa 2 ventilatora i analognim termostatom. | kom | 1 |
| 10 | Nosač kablova za horizontalno vođenje sa poklopcem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 5 |
| 11 | Napojna letva sa 8 utičnica i prekidačem. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 1 |
| 12 | Optički razdjelnik 12/6 SC/UPC komplet opremljen za završavanje 6 optičkih vlakana. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 1 |
| 13 | Patch panel 19'', 1 HU, modularnog tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45 modula. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 1 |
| 14 | Modul Cat.6A STP 10GB, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili utičnicu u polju. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 10 |
| 15 | Nazidna telekomunikaciona utičnica S/FTP cat.6A u kompletu sa doznom, 2M nosačem i 2 modula S/FTP cat.6A 10Gb. Nabavka, isporuka i ugradnja. | kom | 1 |
| 16 | S/FTP indoor / outdoor kabal Cat.7 PE, 1200MHz. Nabavka i isporuka. | m | 300 |
| 17 | Instalacioni kabal S/FTP CAT7A LSZH 1000MHz, sa omotačem bez halogenih elemenata. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 30 |
| 18 | Isporuka i ugradnja - Konektor za ugradnju na stranu kamere S/FTP PlugIn S/FTP cat.6A. | kom | 10 |
| 19 | Izrada proboja za prolaz kablova po horizontali, debljine zida do 50cm. | kom | 2 |
| 20 | Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalice poprečnog presjeka 40x25mm u kompletu sa priborom za skretanje i nastavljanje. | m | 10 |
| 21 | Metalizirano sapa crijevo prečnika do 16mm. Nabavka, isporuka i ugradnja. | m | 100 |
| 22 | 10/100/1000M Media Converter, SM, Single fiber (WDM), sa integrisanim SC ulazom dometa do 20km, | par | 2 |
| 23 | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 1m. | kom | 2 |
| 24 | Isporuka Fiber optic duplex patch kabla SM 9/125nm dužine 2m. | kom | 5 |
| 25 | Isporuka RJ45 Patch kabal S/FTP cat.6a, LSZH, 1m. | kom | 2 |
| 26 | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 2m. | kom | 25 |
| 27 | Isporuka RJ45 Patch kabal U/UTP, Cat.6, LSZH, 3m. | kom | 2 |
| 28 | Izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije sa mjernim protokolom za izvedene optičke konekcije i S/FTP konekcije. | paušal | 1 |
| 29 | Sitan potrošni materijal. | paušal | 1 |
| 30 | LPR kamera | kom | 6 |
| 31 | OCR kamera | kom | 2 |
| 32 | Firewall uređaj za udaljene lokacije | Kom | 1 |
| 33 | L2 Switch Tip1 | Kom | 1 |
| 34 | L2 Switch Tip2 | Kom | 1 |
| 35 | UPS 1000va | Kom | 1 |
| 36 | MwR | kom | 4 |

### Lokacija KCUC

| Poz | Opis | Jedinica | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firewall uređaj za KCUC | kom | 1 |
| 2 | Radna stanica za monitoring za monitorom od 43” | kom | 2 |
| 3 | L2 switch Tip1 | kom | 1 |
| 4 | SAN Switch | Kom | 1 |
| 4 | UPS za KCUC | kom | 2 |
| 5 | Server | kom | 2 |
| 6 | Storage | kom | 1 |

Napomena: Sva ponuđena oprema mora biti međusobno kompatibilna i mora predstavljati jednu funkcionalnu cjelinu. Za implementaciju i instalaciju opreme namijenjene za KCUC centar potrebno je da ponudjac obezbijedi virtuelizovanu platformu u cilju obezbedjivanja redudantnog klastera dva servera i do 10 virtuelnih masina Tip virtuelizacije mora biti zasnovana na hipervizor (TIP1) sa centralizovanim upravljanjem. Virtuelizacija mora imati licencu od minimum 24 mjeseca.

## Lokacije

Idejno rješenje obuhvata sljedeće lokacije:

- Centralna prostorija KCUC – zgrada Uprave carina, Podgorica (operativna sala 24/7, server room, prostorije za rukovodstvo i obuke);

- Slobodna zona – Luka Bar;

- Carinski terminal Podgorica – Zetatrans;

- Granični prelazi: GP Božaj, GP Debeli Brijeg, GP Dobrakovo, GP Dračenovac, GP Vraćenovići i GP Dračenovac.

## Pregled cjelina

KCUC sistem se logički dijeli na tri velike cjeline koje međusobno komuniciraju kroz definisane integracione slojeve:

- Terenske (edge) komponente – instalirane na definisanim lokacijama;

- Komunikaciona infrastruktura – mreža, VPN, link redundansa;

- Odnso centralne KCUC aplikacije i  ostalih zavisnih sistema

## Terenske komponente (po lokaciji)

Na svakoj operativnoj lokaciji (granični prelaz, terminal, luka), sistem se sastoji od sljedećih komponenti:

| Komponenta | Funkcija | Kritičnost |
| --- | --- | --- |
| MWR radarski senzor | Detekcija prisustva i smjera vozila, okidanje očitavanja | Visoka |
| LPR kamera #1 (prednja) | Očitavanje prednje registarske oznake pogonskog vozila i procjene modela, tipa, boje i marke vozila | Visoka |
| LPR kamera #2 (zadnja) | Očitavanje zadnje oznake vozila/prikolice i procjene modela, tipa, boje i marke vozila | Visoka |
| CCR kamera | Očitavanje kontejnerskog koda sa zadnje strane vozila | Visoka |
| Iluminator (CCR) | Dodatno osvjetljenje za bolju čitljivost koda | Srednja |
| VMS/NVR | Snimanje i AI analitika | Visoka |
| Video AI kamere | Detekcija pregleda, otvaranja vrata kontejnera, prisustvo lica | Visoka |
| Kolna vaga + DPA7 indikator | Mjerenje težine vozila i terete | Visoka |
| Lokalni vagarski softver (Cestna SQL) | Generisanje vagarskog lista, lokalno arhiviranje | Srednja |
| Lokalni switch,firewall, media konvertor | Mrežna povezanost, izolacija saobraćaja, šifrovani link ka KCUC | Visoka |
| UPS / DEA rezervno napajanje | Neprekidnost rada u slučaju nestanka napajanja | Visoka |
| Uslovi za smiještanje opreme | Održavanje optimalne temperature unutrašnje i vanjske opreme | Srednja |

## Hijerarhijska topologija mreže po lokaciji

Lokalna mreža (LAN) na svakoj operativnoj lokaciji mora biti izvedena hijerarhijski, sa jasno odvojenim funkcionalnim slojevima:

- Pristupni sloj (Access) — PoE+ industrijski switch (managed L2/L3, redundantno napajanje); povezuje sve LPR/CCR kamere, AI kamere, MWR senzore, kontroler vage, NVR, I sl;

- Distribucijski sloj (Distribution) — sabira saobraćaj iz pristupnog sloja; primjenjuje QoS i prvu liniju filtriranja saobraćaja;

- Granični sloj (Edge / Perimeter) — Next-Generation Firewall (NGFW) sa IPS/IDS funkcionalnošću, IPSEC, VPN terminator, celularni backup modem;

- Out-of-band management — odvojen interfejs za upravljanje opremom (preko 4G/5G ili fizičkog linka drugog operatera) — omogućava administratoru da obnovi konekciju i u slučaju potpunog prekida primarnog linka.

Svaka lokacija mora biti povezana sa centralom kroz IPsec Site-to-Site VPN tunelom i takodje imati dva fizički nezavisna komunikaciona linka:

- Primarni link — fiksni operator (MPLS L3VPN, Carrier Ethernet ili dedicated leased line), simetrične propusnosti, sa SLA garancijama;

- Sekundarni link — celularni 4G/5G modem nezavisnog operatora (drugi provajder), ili fizički po mogućnosti drugačijim fizičkim trasama nezavisnog operatora (drugi provajder);

## Centralna KCUC aplikacija

Centralna KCUC aplikacija predstavlja core odnosno centralizovani dio platforme odnosno sistema koji će centralizovati sve zavisne sisteme u jednu cjelinu. Pomenuta aplikacija će služiti za lakšu kontrolu i monitoring. Ista se mora realizovati kao custom razvijena aplikacija, sa slojevitom arhitekturom i visokom dostupnošću. Jedna od glavnih funkcionalnosti aplikacije jeste da spojiti sve fragmente podataka koji se odnose na isto vozilo u istom prelasku u jedinstveni VehicleCrossing zapis koji čini osnov za procjenu rizika i upravljanje slučajem.

Izvođač usluge je obavezan da sprovede pun životni ciklus razvoja softvera, na način uobičajen za nabavke koje podrazumijevaju razvoj aplikacije. Svaka faza mora imati jasno definisane ulaze, aktivnosti, isporuke i kriterijume prihvatanja i mora biti formalno prihvaćena prije prelaska na narednu fazu. Metodologija može biti iterativno-inkrementalna (agilna, kroz sprintove) ili fazna, ali u oba slučaja sa definisanim prekretnicama (milestones), kontrolnim tačkama (quality gates).

1. Iniciranje i planiranje (Inception). Preuzimanje projektnog zadatka, formiranje projektnog tima i upravljačke strukture, izrada projektnog plana, plana kvaliteta, plana rizika i komunikacije. 
Indikator uspješnosti: projektni plan, plan upravljanja, registar rizika, dinamika sa milestone-ovima. 
Gate: odobren projektni plan (kick-off).

2. Analiza i detaljna specifikacija zahtjeva. Razrada funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva (na osnovu idejnog rješenja), use-case-ova i korisničkih instrukcija, kataloga i šema događaja (event/schema), kao i kriterijuma prihvatanja. 
Indikator uspješnosti: specifikacija softverskih zahtjeva (SRS), matrica sledljivosti zahtjeva, katalog događaja i šema. 
Gate: potvrđena i potpisana specifikacija zahtjeva.

3. Arhitektonski i detaljni dizajn. HLD i LLD dizajn, model podataka, API/event, UX/UI dizajn, bezbjednosni dizajn (prijetnje, kontrole, threat model), dizajn za visoku dostupnost i DR. 
Indikator uspješnosti: dokument arhitekture i dizajna, šema baze, API/OpenAPI specifikacije, UX makete, bezbjednosni dizajn. 
Gate: prihvaćen dizajn (design review).

4. Razvoj (implementacija). Iterativna izrada modula uz code review, statičku analizu koda, kontinuiranu integraciju (CI) i upravljanje verzijama; primjena principa stateless servisa, idempotentnosti (event_id), audit-by-default i konfiguracije umjesto koda. 
Indikator uspješnosti: funkcionalni inkrementi (radne verzije po sprintu), izvorni kod u repozitorijumu UC, tehnička dokumentacija koda.

6. Testiranje i verifikacija. Jedinično, integraciono i sistemsko testiranje, testiranje performansi/opterećenja, bezbjednosno testiranje, te fabričko prihvatno testiranje 
Indikator uspješnosti: plan i izvještaji testiranja, rezultati FAT-a, evidencija otklonjenih nedostataka. 
Gate: uspješan FAT i ispunjeni kriterijumi kvaliteta/performansi.

7. Isporuka, instalacija i puštanje u rad (commissioning). Postavljanje u produkciono okruženje (uz odvojena DEV/TEST/STAGING/PROD okruženja, CI/CD, infrastruktura kao kod), konfiguracija, migracija/priprema podataka po potrebi. 
Indikator uspješnosti: puštena verzija, instalaciona i konfiguraciona dokumentacija, izvještaj SAT-a. Gate: uspješan SAT.

8. Korisničko prihvatno testiranje (UAT) i obuka. Provjera sistema od strane krajnjih korisnika UC u realnim scenarijima, obuka operatera, administratora i rukovodstva. 
Indikator uspješnosti: scenariji i izvještaj UAT-a, korisnička i administratorska uputstva, plan i evidencija obuke. 
Gate: prihvaćen UAT.

9. Pilot i fazni rollout. Puštanje u rad, stabilizacija i provjera u produkciji
Indikator uspješnosti: izvještaj o puštanju u rad sa naučenim lekcijama, plan i izvještaji faznog uvođenja. 
Gate: uspješan pilot kao uslov za širenje.

10. Primopredaja i prihvatanje (acceptance). Konačno prihvatanje sistema, predaja kompletne dokumentacije i deklaracije o usklađenosti sa zahtjevima. 
Indikator uspješnosti: zapisnik o primopredaji, finalna dokumentacija (arhitektura, kod, operativni priručnici, runbook-ovi), izjava o usklađenosti. 
Gate: potpisan zapisnik o prihvatanju.

11. Garancija, održavanje i podrška. Garantni period u trajanju od 24 mjeseca sa otklanjanjem nedostataka, korektivno i adaptivno održavanje, podrška po definisanom SLA, periodična bezbjednosna ažuriranja u trajanju od 24 mjeseca. 
Indikator uspješnosti: Ugovor, plan održavanja, izvještaji o radu i incidentima.

### Identifikovani ključni poslovni procesi

U okviru KCUC identifikovano je osam osnovnih poslovnih procesa:

| Oznaka | Naziv procesa | Kratak opis |
| --- | --- | --- |
| P1 | Detekcija i identifikacija vozila | Automatsko otkrivanje nailaska vozila (MWR), očitavanje registarskih oznaka (LPR), očitavanje kontejnerskog koda (CCR), i procjene modela, tipa, boje i marke vozila. |
| P2 | Mjerenje težine vozila | Statičko/dinamičko vaganje na kolnoj vagi, automatsko preuzimanje vagarskog lista, povezivanje sa vozilom kroz event_id. |
| P3 | Korelacija podataka i kreiranje VehicleCrossing zapisa | Event correlation engine spaja sve događaje (MWR, LPR, CCR, vaga, video AI) u jedinstveni zapis prolaska. |
| P4 | Procjena rizika u realnom vremenu | Risk engine primjenjuje pravila i izračunava skor rizika; pri visokom skoru pokreće se postupak. |
| P5 | Upravljanje slučajem (Case management) | Otvaranje slučaja, dodjela operatera, pregled dokaza, donošenje odluke, eskalacija ako je potrebna. |
| P6 | AI-podržan video nadzor i detekcija pregleda | Detekcija/alarmiranje za definisane zone, detekcija pregleda van određene zone; alarmiranje; kreiranje prilagođenih detekcija |
| P8 | Izvještavanje i analitika | Operativni izvještaji, KPI dashboardi, trend analize, ad-hoc izvještaji za rukovodstvo i pravosudne organe. |

Predlog softwerskih komponenti:

| Komponenta | Funkcija |
| --- | --- |
| API Gateway / Integration layer | Jedinstvena ulazna tačka za sve eventove sa lokalnih tačaka |
| Event Correlation Engine | Stateful obrada – povezuje sve eventove sa istim event_id u VehicleCrossing zapis. |
| Risk Scoring Engine | Primjena pravila, izračun risk_score i risk_level, slanje recommended_action. |
| Case Management Engine | Automatsko otvaranje, dodjela, eskalacija, audit case-ova. |
| Web aplikacija (UI) | Dashboard, pretraga, pregled, izvještaji, administracija. |
| Evidence Repository | Kompatibilni storage za slike, video isječke, PDF vagarske listove, skenove, itd |
| OpenSearch / Elasticsearch | Indeksiranje i pretraga eventova, slučajeva, vozila. |
| Relaciona baza | SQL za strukturisane operativne podatke. |
| Audit Log / SIEM | Centralizovano logovanje aktivnosti korisnika i sistema, integracija sa SIEM. |
| IAM (Identity & Access Management) | Autentifikacija (preferabilno integracija sa AD/IdP UC), RBAC. |

### Opšti pristup

Arhitektura KCUC sistema je projektovana po principu "distribuirano prikupljanje, centralizovana analiza i odlučivanje". Edge (lokalni) sloj prikuplja, normalizuje i baferuje podatke, a centralni sloj obavlja korelaciju, analitiku i upravljanje slučajevima. Komunikacija između slojeva ide kroz šifrovani WAN preko Site-to-Site VPN-a sa redundantnim linkom.

### Slojeviti pregled

Sistem je organizovan u sljedeće logičke slojeve:

- 1. Senzorski sloj odnosno edge processing sloj – MWR, LPR/CCR kamere, vaga, skener, video AI kamere, lokalni VMS/NVR

- 3. Komunikacioni sloj – VPN/MPLS, redundansa, firewall;

- 4. Integracioni sloj – API, Event Broker, schema registry;

- 5. Sloj obrade i analitike – correlation, risk, case engines;

- 6. Sloj perzistencije – relaciona baza, search index, evidence storage;

- 7. Prezentacioni sloj – web UI, izvještavanje, mobilni pristup (po potrebi);

- 8. Sloj bezbjednosti i upravljanja – IAM, monitoring

Jedan od primjera sekvence događaja se može predstaviti na sledeći način:

- MWR senzor detektuje vozilo u definisanoj zoni i šalje event vehicle.presence.detected sa generisanim event_id.MWR sensor je u cilju podrške CCR kamere i sistema LPR.

- LPR#1 kamera očitava prednju tablicu i šalje vehicle.lpr.detected (front).

- LPR#2 kamera očitava zadnju tablicu/prikolicu i šalje vehicle.lpr.detected (rear).

- LPR#1i#2 očitavaju model, boju I tip vozila I šalju vehicle.model.lpr.detected

- CCR kamere očitavaju kontejnerski kod (ako postoji kontejner) i šalju container.ocr.detected.

- Kolna vaga šalje weight.measurement.completed.

- Video AI sistem šalje inspection.ai.detected po detekciji predefinisanog vozila za alarm.

- Correlation engine spaja sve događaje sa istim event_id i kreira VehicleCrossing zapis.

- VehicleCrossing zapis se prosljeđuje Risk engine-u.

### Ograničenja i izuzeci

- Vremenski prozor za korelaciju – događaji moraju imati korelaciju odnosno detektovanje istog vozila u određnom vremenskom trajanju kako bi se jasno detektovao proces ulaza i izlaza vozila ili obrnuto.

- Neuspjelo očitavanje LPR ili CCR – sistem ne odbacuje zapis, već ga označava sa partial=true i prosljeđuje ga na ručnu obradu KCUC aplikaciji;

- Vozilo bez kontejnera – CCR događaj se ne očekuje, ne smatra se greškom;

- Nestanak komunikacije – događaji se baferuju lokalno (Site Gateway) i šalju u KCUC po uspostavljanju veze (store-and-forward, najmanje 72 sata kapaciteta).

- VehicleCrossing zapis može biti ulaz ili izlaz nekog teretnog vozila.

- Usljed konfiguracije terena odnosno nedostatka prostornih kapaciteta vozilo može napustiti carinski prelaz ali u cilju manervisanja do kolne vage i/ili hangara za pregled vozila. U tom slučaju VehicleCrossing zapis mora pokazivati jasne kontrole u skladu sa kontekstom eventa.

### Opis procesa – Case management

Slučaj (case) u KCUC je formalni objekat koji obuhvata sve informacije, dokaze, akcije i odluke vezane za jedan rizičan, sporan ili redovan prolazak.

### Životni ciklus slučaja

- Otvoren – kreiran automatski kada risk_level dostigne HIGH ili CRITICAL, ili ručno od strane operatera/rukovodioca;

- Dodijeljen – slučaj je dodijeljen konkretnom službeniku za obradu;

- U obradi – službenik pregleda dokaze (LPR, OCR, vaga, video);

- Odluka donesena – jedna od opcija: bez nalaza / dodatni pregled / eskalacija / prekršajni / krivični postupak;

- Eskaliran (opciono) – proslijeđen višem nivou ako odluka prevazilazi nadležnost operatera;

- Zatvoren – sa konačnim izvještajem i audit trail-om.

### Model donošenja odluka

Model donošenja odluka može biti horizontalni i vertikalni (hijerarhiski).

Hijerarhijski model:

- Operater na smjeni – donosi odluke o rutinskim slučajevima (LOW, MEDIUM, dio HIGH);

- Šef smjene – odlučuje o eskalaciji HIGH/CRITICAL i odobrava obustavu vozila;

- Rukovodilac KCUC – odluke o aktiviranju mobilnih timova, obavještavanju MUP/Granične policije/Tužilaštva;

Horizontalni (distribuirani) model:

- Operativni analitičar – donosi inicijalnu procjenu eventova i predlaže akciju u zajedničkom decision room-u gdje preuzima iste aktivnosti kao u Hijerarhiskom modelu.

### Integracioni obrazac, katalog i šeme eventova

Komunikacija sa terenom i eksternim sistemima Uprave carina realizuje se kroz dva komplementarna obrasca:

- Event bus (push) — terenski podsistemi i VMS/AI prosljeđuju strukturisane eventove. Ovo je primarni kanal za podatke u realnom vremenu.

- API poziv (request/response) — za sinhrone integracije (preuzimanje carinske deklaracije, lookup u registrima subjekata i vozila, čitanje skorova iz postojećeg Risk Management sistema) koristi se REST/SOAP prema interfejsu vlasnika sistema. I nije predmet ovog tendera

Svi eventovi nose jedinstveni event_id u formatu <site>-<lane>-<yyyymmdd>-<sequence> (vidi 7.3) i koriste ga svi moduli (LPR, OCR, vaga, video AI, deklaracija, risk engine, case management).

Primjer kataloga eventova:

| event_type | Izvor | Ključna polja |
| --- | --- | --- |
| vehicle.presence.detected | MWR senzor | sensor_id, presence |
| vehicle.lpr.detected | LPR kamera (front/rear) | front_plate, rear_plate, country, vehicle_make/model/color/category, confidence, snapshot_uri |
| container.ocr.detected | CCR/OCR kamera | container_code, code_standard (ISO_6346), confidence, orientation, snapshot_uri |
| weighbridge.measurement.completed | DPA7 / vaga | gross/tare/net_weight_kg, stable, ticket_no, source_system |
| inspection.ai.detected | VMS / AI analitika | camera_id, timestamp_start/end, detected_action, ai_confidence, video_bookmark_uri, evidence_clip_uri |
| risk.score.calculated | Risk Scoring Engine | risk_score, risk_level, matched_rules[], recommended_action |

Osnovi primjeri strukture eventova:

vehicle.lpr.detected:

{ "event_id":"GPBOZAJ-CUSTOM01-20260508-000123", "site_id":"GP_BOZAJ",

"lane_id":"CUSTOM_LINE_01", "timestamp":"2026-05-08T10:15:22Z", "direction":"ENTRY",

"front_plate":"PG-AB123", "rear_plate":"PG-TR456", "country":"ME",

"vehicle_make":"Mercedes", "vehicle_model":"Actros", "vehicle_color":"white",

"vehicle_category":"truck", "confidence":0.97,

"snapshot_uri":"ftp://KCUC-evidence/gp-bozaj/2026/05/08/lpr-000123.jpg",

"source_system":"LPR_CAMERA_01" }

weighbridge.measurement.completed:

{ "event_id":"GPBOZAJ-CUSTOM01-20260508-000123", "scale_id":"SCALE_01",

"gross_weight_kg":26271, "tare_weight_kg":9100, "net_weight_kg":17171,

"stable":true, "ticket_no":"VL-2026-000889", "source_system":"DPA7" }

risk.score.calculated:

{ "event_id":"GPBOZAJ-CUSTOM01-20260508-000123", "risk_score":85, "risk_level":"HIGH",

"matched_rules":["CONTAINER_MISMATCH","WEIGHT_DEVIATION","SUBJECT_HISTORY"],

"recommended_action":"MANDATORY_INSPECTION" }

Integracija vage posebno se razrađuje jer DPA7 podržava dva načina povezivanja:

- Varijanta A — direktno čitanje iz indikatora/vage (kada DPA7 ima RS232/RS485/Ethernet): DPA7 → Weighbridge Adapter na Site Gateway-u → KCUC event broker.

- Varijanta B — čitanje iz lokalnog vagarskog softvera (kada postoji lokalni računar sa Cestna SQL ili sličnim): vaga → lokalni vagarski računar → DB read replica / CSV export / API / scheduled export → Weighbridge Adapter na Site Gateway-u → KCUC.

### Web aplikacija (KCUC Core Web Application)

Korisnički interfejs realizuje se kao web aplikacija (Single Page Application) prilagođena radu u operativnoj sali (veliki ekrani, video-zid) i radu rukovodstva i analitičara. Cilj je da službenik na jednom mjestu vidi sve podatke jednog prolaska i donese odluku uz minimum klikova.

Osnovni ekran — lista prolazaka teretnih vozila. Tabela sa sljedećim kolonama i izvorima podataka:

| Polje (kolona) | Izvor |
| --- | --- |
| Vrijeme prolaska | MWR / LPR event |
| Lokacija | site/lane metadata |
| Smjer | LPR / konfiguracija trake |
| Vrsta vozila | LPR/MMR |
| Marka/model/boja | LPR/MMR |
| Registarska oznaka kamiona | LPR (prednja) |
| Registarska oznaka prikolice | LPR (zadnja kamera) |
| Broj kontejnera | OCR/CCR |
| Težina | vaga |
| Ime vozača | carinski/deklaracioni sistem |
| Pravno lice | carinski/deklaracioni sistem |
| Tip robe | deklaracija |
| Status pregleda | video AI / ručni unos |
| Risk score interni | risk engine (KCUC) |
| Risk score eksterni | postojeći Risk Management sistem |
| Alarm | correlation engine |

Primjer reda: 10:15 | GP Božaj | Ulaz | Kamion | Mercedes Actros | PG-AB123 | MSCU1234567 | 26.271 kg | Vozač X | Firma Y | Tekstil | Skener: DA | Pregled: DA | Risk: HIGH.

Detaljni ekran vozila. Klikom na prolazak otvara se radni prostor (Case workspace) organizovan u 9 logičkih cjelina:

- Identitet prolaska — event_id, lokacija, traka, vrijeme, smjer;

- Vozilo — prednja tablica, zadnja tablica/prikolica, marka/model/boja/kategorija, slika prolaska;

- Kontejner — OCR broj, OCR confidence, slika kontejnera;

- Vaga — bruto/tara/neto, vagarski list, stabilnost mjerenja, odstupanje od deklarisane mase;

- Deklaracija — roba, subjekt, vozač, pošiljalac/primalac, očekivana masa, očekivani broj kontejnera;

- Video / AI pregled — da li je AI detektovao pregled vozila, kamera, vrijeme početka/kraja, video bookmark, video isječak;

- Risk — score, aktivirana pravila, preporuka, istorija vozila/subjekta;

- Case — status, zaduženi službenik, eskalacija, komentari, odluka.

Pored toga, interfejs sadrži module: operativni dashboard sa isticanjem prioriteta („žarišta pažnje" / Focus of Attention), live monitoring lokacije (tok MWR → LPR → CCR/OCR → VAGA → SKENER → VIDEO AI → RISK uz live video iz VMS-a), pretragu, izvještavanje/analitiku i administraciju.

Pristup i vidljivost modula određuju se ulogom korisnika (RBAC):

| Uloga | Tipičan pristup |
| --- | --- |
| Operater | Live monitoring, otvaranje/obrada rutinskih slučajeva, pregled dokaza |
| Šef smjene | Sve kao operater + eskalacija HIGH/CRITICAL, odobravanje obustave vozila |
| Rukovodilac KCUC | Upravljački pregled, aktivacija mobilnih timova, koordinacija sa MUP/GP/Tužilaštvom |
| Operativni analitičar | Pretraga, analitika, trendovi, predlaganje akcija |
| Administrator sistema | Konfiguracija, korisnici, integracije, monitoring (pristup sadržaju dokaza samo po potrebi i uz audit) |
| Lice za zaštitu podataka (DPO) | Pregled obrade ličnih podataka, audit pristupa, DPIA evidencija |
| Auditor / interna kontrola | Pristup audit logu i lancu nadzora dokaza, bez izmjena |

### Risk engine i konfigurabilnost poslovnih pravila

Risk Scoring Engine modul nije predmet ove nabavke. Pomenuti detalji u tehničkoj specifikaciji su definisani radi lakšeg razumijevanj konteksta same aplikacije.

### Model podataka i upravljanje slučajevima

Operativni podaci čuvaju se u relacionoj bazi sa sljedećim glavnim tabelama: vehicle_crossing, vehicle_identity, container_identity, weight_measurement, video_event, risk_score, risk_rule_hit, case_record, case_action, evidence_object, device_health, audit_log.

Slučaj (case_record) je formalni objekat životnog ciklusa: Otvoren → Dodijeljen → U obradi → Odluka → (Eskaliran) → Zatvoren. Tok: Risk HIGH/CRITICAL → automatsko otvaranje slučaja → dodjela operateru → pregled podataka (LPR + OCR + vaga + video) → odluka (bez nalaza / dodatni pregled / eskalacija / prekršajni ili krivični tok) → zatvaranje + izvještaj + audit. Zapis slučaja sadrži: case_id, event_id, vozilo, tablice, kontejner, vozač, pravno lice, roba, težina, deklaracija, status skenera, video AI događaji, slike i video reference, risk score, aktivirana pravila, odluke službenika, komentare, eskalacije, vrijeme zatvaranja i konačni ishod.

### Dokazi, pretraga i čuvanje (Evidence & Search)

Svi dokazni prilozi čuvaju se u lokalnom storage-u (evidence repository): LPR slike, OCR slike kontejnera, video isječci, vagarski listovi i ostali dokazni prilozi. Primarna kopija na centralnom evidence storage-u tretira se kao master. Svi eksporti se generišu iz master-a i loguju.

Za brzo pretraživanje koristi se OpenSearch / Elasticsearch indeks po: tablici, kontejneru, vremenu, lokaciji, risk indikatoru i statusu slučaja.

### Video AI kao izvor operativnog događaja

Ključna arhitektonska odluka: video sistem ostaje specijalizovan VMS/NVR sistem izabranog vendora, ali svaki značajan AI događaj mora biti poslat u KCUC kao strukturisani event (inspection.ai.detected), čime VSS postaje izvor operativnih događaja, a ne samo arhiva snimaka. Kada AI detektuje predefinisani alarm KCUC postavlja vehicle_inspection_detected = true i povezuje video bookmark i/ili isječak sa prolaskom odnosno slikom.

Katalog AI scenarija/događaja koji se prosljeđuju u KCUC: pojava vozila u zoni pregleda, blokirana/zamućena kamera. Definišu se kao namjenski AI scenariji

## Testiranje, verifikacija i prihvatanje

Testiranje i verifikacija kvaliteta opreme će se sprovesti u skladu sa IEC 62676-4  I IEC 62676-6 standardom. Metodologija testiranja i verifikacije kamera, AI funkcionalnosti, LPR i CCR sistema će biti sastavni dio ugovora.

Ponuđač je dužan da obavi obuku za minimum 30 ljudi za sve sisteme i dostavi detaljna upustva o korišćenju kako za korisnički tako i za administrativni segment.

Idejne pozicije kamera i opreme odnosno arhitekture cijelog sistema biće dostupne izabranom ponuđaču nakon zaključivanja Ugovora.

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

kao cjeline je 915.000,00 €

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet nabavke predstavlja jedinstvenu cjelinu u smislu vrste, svojstva, namjene, mjesta i vremena izvršenja ugovora, te stoga nije podijeljen po partijama.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenljivo

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenljivo

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenljivo

ELEKTRONSKI KATALOG

Nije primjenljivo

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Ne

# 4. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

- postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;

- ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;

- nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

- postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona i/ili

- postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

# 5. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveze (ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza natalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača), u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 15 (petnaest) dana dužim od ugovorenog roka.

Izvršilac je dužan da najkasnije 10 dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja za vrijeme trajanja garantnog roka i 15 dana duže od dana isteka garantnog roka, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi.

6. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

odnos cijene i kvaliteta

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

najniža ponuđena cijena 				         broj bodova  45

kvalitet  						           broj bodova  55

parametar najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način: ukupno 45 bodova

Bodovi za parametar ponuđena cijena izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najniža ponuđena cijena, koja dobija maksimalan broj bodova.

Maksimalno predviđeni broj bodova je 45.

Ponuđena cijena će se bodovati na sljedeći način:

- Najniža cijena dobija maksimalni broj bodova

- Ostale ponude će dobiti bodove po sljedećoj formuli:

C= (Cmin/ Cp) x 45

Cmin – najniža ponuđena cijena

Cp   – ponuđena cijena

parametar kvalitet  - ukupno 55 bodova

Kao osnov za vrednovanje uzimaju se: dužina garancije opreme i pratećih sistema, reference ponuđača za vrijednosti pojedinačnih projekata ne manjih od 200 000€.

Naručilac je u cilju vrednovanja odredio da se za parametar kvalitet uvedu dodatni elementi, na način što se za svaki element utvrdi određeni broj bodova tako da njihov zbir daje maksimalan broj bodova predviđen po ovom parametru (55 bodova), i to:

a) parametar kvalitet (K1) – dužina garantnog roka sistema video nadzora (iskazuje se u godinama) i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o konačnom prijemu, nakon izvršene instalacije, konfiguracije i uspješno sprovedenog prijemnog testiranja kojim se potvrđuje da video nadzor funkcioniše u skladu sa tehničkom specifikacijom i ugovorenim zahtjevima - vrednovaće se ukupno 10 bodova.

Minimalni garantni rok je 2 (dvije) godine. Ponuđač koji zadovolji minimum zahtijevanih uslova u pogledu garantnog roka dobija 0 bodova po ovom parametru.

Vrednovanje se vrši primjenom relativnog metoda, više je bolje.

Maksimalno predviđeni broj bodova je 10.

- Ponuda u kojoj je iskazan najduži ponuđeni garantni rok (iskazan u godinama), dobija maksimalan broj bodova.

- Ostale ponude će dobiti broj bodova u skladu sa sljedećim:

R = (Rp/Rn) x 10

gdje je

Rp - ponuđeni garantni rok

Rn - najduži ponuđeni garantni rok

b) parametar kvalitet (K2) – dužina garantnog roka LPR sistema (iskazuje se u godinama) i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o konačnom prijemu sistema, nakon uspješno izvršene instalacije, konfiguracije, integracije i sprovedenog prijemnog testiranja kojim se potvrđuje da sistem funkcioniše u skladu sa tehničkom specifikacijom i ugovorenim zahtjevima - vrednovaće se ukupno 5 bodova.

Minimalni garantni rok je 2 (dvije) godine. Ponuđač koji zadovolji minimum zahtijevanih uslova u pogledu garantnog roka dobija 0 bodova po ovom parametru.

Vrednovanje se vrši primjenom relativnog metoda, više je bolje.

Maksimalno predviđeni broj bodova je 5.

- Ponuda u kojoj je iskazan najduži ponuđeni garantni rok (iskazan u godinama), dobija maksimalan broj bodova.

- Ostale ponude će dobiti broj bodova u skladu sa sljedećim:

R = (Rp/Rn) x 5

gdje je

Rp - ponuđeni garantni rok

Rn - najduži ponuđeni garantni rok

c) parametar kvalitet (K3) – dužina garantnog roka CCR sistema (iskazuje se u godinama) i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o konačnom prijemu sistema, nakon uspješno izvršene instalacije, konfiguracije, integracije i sprovedenog prijemnog testiranja kojim se potvrđuje da sistem funkcioniše u skladu sa tehničkom specifikacijom i ugovorenim zahtjevima - vrednovaće se ukupno 5 bodova.

Minimalni garantni rok je 2 (dvije) godine. Ponuđač koji zadovolji minimum zahtijevanih uslova u pogledu garantnog roka dobija 0 bodova po ovom parametru.

Vrednovanje se vrši primjenom relativnog metoda, više je bolje.

Maksimalno predviđeni broj bodova je 5.

- Ponuda u kojoj je iskazan najduži ponuđeni garantni rok (iskazan u godinama), dobija maksimalan broj bodova.

- Ostale ponude će dobiti broj bodova u skladu sa sljedećim:

R = (Rp/Rn) x 5

gdje je

Rp - ponuđeni garantni rok

Rn - najduži ponuđeni garantni rok

d) parametar kvalitet (K4) – dužina garantnog roka Switch mrežne opreme (iskazuje se u godinama) i počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o konačnom prijemu sistema, nakon uspješno izvršene instalacije, konfiguracije, integracije i sprovedenog prijemnog testiranja kojim se potvrđuje da sistem funkcioniše u skladu sa tehničkom specifikacijom i ugovorenim zahtjevima - vrednovaće se ukupno 5 bodova.

Minimalni garantni rok je 2 (dvije) godine. Ponuđač koji zadovolji minimum zahtijevanih uslova u pogledu garantnog roka dobija 0 bodova po ovom parametru.

Vrednovanje se vrši primjenom relativnog metoda, više je bolje.

Maksimalno predviđeni broj bodova je 5.

- Ponuda u kojoj je iskazan najduži ponuđeni garantni rok (iskazan u godinama), dobija maksimalan broj bodova.

- Ostale ponude će dobiti broj bodova u skladu sa sljedećim:

R = (Rp/Rn) x 5

gdje je

Rp - ponuđeni garantni rok

Rn - najduži ponuđeni garantni rok

e) parametar kvalitet (K5) - ponuđač dokazuje da ima iskustva na području implementacije informacionog sistema. U okviru ovog parametra vrednuje se broj realizovanih projekata implementacije informacionih sistema pojedinačne vrijednosti ne manje od 200.000,00 € bez PDV-a - ukupno 10 bodova

Potvrde o izvršenim uslugama sadrže opis usluga na čijoj je realizaciji ponuđač bio angažovan, vrijeme realizacije, vrijednost ugovora i konstataciju da su usluge blagovremeno i kvalitetno pružene.

Ponuđaču koji dostavi najveći broj prihvatljivih referenci, tj. potvrda dodjeljuje se maksimalan broj bodova – 10 bodova, dok se ostalim ponuđačima broj bodova dodjeljuje proporcionalno, prema formuli:

Broj bodova = (broj prihvatljivih referenci ponuđača/najveći broj prihvatljivih referenci ponuđača) x 10

f) parametar kvalitet (K6) - ponuđač dokazuje da ima iskustva na području implementacije sistema video nadzora sa AI funkcionalnostima. U okviru ovog parametra vrednuje se broj realizovanih projekata implementacije sistema video nadzora sa AI funkcionalnostima pojedinačne vrijednosti ne manje od 200.000,00 € bez PDV-a - ukupno 10 bodova

Potvrde o izvršenim uslugama sadrže opis usluga na čijoj je realizaciji ponuđač bio angažovan, vrijeme realizacije, vrijednost ugovora i konstataciju da su usluge blagovremeno i kvalitetno pružene.

Ponuđaču koji dostavi najveći broj prihvatljivih referenci, tj. potvrda dodjeljuje se maksimalan broj bodova – 10 bodova, dok se ostalim ponuđačima broj bodova dodjeljuje proporcionalno, prema formuli:

Broj bodova = (broj prihvatljivih referenci ponuđača/najveći broj prihvatljivih referenci ponuđača) x 10

g) parametar kvalitet (K7) - ponuđač dokazuje da ima iskustva na području implementacije sistema CCR i/ili LPR. U okviru ovog parametra vrednuje se broj realizovanih projekata implementacije sistema CCR i/ili LPR pojedinačne vrijednosti ne manje od 200.000,00 € bez PDV-a - ukupno 10 bodova

Potvrde o izvršenim uslugama sadrže opis usluga na čijoj je realizaciji ponuđač bio angažovan, vrijeme realizacije, vrijednost ugovora i konstataciju da su usluge blagovremeno i kvalitetno pružene.

Ponuđaču koji dostavi najveći broj prihvatljivih referenci, tj. potvrda dodjeljuje se maksimalan broj bodova – 10 bodova, dok se ostalim ponuđačima broj bodova dodjeljuje proporcionalno, prema formuli:

Broj bodova = (broj prihvatljivih referenci ponuđača/najveći broj prihvatljivih referenci ponuđača) x 10

Napomena: U skladu sa Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki, vrednovanje će se vršiti za ponuđene parametre iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti.

Ispravna ponuda ponuđača sa najvećim brojem bodova (C + K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7) će biti izabrana kao prvorangirana.

# 7. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom;

engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

- nazive i tehničke karakteristike u dijelu opisa predmeta nabavke, koje je Naručilac naveo na engleskom jeziku.

# 8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 16.07.2026. godine do 15:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 16.07.2026. godine u 15:00 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN, izuzetno ako ponuđač ne može garanciju ponude da podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu:

- putem pošte preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Oktobarske revolucije br.128, ili

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Oktobarske revolucije br.128,

radnim danima od 08:00 do 13:00 sati, zaključno sa danom 16.07.2026. godine, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda (do 15:00 sati).

Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude“ i "ne otvaraj prije roka za otvaranja ponuda".

# 9. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili

2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum.

# 10. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

# 11. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

# 12. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovorena vrijednost usluga iskazuje se bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Predmetna nabavka finansira se iz sredstava projekta Grant Contract IPA III /2025/487-380, te će se poreski tretman primjenjivati u skladu sa važećim propisima Crne Gore, pravilima finansiranja predmetnog projekta i uslovima definisanim od strane Naručioca.

Plaćanje će se vršiti na način i u rokovima definisanim ugovorom, nakon uredno izvršenih ugovornih obaveza i prihvatanja od strane Naručioca.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Obaveze ugovornih strana

Dobavljač se obavezuje:

- da isporuči, instalira, konfiguriše, integriše, testira i pusti u rad opremu i sisteme koji su predmet nabavke, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, tehničkom specifikacijom i prihvaćenom ponudom;

- da nakon instalacije, konfiguracije, integracije i puštanja sistema u rad sprovede obuku za najmanje 30 službenika koje odredi Naručilac za rad na isporučenim sistemima i opremi;

- da isporučuje opremu po vrsti, količini, kvalitetu i tehničkim karakteristikama definisanim ponudom i ugovorom;

- da isporučuje opremu u originalnoj ambalaži proizvođača;

- da najmanje dva radna dana prije planirane isporuke pisanim putem obavijesti Naručioca o terminu isporuke;

- da odredi odgovorno lice za koordinaciju aktivnosti i komunikaciju sa Naručiocem;

- da omogući Naručiocu uvid u sve faze realizacije ugovora;

- da Naručiocu dostavi korisnička uputstva, tehničku dokumentaciju i evidenciju o sprovedenoj obuci

- da izvrši pripremu prostorija za instalaciju opreme, uključujući sve manje građevinske, elektroinstalaterske, montažne i druge radove neophodne za ugradnju opreme i klima uređaja u prostorijama predviđenim za smještaj sistema i opreme koja je predmet nabavke.

- da postupi po opravdanim primjedbama Naručioca i u ostavljenom roku otkloni utvrđene nedostatke;

- da čuva povjerljivost svih podataka i informacija do kojih dođe tokom realizacije ugovora;

- da nadoknadi štetu nastalu usljed nesavjesnog, nestručnog ili neblagovremenog izvršenja ugovornih obaveza.

Naručilac se obavezuje:

- da Dobavljaču blagovremeno obezbijedi pristup lokacijama na kojima se vrši isporuka, instalacija i testiranje opreme;

- da dostavi raspoložive tehničke podatke i dokumentaciju potrebnu za realizaciju ugovora;

- da izvrši pregled i prijem isporučene opreme i izvršenih usluga;

da izvrši plaćanje na način i u rokovima definisanim ugovorom

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Kontrolu kvaliteta isporučene opreme, izvršenih radova, instalacije, konfiguracije, integracije, testiranja i funkcionalnosti sistema vršiće stručno lice ili komisija koju odredi Naručilac.

Naručilac zadržava pravo da za potrebe prijema, kontrole kvaliteta i funkcionalnog testiranja angažuje nezavisno stručno lice ili stručnu komisiju.

Metodologija prijemnog testiranja i verifikacije sistema biće definisana prije sprovođenja završnog prijema sistema, na osnovu zahtjeva iz tehničke specifikacije, projektnog zadatka, važećih tehničkih standarda i funkcionalnih zahtjeva sistema.

Dobavljač je dužan da omogući nesmetano sprovođenje svih kontrola, pregleda i testiranja.

Naručilac ima pravo da zahtijeva otklanjanje svih utvrđenih nedostataka, grešaka, neusaglašenosti ili nefunkcionalnosti sistema.

Dobavljač je dužan da učestvuje u svim aktivnostima testiranja i verifikacije sistema i da bez dodatne naknade otkloni sve utvrđene nedostatke koji utiču na funkcionalnost, performanse ili usaglašenost sistema sa ugovorenim zahtjevima.

Dobavljač je dužan da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji odredi Naručilac, a koji ne može biti duži od 15 dana, osim ukoliko priroda nedostatka zahtijeva duži rok.

Konačan prijem sistema izvršiće se nakon uspješno sprovedenog prijemnog testiranja i potvrde da sistem funkcioniše u skladu sa tehničkom specifikacijom, ponudom i ugovorenim zahtjevima.

Garantni rok za isporučenu opremu i implementirani sistem počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o konačnom prijemu sistema.

Vlasništvo nad dokumentacijom

Sva tehnička dokumentacija, konfiguracije sistema, projektna dokumentacija, uputstva, izvještaji, licence, dijagrami i ostala dokumentacija koja nastane realizacijom ugovora ili bude isporučena u okviru ugovora postaje vlasništvo Naručioca, u obimu dozvoljenom važećim propisima i licencnim uslovima proizvođača

Povjerljivost podataka

Dobavljač se obavezuje da sve podatke, informacije, tehničku dokumentaciju i druge materijale do kojih dođe tokom realizacije ugovora smatra povjerljivim i da ih neće učiniti dostupnim trećim licima bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Obaveza čuvanja povjerljivosti ostaje na snazi i nakon isteka ili raskida ugovora.

Naknada štete

Ukoliko Dobavljač, namjerno ili krajnjom nepažnjom, postupi suprotno odredbama Ugovora, te zbog toga Naručilac pretrpi štetu, dužan je da prouzrokovanu štetu nadoknadi.

Procjenu uzroka štete izvršiće Komisija Naručioca u prisustvu predstavnika Dobavljača. Ukoliko Komisija Naručioca u prisustvu predstavnika Dobavljača utvrdi da je uzrok nastale štete neispunjavanje ugovornih obaveza, Naručilac će imati pravo na naknadu štete i na raskid ovog Ugovora.

Raskid ugovora

Naručilac može jednostrano raskinuti ugovor ukoliko:

- Dobavljač ne izvršava ugovorne obaveze u ugovorenim rokovima;

- Dobavljač ne otkloni utvrđene nedostatke u roku određenom od strane Naručioca;

- Naručilac utvrdi da isporučena oprema, izvršeni radovi, instalacija, konfiguracija, integracija ili funkcionalnosti sistema nijesu u skladu sa tehničkom specifikacijom, ponudom ili važećim tehničkim standardima;

- nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke, shodno članu 150 Zakona o javnim nabavkama;

- nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Dobavljač može jednostrano raskinuti ugovor ukoliko Naručilac ne izvršava svoje ugovorne obaveze, naročito obavezu plaćanja.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz ovog člana, otkazni rok je 15 dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dospjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim otkazom Ugovora o javnoj nabavci ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora.

Ostali elementi ugovora

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 -ispravka i 84/24 -drugi zakon) ništav je.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno. Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

# 13. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

# 14. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Naručilac: Uprava carina

Broj: 09-5896/2-26

Mjesto i datum: 29.05.2026. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br.74/19, 3/23, 11/23 i 84/24 -drugi zakon),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 26 iz Plana javnih nabavki Uprave carina za 2026. godinu, šifra plana 24600, poslednja izmjena od 25.03.2026. godine, za nabavku usluga – Nabavka instalacija, testiranje  i obuka za Carinski kontrolni centar, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca v.d. direktorice Maja Vučinić, s.r.,

Službenik za javne nabavke Ivana Ivanović, s.r.,

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Aleksandar Savković, s.r.,

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dragan Perović, s.r.,

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ivana Ivanović, s.r.,

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dražen Janjušević, s.r.,

# 15. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“

Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;

Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati

Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora