JU Dom učenika i studenata-Podgorica
Broj: 3970
Podgorica, 24.06.2026.  godine


U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 003/23,011/23, 84/24) Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 009/26-3665  od 12.06.2026. godine (šifra postupka u ESJN  # 115433 objavljuje sljedeće:


IZMJENA BR. 1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE

broj 009/26-3665 od 12.06.2026 u otvorenom postupku javne nabavke ( šifra postupka 115433) uređaja za klimatizaciju sa ugradnjom

I	Vrši se izmjena u Pozivu za javno nadmetanje u dijelu Tehničke specifikacije   na način što se postojeća formulacija:
	
[image: ]





Mijenja i glasi:

	1.
	Klima 12 Inverter cijenu dati sa ugradnjom (dužina instalacije do 3 m, zid od cigle 70 %, zid od betona 30 %, nije potrebna dizalica, u slučaju potrebe dizalicu će angažovati Investitor)
	Kapacitet hlađenja/grijanja 12000 Btu/h wifi, f-ja samociscenja Kapacitet hlađenja min. 3.5 kW Kapacitet grijanja min. 3.8 kW, min. SEER/SCOP 6,2/4,0 W/W Energetska klasa A++/A+Freon R32 / Opseg rada: minimalni opseg -15 ~ 43 °C
	50 kom
	

	2
	Klima 12 inverter cijenu dati sa ugradnjom (dužina instalacije do 3 m, zid od cigle 70 %, zid od betona 30 %, nije potrebna dizalica, u slučaju potrebe dizalicu će angažovati Investitor
	Kapacitet hlađenja/grijanja: 12000 Btu/h Kapacitet hlađenja: min. 3.5 Kw Kapacitet grijanja: min. 3,8 Kw, min. SEER/SCOP: 8.5/4.06 W/W Energetska klasa: A+++/A++Freon R32 / Opseg rada: min -25 ~ 50 °C Pozlaćeni isparivač Grijač spoljne jedinice Wi-Fi, 56C sterilizacija, samociscenje
	7 kom
	

	3
	Klima 24 inverter ili ekvivalent cijenu dati sa ugradnjom (dužina instalacije do 3 m, zid od cigle 70 %, zid od betona 30 %, nije potrebna dizalica, u slučaju potrebe dizalicu će angažovati Investitor)
	Kapacitet hlađenja/grijanja 24000 Kapacitet hlađenja min. 6.7 (1.8 - 7.4) kW Kapacitet grijanja min. 7.2 (1.8 - 8.0) kW min. 2.2 kW min. SEER/SCOP 7/4,2 W/W Energetska klasa A++/A+Freon R32 / Opseg rada: min. -25 ~ 50 °C Wi-Fi
	4 kom
	



Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana da nema stvarnih pravnih nedostataka. Garancija na robu je minimum 3 godine.

III 	U Tenderskoj dokumentaciji, poglavlje 9 Način, mjesto I vrijeme podnošenja ponuda I otvaranja ponuda mijenja se I glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a  zaključno sa danom 09.07.2026. godine do 11h
Otvaranje ponuda održaće se dana 09.07.2026. godine u 11:00 h.
Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.
Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to:

 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Svetozara Markovića 87 Podgorica.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Svetozara Markovića broj 87 Podgorica.

 radnim danima od 08,00 do 14,00 sati, zaključno sa danom 09.07.2026. godine
[bookmark: _GoBack]
Ostatak Tenderske dokumentacije ostaje nepromjenjen.



UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:
   1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
   3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/“.



Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Prelević Predrag,s.r 
__________________
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1.   U poziciji 1 traži se da je minimalni opseg rada pri hlađenju 0~53°C a pri  grijanju  - 15~43ºC.   U poziciji 2 traži se da  je minimalni opseg rada pri hlađenju  - 10~50ºC a pri  grijanju  - 25~50ºC.   U poziciji 3 traži se da je minimalni opseg rada pri hlađenju 0~50ºC a pri grijanju   - 25~50ºC.   Mislimo da zahtijevani minimalni opseg rada pri grijanju i hlađenju ne može  ostvariti ni je dan split sistem, pa molimo da se zahtijevani opseg koriguje ili  ukoliko postoje takvi split sistemi da se navede proizvođač i model.     2.   Zahtijeva se da se da cijena klima sa ugradnjom, pa molimo da se navedu  bitni podaci koji utiču na cijenu ugradnje, kao š to su dužina instalacije, potreba  za angažovanjem dizalice, mjesto i visina ugradnje i slično.     3.   U bitnim karakteristikama nabavke navedeni su podaci kao što su  maksimalna količina freona u jedinici, minimalni i maksimalni protok vazduha  kroz jedinicu. Misl imo da ti podaci  nijesu bitni za tehničke karakteristike uređaja  i da ih treba ukloniti jer su očigledno dati za jedan konkretan uređaj.     4.   U uslovima za učešće u postupku navedeno je da je minimalni garantni rok  24 mjeseca a u kriterijumu za izbor najpovol jnije ponude traži se minimalni  garantni rok 3 godine. Molimo da se uskladi zahtijevani minimalni garantni rok.     5.   Pozicijom 2 traže se klime za rad u grijanju pri ekstremno niskim  temperaturama (grijanje do  - 25ºC).   Zbog čega se zahtijeva uređaj sa ovakvim t ehničkim karakteristikama ako se  split sistemi ugrađuju u Podgorici, gdje je spoljna projektna temperatura  - 6ºC,   koja je inače u praksi vrlo rijetka.  


