Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica
Datum: 01.07.2026. godine

Predmet: Pojašnjenje tenderske dokumentacije u postupku ,, Nabavka i isporuka energetskog trafoa - monofaznog naponskog odnosa 110/25kV, 50Hz snage 7,5 MW, u EVP Mojkovac"

[bookmark: _GoBack]Dana 29.06.2026. godine ponuđač PRIVREDNO DRUŠTVO COMEL DOO BEOGRAD je podnijelo zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije za postupak #117977 od 25.06.2026. godine u kome su postavili sledeća pitanja:
Pitanje br. 1 :Molimo za pojašnjenje zahteva iz tačaka a), b), c), d) i e) tenderske dokumentacije koji se odnose na dokazivanje usaglašenosti ponuđenog transformatora sa standardima EN 50708- 3-1:2020 ili ekvivalentnim, EN 60076-1:2011 ili ekvivalentnim, odnosno IEC 60076 i Direktivom 2009/125/EC ili ekvivalentnom. Da li će naručilac smatrati da je uslov iz tačaka a), b), c), d) i e) tenderske dokumentacije ispunjen ukoliko se usaglašenost ponuđenog transformatora dokazuje kompletnom dokumentacijom o izvršenim tipskim i rutinskim ispitivanjima, zajedno sa dokumentacijom nezavisne akreditovane organizacije za ispitivanje koja potvrđuje rezultate izvršenih tipskih i rutinskih ispitivanja, kao i važećim dokazom o njenoj akreditaciji u skladu sa standardom ISO/IEC 17025.
ODGOVOR NARUČIOCA NA PITANJE BR.1
Međunarodni standardi IEC 60076 se odnosi isključivo na energetske transformatore te osigurava kvalitet, bezbjednost i pouzdanost energetskih transformatora. Standard EN 50708 takodje se odnosi na energetske transformatore te definiše evropske zahtjeve za ekološki dizajn. Direktiva 2009/125/EZ predstavlja direktivu koja propisuje minimalne ekološke i energetske standarde, smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, itd..
Sve navedene potvrde i izvještaji vezani za tačke a), b), c), d) i e) moraju biti u skladu sa tenderskim zahtjevom kako bi se Naručioc osigurao da će energetski transformator biti kvalitetan, pouzdan i bez štetnih uticaja na životnu sredinu, te je iz tog razloga bitna ispunjenost zahtjevanih standarda ili ekvivalentnih na način kako je propisano u zahtjevu.


Pitanje br. 2 : Molimo za pojašnjenje uslova koji se odnosi na ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. U tenderskoj dokumentacijije  je navedeno da u dokumentu mora biti navedeno da je sertifikat izdat za oblast proizvodnje uljnih transformatora naponskog nivoa 110 kV ili višeg. Imajući u vidu da sertifikaciona tela u okviru ISO sertifikacije uobičajeno definišu oblast sertifikacije kroz delatnost proizvođača (npr. projektovanje i proizvodnja energetskih transformatora), a ne kroz navođenje pojedinačnih naponskih nivoa proizvoda, molimo da potvrdite da će biti prihvaćeni ISO sertifikati čiji predmet sertifikacije obuhvata projektovanje i proizvodnju energetskih transformatora, nezavísno od toga da li je u tekstu sertifikata eksplicitno naveden naponski nivo 110 kV ili viši.

ODGOVOR NARUČIOCA NA PITANJE BR.2
ISO standardi imaju široku oblast certifikacije, te ISO certifkat iz domena projektovanja i proizvodnje energetskih transformatora ne mora značiti da je proizvođač specijalizovan i certifikovan za proizvodnju energetskih uljnih transformatora 110kV naponskog nivoa, koji je predmet ove javne nabavke. Naručilac ostaje pri ovom zahtjevu, kako bi bio siguran da će mu se isporučiti kvalitetan energetski transformator, izrađen u fabrici koja je specijalizovana za proizvodnju energetskog transformatora koji je predmet ove nabavke.

Pitanje br. 3 : Molimo za pojašnjenje da li je procijenjena vrijednost javne nabavke u iznosu od 375.000,00 EUR iskazana sa uračunatim PDV-om ili bez uračunatog PDV-a?
ODGOVOR NARUČIOCA NA PITANJE BR.3
Procijenjena vrijednost od 375.000,00 EUR  je iskazana bez uračunatog PDV-a.

Pitanje br. 4:Molimo za pojašnjenje zahtjeva koji se odnose na regulaciju napona transformatora.
U Tabeli 1 navedena je teretna regulacija napona (On-Load Tap-Changer), pri čemu je kod VN priključka navedena regulacija ±8 x 1,25%, dok je kod NN priključka navedena regulacija ±2 x 2,5%. Molimo da Naručilac potvrdi na kom namotaju se zahtijeva ugradnja teretne regulacione preklopke (OLTC), odnosno da li regulacija ±2 x 2,5% na NN strani predstavlja teretnu regulaciju, beznaponsku regulaciju.
ODGOVOR NARUČIOCA  NA PITANJE BR.4
Teretna regulaciona preklopka (on load tap changer - OLTC) zahtjeva se na VN strani gdje je regulacija ±8 x 1,25% . Na NN strani zahtjevana je regulacija ± 2×2.5% i ona je no load tap changer.



                                                                                      Za komisiju za za sprovođenje postupka javne nabavke
                                                                                                             Vladimir Merdović, dipl.inž.el.





