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Broj: IN-13/13634-26/FCP
Nikšić, 21.07.2026. godine

Predmet: Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 119347 od 17.07.2026. godine - Rezervni djelovi za sistem upravljanja, mjerenja i zaštite u mHE Podgor i Rijeka Crnojevića.


U skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, Elektroprivreda Crne Gore Nikšić donosi sledeću 

IZMJENU 

Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 119347 od 17.07.2026. godine - Rezervni djelovi za sistem upravljanja, mjerenja i zaštite u mHE Podgor i Rijeka Crnojevića.


I Vrši se Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 119249 od 16.07.2026. godine - Rezervni djelovi za sistem upravljanja, mjerenja i zaštite u mHE Podgor i Rijeka Crnojevića, na način što se mijenja tehnička specifikacija i sada glasi:



	38.
	Mikroprocesorski sinhron-oskop za ručnu sinhro-nizaciju
	Uređaj za ručnu i poluautomatsku sinhro-nizaciju generatora sa integrisanom funkci-jom zaštitne blokade (check-sync relay). Prikaz i kontrola: precizan LED indikator za praćenje fazne razlike, napona i frekvencije, sa automatskim upravljanjem releja za zatvaranje prekidača. Podržana funkcion-alnost uključenja na beznaponsku sabirnicu (dead-bus). Mjerni i radni napon: od 380 V do 415 V AC. Ugradnja: panelna montaža na vrata ormara, standardnih dimenzija DIN Q96 (96x96 mm). Radni uslovi: tem-peraturni opseg od -10 °C do +60 °C. Kata-loški broj: 2918030010.01 (Broj artikla: 2034120063), proizvođač: DEIF (model CSQ-3) ili ekvivalent.
	1
	kom

	39.
	Pomoćni relejni komplet (3x CO, 10A)
	Utični industrijski relejni set za sprezanje i upravljanje koji se sastoji od: utičnog mini-jaturnog releja, odgovarajućeg podnožja i zaštitnog modula. Tip kontakta: 3 nezavis-na preklopna kontakta (3 CO / 3PDT). Nazivni napon upravljačkog kalema: 24V DC. Nazivna struja/napon preklapanja po kontaktu: maksimalno 10A / 250V AC. Dodatne funkcije: ugrađen LED indikator rada i mehanički taster sa mogućnošću zaključavanja za testiranje kruga. Mon-taža: na standardnu DIN šinu. Kataloški brojevi kompleta: RXM3AB2BD (relej) + RXZE2S111M (podnožje) + RXM040W (zaštitni modul), proizvođač: Schneider Electric (Harmony RXM / Zelio) ili ekviva-lent.
	6
	set

	40.
	Pomoćni relejni komplet (4x CO, 6A)
	Utični industrijski relejni set za sprezanje i upravljanje koji se sastoji od: utičnog mini-jaturnog releja, odgovarajućeg podnožja i zaštitnog modula. Tip kontakta: 4 nezavis-na preklopna kontakta (4 CO / 4PDT). Nazivni napon upravljačkog kalema: 24V DC. Nazivna struja/napon preklapanja po kontaktu: maksimalno 6A / 250V AC. Do-datne funkcije: ugrađen LED indikator rada i mehanički taster sa mogućnošću zaključavanja za testiranje kruga. Mon-taža: na standardnu DIN šinu. Kataloški brojevi kompleta: RXM4AB2BD (relej) + RXZE2M114M (podnožje) + RXM040W (zaštitni modul), proizvođač: Schneider Electric (Harmony RXM / Zelio) ili ekviva-lent.
	4
	set

	41.
	Trofazni prenaponski odvodnik Tip 2 (TN-C mreže)
	Modularni uređaj za zaštitu od prenapona (Tip 2 / Klasa II) prilagođen za instalaciju u 3-faznim TN-C mrežama (bez odvojenog neutralnog provodnika). Izvedba: 3-polni (3P) sistem zaštite sa izmjenjivim utičnim patronama. Električne karakteristike: maksimalni kontinualni radni napon (Uc) 300V AC, nivo naponske zaštite (Up) ≤ 1,5 kV, maksimalna kratkospojna otpornost (Isccr) 50 kA. Dodatne funkcije: integrisan preklopni kontakt (1CO) za daljinsku signal-izaciju kvara / stanja patrona i vizuelni indikator. Montaža: na DIN šinu. Dimenzi-je: širina 3 modula (3 TE). Kataloški broj: 2591170000 (oznaka VPU AC II 3 R 300/50), proizvođač: Weidmüller ili ekviva-lent.
	2
	kom

	71.
	Špulna za uključenje (Closing release - YF) za SN prekidač
	Elektromagnetni kalem za daljinsko uključenje SN prekidača. Uređaj mora biti u potpunosti mehanički i električno kompatibilan za direktnu ugradnju u mehanizam postojećeg fiksnog prekidača tipa Schneider Electric SF1 T1 FIXED (12 kV, 630 A, 16 kA). Radni komandni napon špulne mora biti 24 V DC. Proizvođač: Schneider Electric ili ekvivalent (pod uslovom dokazane mehaničke kompatibilnosti sa navedenim tipom prekidača).
	1
	kom

	72.
	Špulna za isključenje (Opening release - Y01) za SN prekidač
	Osnovni elektromagnetni kalem za isključenje SN prekidača preko relejne zaštite (rad u impulsnom režimu). Uređaj mora biti u potpunosti mehanički i električno kompatibilan za direktnu ugradnju u mehanizam postojećeg fiksnog prekidača tipa Schneider Electric SF1 T1 FIXED (12 kV, 630 A, 16 kA). Radni komandni napon špulne mora biti 24 V DC. Proizvođač: Schneider Electric ili ekvivalent (pod uslovom dokazane mehaničke kompatibilnosti sa navedenim tipom prekidača).
	1
	kom

	73.
	Rezervna špulna za isključenje (Opening release - Y02) za SN prekidač
	Redundantni elektromagnetni kalem za isključenje na vodnom polju u slučaju ispada DC napajanja. Uređaj mora biti u potpunosti mehanički i električno kompatibilan za direktnu ugradnju u mehanizam postojećeg fiksnog prekidača tipa Schneider Electric SF1 T1 FIXED (12 kV, 630 A, 16 kA). Radni komandni napon špulne mora biti 230 V AC (50 Hz). Proizvođač: Schneider Electric ili ekvivalent (pod uslovom dokazane mehaničke kompatibilnosti sa navedenim tipom prekidača).
	1
	kom

	74.
	Upravljački kabl YSLY 5x1,5 mm²
	Fleksiblni upravljački (kontrolni) kabl za statičku montažu u kablovskim kanalima unutar i van elektro-ormara. Tip kabla: YSLY (ili ekvivalentan standard). Broj i presjek provodnika: 5 žila presjeka 1,5 mm² (fino upredeni bakarni provodnici). Nazivni napon: 300/500V. Izolacija provodnika i vanjski plašt od PVC materijala. Proizvođač: LAPP Kabel, Helukabel, Novkabel ili ekvivalent.
	100
	metar

	75.
	Oklopljeni (širmovani) upravljački kabl YSLCY 12x0,75 mm²
	Fleksibilni upravljački i signalni kabl sa zaštitnim oklopom od elektromagnetnih (EMI) smetnji. Tip kabla: YSLCY (ili ekvivalent). Broj i presjek provodnika: 12 žila presjeka 0,75 mm² (fino upredeni bakarni provodnici). Ekran: kolektivni oklop od kalajisanog bakarnog prepleta. Nazivni napon: 300/500V. Izolacija provodnika i spoljni prozirni/sivi plašt od PVC materijala. Proizvođač: LAPP Kabel, Helukabel, Novkabel ili ekvivalent.
	100
	metar

	76.
	Komunikacioni PROFIBUS FC standardni kabl
	Industrijski komunikacioni kabl namijenjen za PROFIBUS DP mreže (FastConnect izvedba za brzu montažu). Konstrukcija: 2-žilni kabl (upredena parica), prečnik unutrašnjeg punog provodnika 0,64 mm (AWG 22). Dvostruki kolektivni oklop (aluminijumska folija + pleteni bakarni širm). Impedansa: 150 Ω. Brzina prenosa podataka: do 12 Mbit/s. Vanjski PVC omotač (ljubičaste boje), otporan na plamen. Kataloški broj: 6XV1830-0EH10, proizvođač: Siemens ili ekvivalent. 
	100
	metar

	77.
	Oklopljeni mrežni instalacioni kabl Cat6A F/FTP ili S/FTP (AWG23)
	Instalacioni mrežni kabl kategorije Cat6A predviđen za sisteme IP video nadzora i tehničke zaštite u industrijskom okruženju sa jakim elektromagnetnim smetnjama. Obavezne tehničke karakteristike: kategorija Cat6A sa propusnim opsegom do 500 MHz; oklopljena konstrukcija tipa F/FTP ili S/FTP kao obavezna zaštita od EMI smetnji; provodnici isključivo od punog bakra (Solid Bare Copper - 100% Cu); presjek provodnika AWG 23; spoljašnji izolacioni plašt mora biti u LSZH izvedbi (Low Smoke Zero Halogen) visoke mehaničke otpornosti; isporuka kabla na koturu od min 305m. Referentni proizvođači i modeli: Schrack (HSEKP423HA), Erat (EDC-500C6ASFLHG) ili ekvivalent.
	1
	kom

	78.
	Oklopljeni industrijski RJ45 konektor Cat6a (Toolless) za AWG23 kabl
	Modularni mrežni RJ45 konektor predviđen za terminaciju na instalacione (pune) mrežne kablove. Obavezne karakteristike: kategorija Cat6a (pogodan za 10GBASE-T brzine i frekvencije do 500MHz); u potpunosti oklopljen (Fully Shielded - STP) metalnim kućištem od livenog cinka radi zaštite od EMI smetnji i uzemljenja kablovske folije; montaža "bez alata" (Toolless / IDC) bez upotrebe krimp kliješta; mora podržavati provodnike od punog bakra debljine AWG23. Referentni model: Schrack HSISR6SI3A ili ekvivalent.
	50
	kom

	79.
	Oklopljeni Keystone modul Cat6a (Toolless) za AWG23 kabl
	Modularna RJ45 utičnica (Keystone Jack) predviđena za ugradnju u patch panele. Obavezne karakteristike: kategorija Cat6a (propusni opseg 500MHz); u potpunosti oklopljen (Fully Shielded - STP) kućištem od livenog metala radi 360° kontaktnog uzemljenja i zaštite od smetnji; LSA (Insulation-displacement) tehnologija spajanja bez upotrebe posebnih punch-down alata (Toolless); mora čvrsto primati provodnike od punog bakra debljine AWG23; označene šeme spajanja T568A i T568B na samom modulu. Referentni proizvođači: Schrack (Toolless Line serija), Digitus (DN-93617) ili ekvivalent.
	50
	kom







                                                                              Službenik za javne nabavke 
                                                                                         Sandra Lučić
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