1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

	
	Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Kol. 

	1.
	Redovno održavanje Data Centar infrastrukture
	Usluga redovnog održavanja Data Centar infrastrukture treba da uključuje isporuku:

- redovnih preventivnih pregleda sistema i opreme po tehničkoj specifikaciji iz Priloga 1 datog u sklopu Zahtjeva za dostavljanje ponuda šifra postupka 125524,
- reaktivnih servisnih intervencija u slučaju problema u radu nekog od sistema ili komponenti opreme po tehničkoj specifikaciji iz Priloga 2 datog u sklopu Zahtjeva za dostavljanje ponuda šifra postupka 125524.

Usluga redovnih preventivnih pregleda mora da uključuje minimalno realizaciju polugodišnjeg preventivnog pregleda - nadzora i provjere svih instaliranih sistema, čišćenje svih komponenti sistema, zamjena istrošenih djelova, izradu izvještaja o stanju sistema sa planom otklanjanja eventualnih nedostataka, kojim se moraju obuhvatiti slijedeće cjeline:

· Održavanje HA sigurne sobe – Data Centra

· Održavanje mašinskih instalacija klimatizacije i rashladnih sistema

· Održavanje sistema elektroenergetskih razvoda i ormara

· Održavanje sistema neprekidnog napajanja - UPS uređaji

· Održavanje DEA - Dizel električnih agregata

· Održavanje sistema nadzora fizičkih parametara sistema Data Centra

· Održavanje mašinskih i elektro instalacija u sistemu automatskog gašenja požara  za DC

· Održavanje sistema video nadzora i kontrole pristupa Data Centra 

Usluga redovnih preventivnih pregleda mora da uključuje i obavezni mjesečni preventivni pregled parametara sistema, u trajanju od minimum 4 sata sa dostavljanjem izvještaja o izvršenom pregledu.

Usluga reaktivnih servisnih intervencija mora da uključuje minimalno 10 sati servisne podrške, tokom jednog kvartala, a koja se odnosi na aktivnosti detekcije kvarova, analizu uzroka kvarova, otklanjanje kvarova. Izrada izvještaja o servisnoj intervenciji.

Reaktivne servisne intervencije se moraju realizovati po osnovu:

· Zahtjeva naručioca pozivom na dežurni telefonski broj.

· Dobijanjem informacije o problemima na sistemu putem automatskih notifikacionih sistema.

Obaveza ponuđača je da obezbjedi da telefonski broj i e-mail adresa dežurnog inženjera bude uključena u automatski notifikacioni sistem za prijavu problema putem SMS-a i e-mail-a.

Prihvatanje prijava o problemu/incidentu se mora organizovati po modelu 24x7. Garantovano vrijeme odziva mora biti do 4 sata od trenutka prijave problema.
	komplet
	1

	2.


	Korektivno održavanje Data Centar infrastrukture
	Korektivno odrzavanje podrazumijeva i odnosi se na sve nepredviđene radove zbog kvara po konstataciji i pozivu predstavnika naručioca.

Korektivno održavanje se odnosi na:

- kvarove nastale usled većih varijacija napajanja elektro ormara uređaja i elementarnih nepogoda (grom,voda,vetar)

- havarije nastale usled dotrajalosti uređaja

- unapređenje i nadogradnja postojićih sistema

- isporuku i zamjenu rezervnih djelova do iznosa ponuđenog za korektivno održavanje a prema specifikaciji iz Priloga 3 datog u sklopu Zahtjeva za dostavljanje ponuda šifra postupka 125524.

Ponuđač je dužan da dostavi jediničnu cijenu za angažovanje inženjera, za servisnu podršku, za potrebe procjene obračuna za aktivnosti koje nijesu pokrivene ovim ugovorom ili za angažovanje u slučaju utroška uključenog broja sati servisne podrške ponuđenih u stavki 1.

Za korektivno održavanje predvidjeti 4 sata na mjesečnom nivou.


	Radni sati
	48


Ponuđač mora da ispuni/dostavi sledeće uslove.

· Ovlašćeni servisni partner za Rittal mašinske instalacije klimatizacije
· Ovlašćeni servisni partner za Rittal za IT opremu
· Ovlašćeni servisni partner za Rittal UPS napajanja
Prilog 1. PREVENTIVNO ODRŽAVANJE

1. Održavanje sigurnosnog kaveza DC (HA – Sigurne Sobe)

Preventivno održavanje 


-  2 puta godišnje

1. Provođenje kontrole svi aktivnih i pasivnih komponenti sistema

· Provjera otvaranja i zatvaranja vrata

· Provjera zateznog mehanizma 

· Provjera stanja kontrolera i provjera rada čitača beskontaktnih kartica

· Provjera stanja i rada baterije elektronske brave

· Provjera stanja i rada elektromagnetske brave

· Provjera stanja i rada ručnog tastera za nužni izlaz

· Provjera klapne otvora za predpritisak

· Provjera klapne otvora za dovod vazduha

· Provjera klasične i panic rasvjete

· Otklanjanje svih zatečenih kvarova

2. Detaljni pregled konstrukcionih elemenata

· Provjera uzdužnih spojnih mjesta

· Provjera poprečnih spojnih mjesta

· Provjera spojeva podnih elemenata

· Otklanjanje svih zatečenih kvarova

2. Održavanje mašinskih instalacija klimatizacije i rashladnih sistema

Preventivno održavanje 


-  2 puta godišnje 

1. Kontrolna oprema:

Provjera stanja i rada:

· Uređaji za namještanje tačaka temperature i vlažnosti

· Napon dovoda naizmjenične i jednosmjerne struje

· Starteri i releji

· Električni vodovi, osigurači, sklopke, releji idr.

· Termosonde (kalibracija jednom godišnje)

· Pokazivači i njihova zamjena gdje bude potrebno

· Dijagnostički pregled proširenog mikroprocesorskog sistema

2. Rashladni sistemi:

  
Provjera stanja i rada:

· Pritisak na potisnoj i usisnoj strani kompresora

· Jačina  struje kompresora

· Indikator vlažnosti u kontrolnom oknu

· Nivo ulja u kompresoru

· Propusnosti freonske instalacije

· Nivo sredstva za hlađenje

· Niskonaponski prekidač

· Visokonaponski prekidač

· Solenoidni ventil na dovodu tekuće faze

· Termostatski ekspanzioni ventil – ruža

3. Glavni ventilator:

Provjera stanja i rada:

· Jačina struje motora ventilatora

· Motorni i osovinski ležajevi

· Ventilatorske lopatice i rotori

· Filteri i zamjena gdje je potrebno

· Kućišta ventilatora 

4. Predgrijači i odvod kondenzatora:

Provjera stanja i rada:

· Jačina struje električnog predgrijavanja

· Grijači

· Ventil i izolacija cjevovoda

· Sigurnosni elementi

· Odvod kondenzatora (očistiti po potrebi)

3. Održavanje sistema elektroenergetskih razvoda i ormara

Preventivno održavanje 


- 1  put godišnje 

Provjera stanja i rada:

· Ispravnost sklopki, sklopnika, osigurača, kablova

· Ispravnost ožičenja, vodova, spojeva na uzemljenje

· Ispravnost i dopuna natpisa i tehničke dokumentacije 

· Postojanost tehničke dokumentacije 

· Pregled ispravnosti utičnica (220V AC, 380V AC )

4. Održavanje sistema neprekidnog napajanja - UPS uređaji

Preventivno održavanje 


-  2 puta godišnje 

· Provjera funkcije  rada i parametara UPS sistema

· Dijagnostika rada UPS uređaja pomoću računara i dijagnostičkog programa 

· Mjerenje svih parametara na UPS uređaju, kalibracija i testiranje

· Čišćenje i odprašivanje uređaja ako je to potrebno

· Vizualnu kontrola elektronskih modula i ostalih komponenti 

· Provjeru kvaliteta spojeva i njihovo pritezanja 

· Po potrebi zamjenu dotrajalih komponenti 

· Provjeru deklarisanih parametara uređaja 

· Provjeru karakteristika uređaja u svim režimima rada 

· Kontrolu stanja akumulatora – baterija 

· Upoznavanje i obuku korisnika (prema potrebi) u rukovanju sistemom 

· Izrada izvještaja o rezultatima obavljenog generalnog servisa. 

Tokom jednog od preventivnih pregleda  obavezno uraditi stress test funkcionisanja sistema. To podrazumijeva ručno gašenje napajanja i praćenje automatskog prebacivanja na sistem neprekidnog napajanja i napajanje putem agregata. 

Ovaj se postupak posebno mora koordinirati  sa Korinikom i svima nadležnim osobama za funkcioniranje pojedinih segmenata sistema. 

5. Održavanje DEA - Dizel električnih agregata

Preventivno održavanje 


-  2 puta godišnje 

· Dva puta godišnje - preventivni pregled prema preporuci prozivodjaca sa provjerom funkcije  rada i parametara sistema.

· Godišnje servisiranje agregata (zamjena ulja, filera, tečnosti, …) po preporuci proizvođača, uz izradu izvještaja.

· Izrada godišnjeg izvještaja o stanju agregata pojedinačno sa davanjem  preporuka Naručiocu/Korisniku;

6. Održavanje sistema nadzora fizičkih parametara sistema Data Centra

Preventivno održavanje 


- 2 puta godišnje 

· Provjera stanja svih senzora 

· Provjera stanja i rada procesnih jedinica 

· Provjera log file-ova 

· Resetovanje GSM jedinice

· Iniciranje alarma na više tačaka sistema

7. Održavanje mašinskih i elektro instalacija u sistemu automatskog gašenja požara  za DC

Preventivno održavanje 


- 2 puta godišnje 

· Provjera Centrale i kontrolni pregled ispravnosti mikroprocesorske jedinice sa čišćenjem, i ispitivanjem svih elemenata  sistema

· Provjera i testiranje svih ručnih javljaca i optičkih detektora  i izvršnih funkcija sistema za detekciju, dojavu i gašenje požara, 

· Provjera izvršnih funkcija –sklopni uredjaji za isključivanje i uključivanje

· Provjera sistema pomoćnog napajanja i rasvjete

· Provjera mašinskih komponenti  sistema automatskog gašenja (pritiska u boci, pričvršćenost boce, vizuelni pregled...)

· Provjera stanja mlaznica sistema za gašenje požara gasom
· Provjera stanja cjevovoda sistema

· Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,

· Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme.

· Provjera log file-ova 

· Provjera stanja cjelokupnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara prema dosatvljenoj kontrolnoj sveski Isporučioca za Advanced EXGO EX-3001 požarnu centralu i Novec 1230 - sredstvo za gašenje pozara Kidde Fire Protection.

8. Održavanje sistema video nadzora i kontrole pristupa Data Centra 

Preventivno održavanje 


- 2 puta godišnje 

· Kontrola ispravnosti svih kamera i njihova komunikacija sa NVR-om

· Provjera perioda za koji postoji snimljeni video materijal,

· Provjera svih parametara servera za video nadzor (vrijeme, podešavanje parametara snimanja i sl)

· Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,

· Eventualno dodatno podešavanje kamera

· Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme,

· Kontrola ispravnosti svih kontrolera za kontrolu pristupa i njihova komunikacija sa serverom za kontrolu pristupa,

· Provjera rada čitača kartica, magnetnih kontakata, tastera,

· Provjera svih parametara servera za kontrolu pristupa,

· Eventualno čišćenje i odprašivanje svih komponenti sistema,

· Provjera funkcionalnosti elektro-napajanja opreme.

Prilog 2. REAKTIVNO ODRŽAVANJE

	 No.
	Šifra artikla
	Naziv
	QTY
	JM
	Note

	
	
	
	
	
	

	1.
	Sigurna soba - HA ROOM

	 
	7857983
	Rittal HA sigurna soba CG16-001 25m2
	1
	KOM
	

	
	Serverski i mrežni rek ormani 42U, sa pripadajućom opremom 600×1200mm / 800×1200mm

	 
	5510110
	TS-IT Ormar 600×2000×1200, 42U
	6
	KOM
	

	 
	5501805
	TS-IT unutarnja pokrivna ploča 600×2000
	6
	KOM
	

	 
	5501040
	TS-IT Bočna strana 2000×1200
	1
	KOM
	

	 
	5502115
	TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14
	6
	PAK
	

	 
	7151305
	19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3×3U)
	6
	PAK
	

	 
	7113000
	Sabirnica za uzemljenje L=450mm
	6
	KOM
	

	 
	8800490
	TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6
	7
	PAK
	

	 
	7955110
	PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE
	12
	KOM
	

	 
	5511110
	TS-IT Ormar 800×2000×1200, 42U
	2
	KOM
	

	 
	5501040
	TS-IT Bočna strana 2000×1200
	1
	KOM
	

	 
	5502115
	TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14
	2
	PAK
	

	 
	7151305
	19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3× 3U)
	2
	PAK
	

	 
	5502100
	TS-IT Vertikalni kabelski kanal 38U
	4
	KOM
	

	 
	7828120
	C-ŠINA 1200, pak=4
	2
	PAK
	

	 
	7097340
	C-KABELSKA OBUJMICA 34-38mm,pak=25
	1
	PAK
	

	 
	7113000
	Sabirnica za uzemljenje L=450mm
	2
	KOM
	

	 
	8800490
	TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6
	3
	PAK
	

	 
	7955110
	PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE
	4
	KOM
	

	 
	7257035
	19" Panel-držač kabela 1U  105×43
	4
	KOM
	

	 
	5502235
	TS-IT 19" Panel-držač kabela 2U
	4
	KOM
	

	 
	7159035
	19" Panel-držač kabela 1U 70x44mm RAL7035
	8
	KOM
	

	2.
	Rashladni sistemi LCP Inline DX 20 kW

	 
	3311390-B
	LCP DX Inline 20kW, WHD 300×2000×1200mm
	3
	KOM
	

	 
	3330009-B
	Condenser for LCP DX 20kW
	3
	KOM
	

	
	
	Cijevna mreža i kompletna mašinska instalacija sa svom pripadajućom opremom ( regulacioni ventili, balansni ventili, nepovratni ventili, termometri, manometri i dr. )
	1
	Komp
	

	
	
	Cijevna mreža za odvod kondenzata
	1
	Komp
	

	3.
	Sistemi elektroenergetskih razvoda i ormara

	
	
	GRT-Dolazno
	 1
	KOM
	

	
	
	RO-DC
	1
	KOM
	

	
	
	RO-UPSA
	1
	KOM
	

	
	
	RO-UPSB
	1
	KOM
	

	4.
	UPS napajanje

	 
	4NWP100787R0001
	DPA UPScale ST60 TS8 1000mm dubine
	2
	KOM
	

	 
	04-0728
	DPA UPScale ST60 - Backfeed protection (60kW)
	2
	KOM
	

	 
	Apr-62
	CS121 Advanced LAN kartica
	2
	KOM
	

	 
	00-9383
	DPA UPSCALE Module M 20
	2
	KOM
	

	 
	04-1697
	Police za baterije - za DPA UPScale ST60
	12
	KOM
	

	 
	04-0529
	Kablovi za baterije 3×(1×50)×7/8/9Ah - za DPA UPScale ST60
	2
	KOM
	

	 
	UPS-BAT-014
	Baterija za UPS CSB CSB HRL 1234 (9Ah) - 8 years
	300
	KOM
	

	5.
	Dizel Električni Agregat za DC

	 
	GE.PK3A.110/100.SS
	ELCOS Dizel Elektro-agregat
	2
	KOM
	

	6.
	Oprema za nadzor fizičkih parametara

	 
	7030000
	CMC III Procesna jedinica
	1
	KOM
	

	 
	7030060
	CMC III Napajanje
	1
	KOM
	

	 
	7200215
	CMC III Priključni kabel C13/C14
	1
	KOM
	

	 
	7030080
	CMC III Programski kabel USB
	1
	KOM
	

	 
	7030088
	CMC III Montažna jedinica 1U RAL9005
	1
	KOM
	

	 
	7030087
	CMC III Držač kabla za mont. jedinicu 1U RAL9005
	1
	KOM
	

	 
	7030110
	CMC III Temperaturni senzor
	8
	KOM
	

	 
	7030111
	CMC III Temperatura/ Vlaga senzor
	1
	KOM
	

	 
	7030440
	CMC III Trakasti senzor propuštanja vode, 15m
	1
	KOM
	

	 
	7030570
	CMC III GSM jedinica
	1
	KOM
	

	 
	7999936
	Produžni kabal za GSM antenu
	1
	KOM
	

	 
	7030093
	CMC III Spojni kabel RJ 45, 2m
	2
	KOM
	

	 
	7030094
	CMC III Spojni kabel RJ 45, 5m
	8
	KOM
	

	7.
	Mašinske i elektro instalacije sistema automatskog gašenja požara gasom

	
	
	Čelična boca od 81 litar, sa pridajućom opremom
	1
	KOM
	

	
	
	Električni aktuator za aktiviranje boce
	1
	KOM
	

	
	
	Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema
	1
	KOM
	

	
	
	Presostat za nadziranje pritiska u boci.
	1
	KOM
	

	
	
	Crijevo za aktiviranje pneumatske boce
	1
	KOM
	

	
	
	Mlaznica DN32 za gašenje požara
	5
	KOM
	

	
	
	Cjevovod 
	3
	KOM
	

	
	
	Protivpožarna centrala-kolektivna Advanced EXGO EX-3001, za kontrolu automatskog gašenja.
	1
	KOM
	

	
	
	Modul ulazno/izlazni, Argus VMIC602
	1
	KOM
	

	
	
	Olovna, gelom zaptivena akumulatorska baterija Yuasa NP 7-12 radnog
	2
	KOM
	

	
	
	Relejni modul sa 8 izlaza tip C, Advanced EXGO

EXP-008
	1
	KOM
	

	
	
	Detektor požara, Argus S1000 konvencionalni
	8
	KOM
	

	
	
	Paralelni indikator Argus
	2
	KOM
	

	
	
	Detektor požara Airsense Stratos Micra 25 konvencionalni,
	1
	KOM
	

	
	
	Ručni javljač požara, Synaps Technologies

Sycall R6847L-B konvencionalni
	1
	KOM
	

	
	
	Sirena, konvencionalna, crvena, Klaxon Sonos PSS-0020
	2
	KOM
	

	
	
	Blicer, konvencionalni, crveni, Klaxon Sonos PSB-0017 IP65,
	2
	KOM
	

	
	
	Klasična konvencionalni svetleći pano Synaps Technologies FL24W sa zvučnom signalizacijom, 
	1
	KOM
	

	
	
	Elektro instalacije sistema
	1
	Komp
	

	8.
	Oprema za sistem kontrole pristupa i video nadzora

	 
	DHI-ASC1204C
	Dahua Kontroler za kontrolu pristupa DC za 4 čitača
	1
	KOM
	

	
	UL - 12V/7Ah
	Ultracell, Akumulator UL - 12V/7Ah
	1
	KOM
	

	
	DHI-ASR1101M
	Dahua Tastatura i čitač kartica 13.56MHz (Mifare)
	2
	KOM
	

	
	WS-30
	REX taster od nerđajućeg čelika, NO kontakt
	2
	KOM
	

	
	WS-03
	Magnetni mini ugradnii kontakt
	2
	KOM
	

	
	DHI-IC CARD
	Dahua ID Card Mifare 1, 13.56MHz
	50
	KOM
	

	
	IPC-HDBW2231RP-ZS
	Dahua 2MP WDR IR Dome Network Camera
	5
	KOM
	

	
	PFA137
	Dahua dozna za sakrivanje kablova i konektora
	5
	KOM
	

	
	IPC-HF5231E
	Dahua 2MP Full HD - WDR - Network Camera
	2
	KOM
	

	
	DH-PLZ1030-D
	Dahua CS mount varifokalni asferični objektiv
	2
	KOM
	

	
	DH-PFH610A-H-POE
	Dahua Kućište za box kamere
	2
	KOM
	

	
	PFB604W
	Dahua Aluminijumskin nosač kućišta
	2
	KOM
	

	
	NVR-4208-4KS2
	Dahua mrežni video snimač za 8 IP kamera 
	1
	KOM
	

	
	ST2000VX003
	Seagate Surveillance HDD 2 TB SATA 6Gb/s
	2
	KOM
	

	
	LZ-NET6
	Prenaponska zaštita za spoljašnje modele kamere
	4
	KOM
	


Prilog 3. REZERVNI DJELOVI

Rezervni djelovi nijesu uključeni u cijenu servisnog održavanja. Nabavka neophodnih rezervnih djelova je obaveza Naručioca – Uprave prihod i carina. Eventualno utrošeni rezervni dijelovi naplatiće će se prema stvarnim troškovima i prema tržišnim cijenama koje budu važeće u tom trenutku. 

1. Sigurna soba - HA ROOM - Serverski i mrežni rek ormani 42U, sa pripadajućom opremom

	Rezervni dio
	Količina

	TS-IT Ormar 600×2000×1200, 42U
	6

	TS-IT unutarnja pokrivna ploča 600×2000
	6

	TS-IT Bočna strana 2000×1200
	1

	TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14
	6

	19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3×3U)
	6

	Sabirnica za uzemljenje L=450mm
	6

	TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6
	7

	PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE
	12

	TS-IT Ormar 800×2000×1200, 42U
	2

	TS-IT Bočna strana 2000×1200
	1

	TS-IT Kabelski nosač 6U, pak=14
	2

	19" Slijepi panel 3U (3× 1U), pak= 9U (3× 3U)
	2

	TS-IT Vertikalni kabelski kanal 38U
	4

	C-ŠINA 1200, pak=4
	2

	C-KABELSKA OBUJMICA 34-38mm,pak=25
	1

	Sabirnica za uzemljenje L=450mm
	2

	TS Spojnik vanjski TS/TS, pak=6
	3

	PDU Basic 1×16A, 24×C13, 4×C19, CEE
	4

	19" Panel-držač kabela 1U  105×43
	4

	TS-IT 19" Panel-držač kabela 2U
	4

	19" Panel-držač kabela 1U 70x44mm RAL7035
	8


2. Rezervni dijelovi rashladnog sistema - LCP Inline DX 20 kW

	Rezervni dio
	Količina

	SK Kompresor
	3

	SK Ventilator
	3

	SK Ekspanzioni ventil
	3

	SK Ventil
	6

	SK Nepovratni ventil
	3

	SK Sušilica za filter
	3

	SK Prekidač pritiska
	3

	SK Predajnik pritiska
	3

	SK Predajnik pritiska
	3

	SK Upravljačka ploča
	3

	SK SNMP board for LCP Rack/Inline/Room DX
	3

	SK Display
	3

	SK Temperaturni senzori
	4

	SK Aksijalni ventilator
	9

	SK Regulator brzine
	9

	SK Prekidač za održavanje
	3


3. Rezervni dijelovi sistema elektroenergetskih razvoda i ormara

	Rezervni dio
	Količina

	GRT - DOLAZNO
	

	Prekidač NSX160F/TM160D
	2

	Sklopka SIRCOVER  1-0-2  160A , 4P
	2

	Prekidač NSX160F/TM160D
	1

	RO - DC
	

	Glavni prekidač INS 160A, 3p
	3

	Prekidač NSX100F/TM100D
	2

	Automatski osigurač C60N/32A,3P kriva C, 10kA 
	3

	Automatski osigurač C60N/16A,1P kriva C, 10kA 
	15

	Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva C, 10kA 
	1

	Sklopka Socomec 1-0-2  100A , 4P
	2

	RO - UPSA
	

	Teretni prekidač INS 100A, 3p
	1

	Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva B, 10kA 
	3

	Signalne sijalice sa mjerenjem napona, fi 22, plave
	3

	Automatski osigurač C60N/32A,1P kriva C, 10kA 
	10

	Automatski osigurač C60N/25A,1P kriva C, 10kA 
	1

	Automatski osigurač C60N/16A,1P kriva C, 10kA 
	2

	Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva C, 10kA 
	2

	Automatski osigurač C60N/6A,  1P kriva C, 10kA 
	3

	RO - UPSB
	

	Teretni prekidač INS 100A, 3p
	1

	Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva B, 10kA 
	3

	Signalne sijalice sa mjerenjem napona, fi 22, plave
	3

	Automatski osigurač C60N/32A,1P kriva C, 10kA 
	10

	Automatski osigurač C60N/25A,1P kriva C, 10kA 
	1

	Automatski osigurač C60N/16A,1P kriva C, 10kA 
	2

	Automatski osigurač C60N/10A,1P kriva C, 10kA 
	2

	Automatski osigurač C60N/6A,  1P kriva C, 10kA 
	2


4. Rezervni dijelovi sistema neprekidnog napajanja UPS

	Rezervni dio
	Količina

	Filter capacitor 40 μF 450 VDC (4 Pin)
	3

	Filter capacitor 75 μF 250 VAC (4 Pin)
	3

	Capacitor 450V 2200μF for NW20023x
	4

	Fan 24VDC 378m3/h 120x120x38
	1

	Fuse 50A protistor 14x51 
	3

	Fuse 32A pronorm 10x38  
	3

	Fuse 4A protistor 6.3x32 
	2

	Fuse 80A protistor Cyl.BlockFuse 
	2

	Fuse 40A protistor 14x51 
	3

	Keyboard DPA Upscale
	1

	Display for 10/20 KW Upscale
	1

	NW20023x Boost_Inv_BP power board 20kW 
	1

	NW20060x1 Input/Output RFI filter
	1

	NW20010x Electronic
	1


5. Rezervni dijelovi sistema dizel električnih agregata

	Rezervni dio
	Količina

	ELCOS Dizel Elektro-agregat GE.PK3A.110/100.SS
	2


6. Rezervni dijelovi sistema CMC III za nadzor fizičkih parametara

	Rezervni dio
	Količina

	CMC III Procesna jedinica
	1

	CMC III Napajanje
	1

	CMC III Priključni kabel C13/C14
	1

	CMC III Programski kabel USB
	1

	CMC III Montažna jedinica 1U RAL9005
	1

	CMC III Držač kabla za mont. jedinicu 1U RAL9005
	1

	CMC III Temperaturni senzor
	8

	CMC III Temperatura/ Vlaga senzor
	1

	CMC III Trakasti senzor propuštanja vode, 15m
	1

	CMC III GSM jedinica
	1

	Produžni kabal za GSM antenu
	1

	CMC III Spojni kabel RJ 45, 2m
	2

	CMC III Spojni kabel RJ 45, 5m
	8


7. Rezervni dijelovi sistema mašinskih i elektro instalacija automatskog gašenja požara gasom

	Rezervni dio
	Količina

	Čelična boca od 81 litar, sa pridajućom opremom
	1

	Električni aktuator za aktiviranje boce
	1

	Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema
	1

	Presostat za nadziranje pritiska u boci.
	1

	Crijevo za aktiviranje pneumatske boce
	1

	Mlaznica DN32 za gašenje požara
	5

	Cjevovod 
	3

	Protivpožarna centrala-kolektivna Advanced EXGO EX-3001, za kontrolu automatskog gašenja.
	1

	Modul ulazno/izlazni, Argus VMIC602
	1

	Olovna, gelom zaptivena akumulatorska baterija Yuasa NP 7-12 radnog
	2

	Relejni modul sa 8 izlaza tip C, Advanced EXGO

EXP-008
	1

	Detektor požara, Argus S1000 konvencionalni
	8

	Paralelni indikator Argus
	2

	Detektor požara Airsense Stratos Micra 25 konvencionalni,
	1

	Ručni javljač požara, Synaps Technologies

Sycall R6847L-B konvencionalni
	1

	Sirena, konvencionalna, crvena, Klaxon Sonos PSS-0020
	2

	Blicer, konvencionalni, crveni, Klaxon Sonos PSB-0017 IP65,
	2

	Klasična konvencionalni svetleći pano Synaps Technologies FL24W sa zvučnom signalizacijom, 
	1

	Elektro instalacije sistema
	1


8. Rezervni dijelovi za sistema video nadzora i kontrole pristupa

	Rezervni dio
	Količina

	Dahua 2MP WDR IR Dome Network Camera IPC-HDBW2231RP-ZS
	1

	Dahua 2MP Full HD - WDR - Network Camera IPC-HF5231E
	1

	Seagate ST2000VX003, Surveillance HDD 2 TB
	1

	LZ-NET6, Prenaponska zaštita 
	1

	Dahua DHI-ASC1204C, Kontroler za kontrolu pristupa
	1

	Ultracell, Akumulator UL - 12V/7Ah
	1

	Dahua DHI-ASR1101M, Tastatura i čitač kartica 13.56MHz (Mifare)
	1

	WS-03, Magnetni mini ugradnii kontakt
	1


� Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;





