## PARTIJA 4 Cummins Tabela 2
Prilog broj 2
Pregled norma časova za servisiranje i opravku stacionarnih elektroagregata marke “CUMMINS”
A | PARTIJA 4 - TABELA 2 | Marka i tip stacionarnog dizel elektroagregata
B | Partija 4 - Servisiranje i opravka stacionarnih elektroagregata marke “CUMMINS” | CUMMINS C275D5 | CUMMINS C250D5 S | CUMMINS Power Generation C66D5 3x400/230 V, 50 Hz, 66kVA/52 kW, stand by, ATS 125A, 4p, sa UPS dupla konverzija 10 kVA/8kW G35T10KH2B2S MGE Galaxy 3500 APC by Schneider Electric
C | GODINA PROIZVODNJE | 2014 | 2008 | 2018
D | MJESTO IZVRŠENJA USLUGE (LOKACIJA SREDSTVA) | Vojni objekat u ulici Maršala Tita broj 2 u Baru | Objekat Ministarstva odbrane u ulici Jovana Tomaševića broj 29 u Podgorici | Vojni aerodrom “Knjaz Danilo” u Podgorici
E | Broj sredstava | 1 | 1 | 1
R.b. | Operacija - zahvat koji se izvodi | NČ | NČ | NČ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Preventivno održavanje
2 | Preventivno održavanje - periodični pregled koji obuhvata sljedeće operacije - zahvate: • provjera broja časova rada; • provjera nivoa goriva u rezervoaru; • provjera nivoa i dosipanje ulja u motoru; • pregled parametara napona i frekfencije mreže; • provjera čistoće filtera vazduha; • provjera filtera goriva i ispuštanje vode iz predfiltera za gorivo; • provjera rashladne tečnosti u sistemu za hlađenje (nivo, kvalitet i dosipanje rashladne tečnosti) • provjera elektrolita aku baterija (gustina i nivo tečnosti) i dosipanje destilovane vode; • pregled ventilatora motora; • pregled i kontrola zategnutosti kaiševa; • provjera dotegnutosti svih spojeva na dizel motoru i generatoru; • kontrola rada električnog punjača akumulatorske baterije (napon i struja punjenja); • kontrola rada električnog grijača rashladne tečnosti bloka motora; • pregled i provjera ispravnosti ATS-a (automatskog ormara za upravljenje generator setom); • provjera položaja u kom se nalazi glavna strujna sklopka na DEA; • provjera rada tastera za hitno isključenje; • kontrola napona i frekvencije DEA, pritiska ulja i ostalih instrumenata i indikatora; • provera zaptivenosti sistema za: podmazivanje motora, hlađenje motora, napajanje motora gorivom i vazduhom i odvođenje izduvnih gasova; • pregled i provjera parametara elektronskog modula kontrole agregata i po potrebi kalibrisanje; • kontrola boje izduvnih gasova; • provjera automatskog startovanja; • pregled čistoće agregata; • start agregata u programu rada (ispravnost gen seta);
3 | Preventivno održavanje - godišnji servis, koji obuhvata sljedeće operacije - zahvate: • zamjena motornog ulja; • zamjena filtera ulja; • zamjena filtera goriva; • konekcija proizvođačkim softverom na elektronski modul kontrole agregata, provjera svih parametara rada, po potrebi podešavanje pojedinih parametara i kalibrisanje elektronskog modula
4 | Korektivno održavanje - opravke
5 | Zamjena električnog grijača vode
6 | Zamjena električnog punjača baterija
7 | Zamjena termostata
8 | Zamjena kaiša ventilatora
9 | Zamjena natezača kaiša
10 | Zamjena senzora pritiska ulja
11 | Zamjena senzora temperature vode
12 | Zamjena kontrolnog modula upravljanja agregatom
13 | Zamjena prekostrujnog prekidača generator seta
14 | Zamjena shut off ventila
15 | Zamjena filtera vazduha
16 | Zamjena filtera goriva
17 | Zamjena filtera ulja
18 | Zamjena motornog ulja i filtera ulja
19 | Zamjena rasladne tečnosti
20 | Zamjena akumulatorske baterije
21 | Zamjena čepa hladnjaka
22 | Zamjena kontrolera ATS ormara
23 | Zamjena ATS ormara komplet
24 | Termovizijsko snimanje
25 | Termovizijsko snimanje agregata, pripadajuće razvodne table i ostalih mašinskih instalacija agregata (odvod izduvnih dimnih gasova i toplog vazduha sa agregata)
Zbir norma časova operacija - zahvata po elektroagregatu (Σnč)
Prosječan norma čas operacija - zahvata po elektroagregatu (pnčea): pnčea = Σnč/22
Zbir prosječnih norma časova operacija - zahvata za sve elektroagregate (Σpnčea): Σpnčea = pnčea1+pnčea2+pnčea3
NAPOMENA:
* Za sve zahvate i operacije za navedene tipove elektroagregata koje nijesu navedene u tabeli Pregled norma časova za servisiranje i opravku stacionarnih elektroagregata marke “CUMMINS” za Partiju 4, primjenjivati važeći normativ časova za opravku ponuđača usluge.