Broj: 3375

Datum: 13.04.2021.god.

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica objavljuje

# ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Crnogorski elektroprenosni sistem AD | Lice za davanje informacija: Božović Rajka , dipl.ecc. |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjsko 18 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB: 02751372 |
| Telefon: +382 (20) 407 654 | Faks: +382 (20) 244-492 |
| E-mail adresa: rajka.bozovic@cges.me | Internet stranica: www.cges.me |

II  Predmet nabavke:

Usluge

III Opis predmeta nabavke:

Ispitivanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih mreža

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 10.000,00 €

V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ispitivanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih mreža | Servisiranje i ispitivanje PP aparata i hidrantskih mreža se sprovodi 2 puta godišnje čime se obezbjeđuje njihova ispravnost i funkcionalnost prema instrukcijama u nastavku. Napomena za PP aparat tipa S (pogonski gas CO2) unutrašnji pregled PP aparata se vrši samo tokom prvog ispitivanja. 1. Ispitivanje PP aparata tip S-A (pogonski gas azot) obuhvata sljedeće radnje: Provjera stanja praha i ostalih dijelova PP aparata. Provjera ispravnosti izlaznog crijeva sa mlaznicom i mjerača pritiska. Postavljanje olovne plombe sa žigom. Sklapanje svih dijelova u jednu cjelinu i ispisivanje kontrolnog ili garantnog kartona. Zapisnički konstatovati sljedeće: Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje, proizvođačem, važenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata. Vrijednost težine PP aparata bez crijeva i mlaznice. Upoređivanjem dobijene vrijednosti sa fabričkom i konstatovanjem stanja. 2. Ispitivanje PP aparata tip S (pogonski gas CO2) obuhvata sljedeće radnje: Provjera praha i ostalih mehaničkih i pogonskih mehanizama. Provjera i zaštita (podmazivanje) mehaničkih dijelova PP aparata (udarne igle, opruge...) Kontrola vatrogasnog praha – prosijavanjem. Provjera unutrašnjeg stanja flaše od mogućih oštećenja ili pojave korozije. Stavljanje kontrolnog kartona unutar PP aparata na usponsku cijev sa pečatom servisa, datumom izvršenog pregleda, osobom koja je izvršila pregled, težina praznog PP aparata, težina punog PP aparata (flaše sa prahom) kao i ukupna težina ampule pogonskog gasa CO2. Provjera ispravnosti izlaznog crijeva sa mlaznicom. Postavljanje olovne plombe sa žigom. Sklapanje svih dijelova u jednu cjelinu i ispisivanje kontrolnog ili garantnog kartona. Zapisnički konstatovati sljedeće: Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje, proizvođačem, važenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata. Vrijednost težine praznog PP aparata – flaše. (Za tipove S-50, 100 flaše sa točkovima, bez kape i pogonske flaše gasa CO2). Vrijednost težine flaše sa sredstvom za gašenje – prahom. Vrijednost težine ampule pogonskog gasa CO2. Tip i boju vatrogasnog praha. Vrijednost težine kompletnog PP aparata bez izlaznog crijeva i mlaznice. Upoređivanjem dobijene vrijednosti sa fabričkom i konstatovanjem stanja. 3. Ispitivanje PP aparata tip CO2 obuhvata sljedeće radnje: Provjera stanja flaše kao i ostalih dijelova PP aparata. Provjera ispravnosti izlaznog crijeva sa mlaznicom. Postavljanje olovne plombe sa žigom. Sklapanje svih dijelova u jednu cjelinu i ispisivanje kontrolnog ili garantnog kartona. Zapisnički konstatovati sljedeće: Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje, proizvođačem, važenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata. Vrijednost težine prazne flaše sa ventilom. Vrijednost težine PP aparata bez crijeva i mlaznice ili visina nivoa gasa u tečnom stanju. Upoređivanjem dobijene vrijednosti sa fabričkom i konstatovanjem stanja. 4. Punjenje PP aparata tip S i S-A. Zapisnički konstatovati sljedeće: Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje, proizvođačem, važenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata. Vrijednost težine praznog PP aparata – flaše (Za tipove S-50 i S-100 flaše sa točkovima, bez kape i pogonske flaše gasa CO2). Vrijednost težine flaše sa sredstvom za gašenje –prahom Vrijednost težine kompletnog PP aparata bez izlaznog crijeva (za tip S) Vrijednost težine ampule pogonskog gasa CO2. Tip i boju sredstva za gašenje, praha, fabrički, prema standardu MEST EN 615:2012. 5. Punjenje PP aparata tip CO2 Zapisnički konstatovati sljedeće: Tip PP aparata sa fabričkim brojem, godinom proizvodnje,proizvođačem, važenje tehničkog pregleda (od-do) i lokacija PP aparata. Vrijednost težine praznog PP aparata – flaše, bez crijeva i mlaznice. Vrijednost težine punog PP aparata bez crijeva i mlaznice. 6. Ispitivanje hidranata (unutrašnjih/spoljašnjih) podrazumijeva mjerenje i zapisnički evidentiranje datuma i vremena vršenja kontrole, važenje tehničkog pregleda (od-do), vrijednosti statičkog i dinamičkog pritiska, veličinu-prečnik mlaznice, protoka vode l/min, konstatacija ispravnosti opreme kao i lokaciju hidranta. Napomena: Vrijednosti težine praha sa mogućim odstupanjem, koje moraju posjedovati PP aparati su za S-100, 50, 12, 9, 6(A) iznosi +-2%, za S-2, 3(A) +-3% dok je za S-1(A) +-5%. Vrijednosti težine gasa CO2 za potrebe punjenja iznose: CO2-5 kg minimum 4,5 kg, CO2-10 kg minimum 9kg, CO2-30 kg minimum 25 kg. | komplet | 1 |

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora:

- TS 400/110/35 kV Ribarevine

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-6A | kom | 4 |
| S-9 | kom | 7 |
| S-9A | kom | 10 |
| S-50A | kom | 1 |
| S-100A | kom | 3 |
| CO2-5 | kom | 9 |
| CO2-10 | kom | 4 |
| CO2-30 | kom | 4 |
| Hidrant spoljni | kom | 1 |
| Hidrant zidni | kom | 1 |

- TS 220/110/35 kV Podgorica1

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9A | kom | 6 |
| S-50 | kom | 1 |
| S-50A | Kom | 3 |
| S-100A | kom | 2 |
| CO2-5 | kom | 10 |
| CO2-30 | kom | 3 |
| Hidrant spoljni | kom | 2 |

- TS 400/110 kV Podgorica2

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-6A | kom | 5 |
| S-9 | kom | 3 |
| S-9A | kom | 7 |
| S-50 | kom | 3 |
| S-50A | kom | 2 |
| S-100A | kom | 3 |
| CO2-5 | kom | 3 |
| CO2-10 | kom | 2 |
| CO2-30 | kom | 1 |
| Hidrant spoljni | kom | 2 |
| Hidrant zidni | kom | 3 |

- TS 400/220/110 kV Pljevlja2

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-6A | kom | 2 |
| S-9A | kom | 15 |
| S-50A | kom | 4 |
| S-100A | kom | 5 |
| CO2-5 | kom | 7 |
| CO2-10 | kom | 6 |
| Hidrant spoljni | kom | 2 |

- TS 110/35kV Pljevlja 1

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-50A | kom | 1 |
| CO2-5 | kom | 8 |
| CO2-10 | kom | 5 |
| CO2-30 | kom | 5 |
| Hidrant spoljni | kom | 1 |

- TS  220/110/35 kV Mojkovac

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9A | kom | 2 |
| S-50 | kom | 1 |
| S-50A | kom | 2 |
| CO2-5 | kom | 10 |
| CO2-10 | kom | 3 |
| CO2-30 | kom | 8 |
| Hidrant zidni | kom | 2 |

- TS 110/35 kV Nikšić

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-6A | kom | 1 |
| S-9 | kom | 3 |
| S-50A | kom | 2 |
| CO2-5 | kom | 10 |
| CO2-10 | kom | 2 |
| CO2-30 | kom | 6 |

- TS 110/35 kV Danilovgrad

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9A | kom | 2 |
| S-50 | kom | 1 |
| CO2-5 | kom | 5 |
| CO2-10 | kom | 2 |
| Hidrant zidni | kom | 1 |

- TS 110/35 kV Cetinje

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9A | kom | 6 |
| S-100A | kom | 1 |
| CO2-5 | kom | 6 |
| CO2-10 | kom | 1 |
| Hidrant zidni | kom | 1 |

- TS 110/35 kV Budva

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-6A | kom | 7 |
| S-9 | kom | 4 |
| S-9A | kom | 8 |
| S-50 | kom | 3 |
| S-50A | kom | 1 |
| S-100A | kom | 1 |
| CO2-5 | kom | 1 |
| CO2-10 | kom | 1 |
| Hidrant zidni | kom | 1 |

- TS 110/35 kV Bar

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9 | kom | 2 |
| S-9A | kom | 5 |
| S-50 | kom | 1 |
| S-100A | kom | 1 |
| CO2-5 | kom | 7 |
| CO2-10 | kom | 1 |
| CO2-30 | kom | 1 |

- TS 110/35 kV Ulcinj

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9 | kom | 13 |
| S-9A | kom | 3 |
| S-50 | kom | 1 |
| S-100A | kom | 1 |
| Hidrant spoljni | kom | 1 |
| Hidrant zidni | kom | 2 |

- TS 110/35 kV H.Novi

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-6A | kom | 1 |
| S-9 | kom | 2 |
| S-9A | kom | 5 |
| S-50 | kom | 2 |
| CO2-5 | kom | 1 |
| CO2-10 | kom | 1 |
| CO2-30 | kom | 2 |
| Hidrant zidni | kom | 1 |
| Hidrant spoljni | kom | 3 |

- TS 110/35 kV Tivat

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9 | kom | 3 |
| S-9A | kom | 1 |
| S-50 | kom | 1 |
| CO2-5 | kom | 4 |
| CO2-30 | kom | 4 |

- TS 110/35 kV Berane

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-6A | kom | 1 |
| S-9 | kom | 1 |
| S-50A | kom | 2 |
| CO2-5 | kom | 5 |
| CO2-30 | kom | 4 |
| Hidrant spoljni | kom | 1 |

- TS 110/35 kV Virpazar

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9A | kom | 1 |
| CO2-5 | kom | 1 |
| CO2-10 | kom | 1 |

- TS 110/35 kV Škaljari (Kotor)

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9A | kom | 6 |
| CO2-5 | kom | 5 |
| Hidrant spoljni | kom | 1 |
| Hidrant zidni | kom | 2 |

- TS  110/35 kV Kličevo

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9A | kom | 6 |
| S-50A | kom | 1 |
| CO2-5 | kom | 4 |
| CO2-10 | kom | 1 |
| Hidrant zidni | Kom | 2 |

- Upravna zgrada sa RDC-om

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9A | kom | 12 |
| S-50A | kom | 1 |
| CO2-5 | kom | 10 |
| CO2-10 | kom | 7 |
| Hidrant zidni | kom | 4 |

- NDC

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9 | kom | 14 |
| S-9A | kom | 1 |
| S-50A | kom | 1 |
| CO2-5 | kom | 13 |
| Hidrant zidni | kom | 4 |

- Zgrada održavanja

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9 | kom | 3 |
| S-9A | kom | 6 |
| CO2-5 | kom | 1 |
| CO2-10 | kom | 3 |

- Vozni park - Zagorič

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-1A | kom | 14 |
| S-2A | kom | 22 |
| S-3A | kom | 3 |
| S-6A | kom | 1 |
| S-9A | kom | 1 |

- TS  110/35 kV Brezna

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9A | kom | 8 |
| S-50A | kom | 1 |
| CO2-5 | kom | 4 |

- TS  400/110/35 kV L. Grbaljska

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9A | kom | 14 |
| S-50 | kom | 5 |
| CO2-5 | kom | 12 |
| CO2-10 | kom | 3 |
| Hidrant unutrašni | Kom | 6 |

- Centralni magacin –Zagorič

| Tip aparata | J/m | količina |
| --- | --- | --- |
| S-9 | kom | 60 |
| S-50 | kom | 2 |
| CO2-5 | kom | 31 |
| CO2-10 | kom | 14 |
| CO2-30 | kom | 4 |

Mjesto izvršenja ugovora: objekti CGES-a u Ribarevinama, Podgorici, Pljevljima, Mojkovcu, Nikšiću, Danilovgradu, Cetinju, Budvi, Baru, Ulcinju, Herceg Novom, Tivtu, Beranama, Virpazaru, Kotoru, Breznima i Lastvi Grbaljskoj.

Drugi uslovi:

Ispitivanje PP aparata je potrebno obaviti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016.) i Pravilnikom o opremi i stručnom kadru za vršenje ispitivanja protivpožarnih aparata (Sl. List CG, broj 32/11).

Ispitivanje hidrantskih mreža je potrebno obaviti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Službeni list SFRJ", br. 30/91).

Nakon svakog pojedinačnog ispitivanja (za sve objekte i vozni park, za oba tretmana pojedinačno) potrebno je sačiniti posebne zapisnike, potpisane od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Izvršioca u kojima će biti naveden tačan obim izvršenih usluga, kao i datum kada su usluge vršene.

Nakon izvršenog ispitivanja po objektima i voznom parku potrebno je u roku od 15 dana od završetka ispitivanja za oba tretmana, za svaki objekat i vozni park, dostaviti Izvještaj o izvršenom ispitivanju u vidu tabelarnog pregleda koji će sačinjavati sledeće stavke: redni broj, vrsta sredstva (aparat,hidrant), proizvođač, godina proizvodnje aparata, fabrički broj aparata, važenje tehničkog pregleda (od-do), lokacija aparata (hidranta), stanje aparata, primjedba (izvršeno punjenje), sa evidencionim zapisnikom. Izvještaji se dostavljaju u dva štampana primjerka i u elektronskoj formi.

Prilikom sačinjavanja finansijske ponude potrebno je uključiti pretpostavku da će u 30% ispitivanih PP aparata biti neophodno punjenje.

VI Način i rok plaćanja

Virmanski, po izvrsenoj usluzi iz dva puta u roku od 30 dana od prijema uredno ispostavljene fakture.

VII Rok izvršenja ugovora:

Rok izvrsenja usluga je 7 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Ispitivanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih mreza ce se vrsiti dva puta i to:

Prvo ispitivanje pocetkom petog mjeseca 2021. godine,

Drugo ispitivanje pocetkom jedanaestog mjeseca 2021. godine.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena  						broj bodova    		100

IX Način i rok i dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 20.04.2021. godine do 8:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana 20.04.2021. godine, u 8:00 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Shodno članu 12 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG", br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

XI Druge informacije

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje; 3) je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 4) posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova iz prethodnog stava dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, 3) dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. 4) ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke). - Privredna drustva (Ponuđači) koja vrsš ispitivanje i servisiranje PP aparata i hidrantskih mreza moraju dostaviti dokaz da su evidentirana (prijavljena) kod Ministarstva unutrašnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja i servisiranja PP aparata i hidrantskih mreza. - Ponuđači su dužni za tip vatrogasnog praha, koji koriste prilikom servisiranja i ispitivanja da dostave sertifikat čime se potvrđuje njegova usklađenost sa standardom MEST EN 615:2012, izdat od akreditovane laboratorije, za ispitivanje stedstava i uređaja za gašenje požara. - Ponuđači su dužni da dostave potvrdu-uvjerenje o kalibraciji o pouzdanosti mjernog uređaja-vage, ne stariju od dvije godine izdatu od akreditovane institucije iz ove oblasti, Zavoda za Metrologiju, dokument kojim se potvrđuje ispravnost mjernog instrumenta, čije izmjerene vrijednosti je potrebno unijeti u zapisnik i naljepnicu koja se lijepi u unutrašnjost PP aparata. - Ponuđači su dužni da dostave ovjerenu Izjavu odgovornog lica da ispunjavaju uslove predviđene članom 99, stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016.) i Pravilnikom o opremi i stručnom kadru za vršenje ispitivanja protivpožarnih aparata (Sl. List CG, broj 32/11), kojim se propisuje oprema i stručni kadar za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike koji obavljaju djelatnost ispitivanja protivpožarnih aparata koji se nalaze u prometu ili upotrebi. - Ponuđači su dužni da dostave Ovlašćenje proizvođača za servisiranje PP aparata i to za aparate Vatrosprem, Pastor, Todorović, Financ, Mobiak, Pašalić, Ilireks, Červinka i Gasop. Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, koji je sastavni dio ovog zahtjeva. Naručilac će u fazi pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda vršiti provjeru tačnosti izjave ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, na način što će od ponuđača koji je dostavio najpovoljniju ponudu zahtijevati da, u roku od 10 dana od dostavljanja zahtjeva, naručiocu dostavi original ili ovjerene kopije dokaza za učešće u predmetnom postupku jednostavne nabavke. Dokazi iz tač. 1 i 3 moraju biti izdati nakon datuma objave predmetnog postupka. Ako je otvaranje ponuda do 15. u mjesecu dokaz iz tačke 2, da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, mora obuhvatati izmirenje navedenih obaveza zaključno sa pretposlednjim mjesecom, a ako je otvaranje ponuda nakon 15. u mjesecu, onda ovaj dokaz mora obuhvatati i poslednji mjesec prije mjeseca otvaranja ponuda. Ukoliko ponuđač dostavi dokaze koji nijesu validni, odnosno koji nijesu u skladu sa uslovima propisanim zahtjevom za dostavljanje ponuda, naručilac će mu uputiti dodatni zahtjev u kojem će navesti razloge nevalidnosti dostavljenih dokaza i ostaviti mu dodatni rok od pet dana za dostavljanje validnih dokaza. Zahtjev za dostavljanje dokaza naručilac će uputiti preko ESJN-a. Ako ponuđač, u ostavljenim rokovima, ne dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom ili ne dostavi validne dokaze, smatraće se da je odustao od ponude i naručilac je dužan da pozove sljedećeg ponuđača, koji je podnio najpovoljniju ponudu, da dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih zahtjevom ili da poništi postupak u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki. Izabrani ponuđač je dužan da potpiše ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor. U tom slučaju Naručilac će pozvati sledećeg rangiranog ponuđača, da dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza za učešće, te da zaključi ugovor po proceduri planiranoj sa prvorangiranim ponuđačem. U tom slučaju sačinjava se Službena zabilješka, koja će se objaviti na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN-u).

Službenik za javne nabavke                               	                          Ovlašćeno lice naručioca

Božović Rajka, dipl.ecc.                                                                  Izvršni direktor

Dragan Kujović, dipl.ing.

____________________	 M.P.                        ____________________

OBRAZAC 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20) ______(ponuđač)_____ dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis)

M.P.