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Za Izradu Glavnog projekta električnih instalacija jake struje, rezervnog i besprekidnog napajanja,                                                      poslovnog objekta GP Grnčar/Gusinje. 
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Tehnički podaci:

Projektnom dokumentacijom dati tehničko rješenje električnih instalacija jake struje, za rezervno i besprekidno napajanje objekta GP Grnčar. Imati u vidu da je korisnik u ranijem periodu nabavio benzinski agregat Pramac P12000. Projekat uraditi u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 64/17) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (Sl.list RCG broj 22/02).

Prema tehničkim preporukama, te standardima i iskustvima za projektovanje ove vrste objekata predvidjeti:


GP Grnčar ,opšta potrošnja i rezervno napajanje sa postojećeg agregata, policija, 

· Priključak objekta na elektroenergetsku mrežu nije predmet ovog projekta.
· Projektovati napojni kabal od postojećeg PMO 2 do novoplanirane RT policija. Projektom obuhvatiti zamjenu PMO 2.
· Postojeći agregat ostaje na poziciji/lokaciji, na koju se sada nalazi iza objekta.
· Zamjenu RT policija novom RT sa potrebnom opremom, dva polja,mreža i agregat.
· Napojne kablove za rezervno napajanje , kablovske veze RT, ATS i agregat, sa izradom baypass instalacije. 
· Objekat policije je montažni od drveta, povrsine cca 15mm2, sadržaj jedna kancelarija sa dva radna mjesta. Ukinuti postojeću instalaciju i planirati novu, za svako radno mjesto po 6 monofaznih priključnica od čega dvije sa mreže a četiri sa agregata. Predvidjeti modularni program, nazidni.
· Instalaciju u objektu planirati/izvesti instalacionim provodnicima tipa  NHXMH-J naponskog nivoa 0,3/0,5 kV  po zidu  na PVC kanalice. 
· Predvidjeti modularni instalacioni pribor pri čemu će se boja dekorativnog okvira definisati naknadno razradom enterijera.
· Za potrebe opšte potrošnje/grijanje, predvidjeti sa polja mreže dva monofazna priključna mjesta, za klima uređaj i grejno tijelo. Za napajanje čajne kuhinje predvidjeti sa polja mreže tri monof.priključna mjesta.
· Predvidjeti izvode za napajanje potrošača slabe struje, video nadzor i dr. Izvode ostaviti u slobodnoj dužini od 1.0 m, radi kasnijeg priključenja na uređaj.
· Projektom odraditi sve potrebne proračune izabranih kablova i provodnika na trajno dopuštene struje, prema JUS N.B2.752 sa provjerom zaštite od preopterećenja, prema JUS N.B2.743 kao i provjeru na dozvoljeni pad napona i provjeru zaštite od indirektnog napona dodira.
· Predvidjeti zaštita od indirektnog napona dodira prema sistemu TN-C-S.










Instalacije osvjetljenja, policija

· U kancelariji obezbijediti dva sijalično mjesto sa polja agregata i jedno sa mreže. 
· Za kominikacije, oko objekta i ulaz objekta predvidjeti dovoljan broj sijalicnih mjesta.
· Izvori svjetla LED, tip svjetiljke paneli ili plafonjerke.
· Zadržati spoljnu rasvjetu postojeću, uraditi novo napajanje do izlaza iz objekta, a u RT predvidjeti opremu za aut i rucno komandovanje rasvjetom
· Zadržati napajanje za el.rampe, samo uraditi novo do izlaza iz objekta.

Instalacija i izvor besprekidnog napajanja,policija

· Projektom obuhvatiti, nabavku i instalaciju  jedan monofazni ulaz, monofazni izlaz UPS 2000VA, 1200W , sa autonomijom 3min pri optimalnom opterećenju, koji će se priključiti na ag napajanje, a na izlazu da ima mogućnost da se priključe 6 monofaznih potrošača.

Gromobranska instalacija i uzemljenje,policija
· Predvidjeti novu GI i temeljni uzemljivač.. 
· Projektom obuhvatiti uzemljenje metalne ograde oko DEA i metalne nadstrešnice.
· Projektom obuhvatiti uzemljenje DEA.
· Nakon završetka radova  izvršiti mjerenje i o tome pribaviti pismeni izvještaj - ATEST. 

 Instalacija izjednačenja potencijala,policija
· Predvidjeti povezivanje svih metalnih masa koje ovim projektom dodajemo u objektu, kao i postojećih a koje u normalnom radnom režimu ne bi smjele doći pod napon na zaštitne sabirnice unutar pripadajućih razvodnih ormana finožičanim provodnicima sa bezhalogenom izolacijom presjeka 1x16 mm2.

Ostalo

· Obuhvatiti odimljavanje/odvod izduvnih gasova DEA na propisan način/ i dr, sada se nalazi iza objekta zatvoren sa tri strane, dok je jedna strana vrata od grifovane mreže. Projektom obuhvatiti izradu odgovarajuće cijevi od agregata do izlaska iz ag.prostorije, u dužini 2 do 3 metra.


GP Grnčar ,opšta potrošnja i rezervno napajanje sa postojećeg agregata, carina, 

· Priključak objekta na elektroenergetsku mrežu nije predmet ovog projekta.
· Projektovati napojni kabal od postojećeg PMO 2 do novoplanirane RT carine.
· Postojeći agregat ostaje na poziciji/lokaciji, na koju se sada nalazi iza objekta, zajednički je, odnosi se i na policiju.
· Zamjenu RT carina novom RT sa potrebnom opremom, dva polja,mreža i agregat.
· Napojne kablove za rezervno napajanje , kablovske veze RT carine, ATS i agregat, sa izradom baypass instalacije. 
· Objekat carine je montažni od drveta, povrsine cca 15mm2, sadržaj jedna kancelarija sa dva radna mjesta. Ukinuti postojeću instalaciju i planirati novu, za svako radno mjesto po 6 monofaznih priključnica od čega dvije sa mreže a četiri sa agregata. Predvidjeti modularni program, nazidni.
· Instalaciju u objektu planirati/izvesti instalacionim provodnicima tipa  NHXMH-J naponskog nivoa 0,3/0,5 kV  po zidu  na PVC kanalice. 
· Predvidjeti modularni instalacioni pribor pri čemu će se boja dekorativnog okvira definisati naknadno razradom enterijera.
· Za potrebe opšte potrošnje/grijanje, predvidjeti sa polja mreže dva monofazna priključna mjesta, za klima uređaj i grejno tijelo. Za napajanje čajne kuhinje predvidjeti sa polja mreže tri monof.priključna mjesta.
· Predvidjeti izvode za napajanje potrošača slabe struje, video nadzor i dr. Izvode ostaviti u slobodnoj dužini od 1.0 m, radi kasnijeg priključenja na uređaj.
· Projektom odraditi sve potrebne proračune izabranih kablova i provodnika na trajno dopuštene struje, prema JUS N.B2.752 sa provjerom zaštite od preopterećenja, prema JUS N.B2.743 kao i provjeru na dozvoljeni pad napona i provjeru zaštite od indirektnog napona dodira.
· Predvidjeti zaštita od indirektnog napona dodira prema sistemu TN-C-S.

Instalacije osvjetljenja,carina

· U kancelariji obezbijediti dva sijalično mjesto sa polja agregata i jedno sa mreže. 
· Za kominikacije, oko objekta i ulaz objekta predvidjeti dovoljan broj sijalicnih mjesta.
· Izvori svjetla LED, tip svjetiljke paneli ili plafonjerke.


Instalacija i izvor besprekidnog napajanja,carina

· Projektom obuhvatiti, nabavku i instalaciju  jedan monofazni ulaz, monofazni izlaz UPS 1000VA, 600W, sa autonomijom 3min pri optimalnom opterećenju, koji će se priključiti na ag napajanje, a na izlazu da ima mogućnost da se priključe 4 monofaznih potrošača.

Gromobranska instalacija i uzemljenje,carina
· Predvidjeti novu GI i temeljni uzemljivač.. 
· Projektom obuhvatiti uzemljenje metalne ograde oko DEA i metalne nadstrešnice.
· Projektom obuhvatiti uzemljenje DEA.
· Nakon završetka radova  izvršiti mjerenje i o tome pribaviti pismeni izvještaj - ATEST. 


Instalacija izjednačenja potencijala,carina

· Predvidjeti povezivanje svih metalnih masa koje ovim projektom dodajemo u objektu, kao i postojećih a koje u normalnom radnom režimu ne bi smjele doći pod napon na zaštitne sabirnice unutar pripadajućih razvodnih ormana finožičanim provodnicima sa bezhalogenom izolacijom presjeka 1x16 mm2.

GP Grnčar ,opšta potrošnja i rezervno napajanje sa postojećeg agregata, san.čvor, 

· Projektovati napojne kabal od postojeće RT carine do novoplanirane RT san.cvor iz polja agregata i polja mreže.
· Zamjenu postojeće RT novom RT san cvor sa potrebnom opremom, dva polja,mreža i agregat.
· Objekat je montažni od drveta, povrsine cca 5 mm2, sadržaj dvije kabine. Ukinuti postojeću instalaciju i planirati novu, za el.bojler i grijanje 2 monofazne priključnice sa mreže, a jednu sa agregata. Predvidjeti modularni program, nazidni.
· Instalaciju u objektu planirati/izvesti instalacionim provodnicima tipa  NHXMH-J naponskog nivoa 0,3/0,5 kV  po zidu  na PVC kanalice. 
· Predvidjeti modularni instalacioni pribor pri čemu će se boja dekorativnog okvira definisati naknadno razradom enterijera.
· Projektom odraditi sve potrebne proračune izabranih kablova i provodnika na trajno dopuštene struje, prema JUS N.B2.752 sa provjerom zaštite od preopterećenja, prema JUS N.B2.743 kao i provjeru na dozvoljeni pad napona i provjeru zaštite od indirektnog napona dodira.
· Predvidjeti zaštita od indirektnog napona dodira prema sistemu TN-C-S.










Instalacije osvjetljenja, san.čvor

· U obije kabine obezbijeditii sijalično mjesto sa polja agregata. 
· Za kominikacije, oko objekta i ulaz objekta predvidjeti dovoljan broj sijalicnih mjesta.
· Izvori svjetla LED, svjetiljke paneli i/ili plafonjerke.

Gromobranska instalacija i uzemljenje,san.cvor
· Predvidjeti novu GI i temeljni uzemljivač.. 
· Nakon završetka radova  izvršiti mjerenje i o tome pribaviti pismeni izvještaj - ATEST. 

 Instalacija izjednačenja potencijala san.cvor

· Predvidjeti povezivanje svih metalnih masa koje ovim projektom dodajemo u objektu, kao i postojećih a koje u normalnom radnom režimu ne bi smjele doći pod napon na zaštitne sabirnice unutar pripadajućih razvodnih ormana finožičanim provodnicima sa bezhalogenom izolacijom presjeka 1x16 mm2.





Projekat uraditi u svemu prema standardima i važećim propisima. 



Obradio: Ognjen Bozovic, 067 329 931
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