 OBRAZAC 1  

Pošta Crne Gore AD Podgorica
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki : 00073/7706/5-13/22
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 31
Mjesto i datum: 12.05.2022.godine
Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Pošta Crne Gore AD Podgorica objavljuje        

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

 Nabavka UPS –ova za operativne centre
 (predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

( kao cjelina 

1. POZIV ZA NADMETANJE

1. Podaci o naručiocu;

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 

2.1. Vrsta postupka,

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke
,

2.4. Način nabavke: 

· Cjelina, po partijama,

· Zajednička nabavka,

· Centralizovana nabavka,

2.5. Posebni oblik nabavke:

· Okvirni sporazum,

· Dinamički sistem nabavki,

· Elektronska aukcija,

· Elektronski katalog,

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,

2.11. Garancija ponude
2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE
1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
	 Bitne napomene za sačinjavanje finansijskog dijela ponude:


Bitne karakteristike predmeta javne nabavke bliže opisane u prilogu
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3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE
Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
( kao cjelina je 40.000,00 €;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Sama priroda posla zahtjeva da se nabavka robe - Nabavka UPS –ova za operativne centre organizuje kao jedinstvena cjelina.
ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

   (  ne

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama
( Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
REZERVISANA NABAVKA
( Ne

4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti:nije primjenljivo
5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 
6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora  za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od  10 % od vrijednosti ugovora .
7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA
Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma 

1) odnos cijene i kvaliteta 

· najniže ponuđena cijena   broj bodova   90

· kvalitet (rok isporuke)  broj bodova 10 .

Kriterijum kvaliteta: vrednovaće se na osnovu roka isporuke, na sledeći način:  min rok isporuke 30 dana, max rok isporuke 120 dana
1. Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način: 
        Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 90bodova 
        Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

 C= (Cmin/Cp)x90
gdje je:
     C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

    Cmin – najniža ponuđena cijena (bez PDV-a),

     Cp –  ponuđena cijena (bez PDV-a),

     90 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.   

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

 2.   
Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

        Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10bodova 
        Broj bodova po podkriterijumu kvalitet određuje se po formuli:

                     K= (Kmin/Kp)x10
     gdje je :
          K – broj bodova za kvalitet,

         Kmin – najmanji ponuđeni rok  isporuke robe
          Kp –  ponuđeni rok isporuke robe
         10 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.

( minimalni rok isporuke robe  30 dana, maksimalni 120 dana )

Ponuđač sa najvećim brojem bodova ( C+K ) biće izabran kao prvorangirani .
8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Dio ponude koji se podnosi preko ESJN-a podnosi se zaključno sa danom 27.05.2022.godine u 12:00 sati.
Otvaranje ponuda održaće se dana 27.05.2022.godine u 12:00 sati.
( Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na  Garanciju ponude dostavlja se :
· Neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca Pošte Crne Gore AD, ul.Slobode br.1, 81000 Podgorica
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi naručioca Pošta Crne Gore AD, Ul.Slobode br.1, 81000 Podgorica, s tim što garancija mora biti uručena od strane  poštanskog operatera najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,
· radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 27.05.2022.godine do 12:00 sati
Javno otvaranje dijela ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude, održaće se dana 27.05.2022.godine u 12:00 sati u prostorijama naručioca na adresi ul.Slobode br.1, 81000 Podgorica.
Razlog za skraćenje  roka za podnošenje ponuda je sledeći :
- zbog učestalih tehničkih problema.
10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 

1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.
11. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

( ne
12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.
13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće: 

· Rješavanje sporova

Svaki spor, nesaglasnost ili zahtjev koji proizilazi iz ugovora ili je vezan za ugovor, uključujući njegovo kršenje, prestanak ili važenje, biće  riješen pred nadležnim sudom u Podgorici.

· Raskid Ugovora

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Ponuđač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom: 

U slučaju da se Ponuđač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla, odnosno u drugim slučajevima koji su propisani Zakonom o obligacionim odnosima.

· Ugovorna kazna 

Ponuđač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

· Garancija kvalitet 

Ponuđač garantuje da je ponudjena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Ponuđač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja NARUČIOCA.

· Antikorupcijska klauzula

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG” br.074/19 od 30.12.2019.godine).
14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a
15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
 Pošta Crne Gore AD
Broj: 00073/7706/5-13/22
Mjesto i datum 12.05.2022.godine
U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 31 iz Plana javnih nabavki broj 00070-476 od 18.01.2022.godine za nabavku robe – Nabavka UPS –ova za operativne centre, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca , Olivera Bošković _____________

                  s.r.

Službenik za javne nabavke Anja Rešetar ________________ 

 s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Olivera Bošković__________  
s.r.

  Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Aleksandar Ivančević____________
                       s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Đorđije Brajović __________

s.r

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dušan Stojović  _____s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Stanka Pejović  ________

s.r
16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
� U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;


� Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.


� Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati


� Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije
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TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA


1. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA tj. TEHNIČKIH PROBLEMA U OPERATIVNOM CENTRU ŠTAMPARIJA POŠTE C.G.

Operativni centar Štamparija Pošte Crne Gore nalazi se u Poslovnom objektu Pošte Crne Gore na UP 518 A, Zona „6“, DUP „DRAČ“ – Putnički terminal“ Izmjene i dopune u Podgorici. Prostor za štampu nalazi se u prizemlju objekta, desno od glavnog ulaza.


U prostoru za štampu nalazi se kompletna oprema koja se koristi u procesu proizvodnje – štampanja (štampači, kovertirke, računari i dr.). 


Napajanje električnom energijom kompletnog prostora izvedeno je sa razvodnih ormana  prizemlja, koji se nalaze u prizemlju do Glavnog Razvodnog Ormana (GRO) – prostorija recepcije. Razvodni ormani (RO) prizemlja su organizovani u tri dijela  i to: mrežni dio – RO-1M:  agregatski dio – RO-A1 i UPS dio – RO-1U.


Sa RO-1M napajaju se: toaleti, bojler, dio priključnica, klima jedinice, dio rasvjete i panik lampe.


Sa RO-1A napajaju se: rasvjeta, dio priključnica, kovertirke i štampači.


Sa RO-1U napajaju se: priključnice u kancelariji i tablo SS.


Na objektu se nalazi i dizel električni agregat koji je u automatskom radu, tj. dolazi automatski do starta po nestanku distributivne mreže. Agregat je od 100 kVA/ 80 kW.


U toku radnog procesa, prilikom štampe , ako dođe do nestanka električne energije, dolazi do prekida u radu svih započetih procesa i prisilnog isključinje opreme, a što donosi određenu štetu i zastoj u procesu proizvodnje. Bez obzira što se kompletna oprema za proces štampe napaja sa agregatskog napajanja, ista staje po nestanku mrežnog napajanja jer je dizel električni agregat prekidni izvor napajanja. Nestanak distributivne mreže i prorade dizel agregata dovodi u dilemu radnike u procesu proizvodnje da li da počnu ponovo izradu štampe ili da čekaju da se vrati distributivna mreža, jer i prilikom povratka mreže i gašenja agregata dolazi takođe do prekida.


Svaki prekid u napajanju električnom energijom dovodi u opasnost opremu koja je u radu jer se ista isključuje prisilno i često dolazi do oštećenja iste.


2. ZAHTJEV - NAČIN  RJEŠAVANJA ZA OBEZBJEĐENJE NEPREKIDNOG NAPAJANJA


Imajući u vidu postojeće stanje i iskustva koje imaju radnici u Operativnom centru Štamparija, kao i probleme koje im donosi nestanak mrežnog napajanja, neophodno je obezbijediti  neprekidni izvor napajanja –  uređaj za neprekidno napajanje.


Uređaj za neprekidno napajanje naizmjeničnim naponom u daljem tekstu UPS, je postrojenje koje služi za neprekidno napajanje električnom energijom naizmeničnog napona   uređaja koji ne trpe nikakve prekide u napajanju električnom  energijom,  i istovremeno ih štiti od tranzijentnih smetnji iz električne mreže. 


UPS uređaj (AC/AC pretvarač) se sastoji od ispravljača (AC/DC pretvarača),  invertora (DC/AC pretvarača), akumulatorskih baterija (u daljem tekstu aku-baterija), statičke sklopke za zaobilazno napajanje mrežnim - agregatskim naizmeničnim naponom i ručne zaobilazne preklopke. 


UPS u redovnom pogonu treba da radi dvostruko pretvaranje napona, i to nestabilnog naizmeničnog napona 3x400/230 V, 50Hz u jednosmerni napon i jednosmernog napona u naizmenični napon 3x400/230 V, 50 Hz, kojim se napajaju   uređaji. Dvostrukim pretvaranjem napona eliminišu se istovremeno tranzijentne smetnje iz  distributivne mreže i štite potrošači od njihovog uticaja.


Kod izostanka naizmeničnog napona napajanja (iz elektrodistributivne mreže ili dizel električnog agregata), ispada bilo koje faze, nesimetrija napona između faza veće od dozvoljene, izlaska napona izvan dozvoljenih granica, kao i kod ispada (kvara) ispravljača u postrojenju, aku-baterija preko invertora mora da preuzme bez prekida napajanje   uređaja.  


U statičkom režimu rada pri promenama ulaznog napona u granicama -15% do +10% i ulazne frekvencije±5%, pri kontinualnoj promeni opterećenja od 0-100% izlazni naizmenični napon i izlazna frekvencija postrojenja moraju biti:


· monofazni/trofazni; 230 V / 3x400 V±2%;  50 Hz±1%.


Na osnovu podataka iz glavnog projekta električnih instalacija i obilaskom lokacije i sagledavanja izvedenog stanja i mjerenja nameće se rješenje za izbor i dimenzionisanje UPS uređaja. Kako se u blizini postojećeg GRO (na lijevoj strani) nalazi prostorija sa postojećim UPS uređajima (koji služe za napajanje radnih mjesta) to je moguće i UPS za Štampariju smjestiti u istu prostoriju.


Kako je prostor za smještaj UPS-a kao i prostor gdje su smještene GRO i RO ograničeni, nameće se rješenje da se ormar RO-1A kompletan napoji sa novog UPS uređaja uz određene minimalne intervencije u GRO i RO-1A.


Snaga  UPS-a  je određena  na osnovu jednovremenog opterećenja potrošača priključenih na isti,  a osnova za proračun je jednovremeno opterećenje na RO-1A i ono je 45 kW. 


Izbor UPS-a će se  vršiti po obrascu:


PUPS = 1,2 x 
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gdje je:



PUPS – snaga potrebana za potrošače koji se napajaju sa UPS-a u (W)



Pjed – jednovremena snaga potrošača koji se napajaju sa UPS-a u (W)



Cosφ = 1,0


PUPS = 1,2 x 45000/1= 54.000,00 kW/kVA usvaja se UPS od 60 kVA/60 kW


Da bi se UPS mogao integrisati potrebno je odraditi pripremne radove i nabavku RO- UPS, a što je obrađeno u sledećem poglavlju.


3. SPECIFIKACIJA  MATERIJALA, OPREME I RADOVA


Nova RO-UPS-a se napaja sa postojećeg zaštitnog prekidača sa kojeg se napaja RO-1A, koji se mijenja sa većim. Potrošači na RO-1A će se poslije ugradnje UPS-a napojiti sa RO-UPS-a i svi će imati neprekidno napajanje.


U nastavku je predmjer materijala, opreme i radova koje je neophodno odraditi da bi se UPS uređaj mogao staviti u funkciju, i sa istog napojiti oprema za potrebe štampe u operativnom centru Štamparija.
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		GRAĐEVINSKI I ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		1.

		Dempntaža zaštitnog prekidača Easy Pact CVS 100 B TM80D - 3P sa kojeg se napaja RO-A1 i predaja Investitoru.

		pauš.

		1.00

		

		



		

		

		

		

		

		



		2.

		Demontaža kabla N2XH 4 x 35 mm2 koji povezuje prekidač iz prethodne pozicije i RO-A1 tj. Prekidač INS 125.

		pauš.

		1.00

		

		



		

		

		

		

		

		



		3.

		Nabavka i ugradnja zaštitnog prekidača Easy Pact CVS 160 B TM125D - 3P ''Schneider Electric'' ili sličan.  Prekidač se ugrađuje umjesto demontiranog prekidača iz poz.1.

		kom.

		1.00

		

		



		

		

		

		

		

		



		4.

		Isporuka i ugradnja   Razvodnog Ormana - UPS-a RO-UPS  tipski testiran, sl. sledećih karakteristika:                                                                                                   



		

		- nadgradni sa vratima sa prednje strane;        

		

		

		

		



		

		 - spoljni stepen zaštite min. IP30 sa vratima

		

		

		

		



		

		 - pristup opremi sa prednje strane

		

		

		

		



		

		 - pristup kablovima sa prednje strane

		

		

		

		



		

		 - uvod kablova odozgo i eventalno odozdo

		

		

		

		



		

		 -  nazivna vršna vrednost struje kratkog spoja Ipk: 53 kA

		

		

		

		



		

		Ormar uraditi u svemu  usaglašeni su sa standardom  IEC 60439-1.      U ormar ugraditi sledeću opemu:



		

		- rastavljač snage1-0 In= 160A, 3P, tip INS160  ili sl.

		kom.

		1.00

		

		



		

		- odvodnik prenapona  3-polni + NPE tipa V20-B+C 3+NPE, najviša vrijednost trajnog napona 280 V, OBO BETERMAN

		kom.

		1.00

		

		



		

		- zaštitni prekidača Easy Pact CVS 160 B TM125D - 3P ''Schneider Electric'' ili sličan. 

		kom.

		1.00

		

		



		

		- manuelni transfer prekidač 1-0-2 SIRCOVER 160 A, 3P ili sličan

		kom.

		1.00

		

		



		

		- zaštitni prekidača Easy Pact CVS 100 B TM100D - 3P ''Schneider Electric'' ili sličan. 

		kom.

		1.00

		

		



		

		Podrazumjeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem

		koplet

		1.00

		

		



		

		

		

		

		

		



		5.

		Nabavka i ugradnja provodnika za povezivanje RO-UPS-a sa GRO  i sa UPS-uređajem i RO-1A. U cijenu uračunati sav potreban materijal za povezivanje provodnika na oba kraja.



		

		 provodnik P/F 35 mm2 crne ili braon boje (fazni provodnici)

		m'

		70.00

		

		



		

		 provodnik P/F 35 mm2 plave boje (nulti provodnici)

		m'

		25.00

		

		



		

		 provodnik P/F 25 mm2 žuto zelene boje boje (zaštitni provodnici)

		m'

		10.00

		

		



		

		

		

		

		

		



		6.

		Nabavka i ugradnja parapetnog kanala dimenzija 65 x 105 mm za polaganje provodnika od RO-UPS-a do GRO i  do UPS uređaja i obrnuto. Obračun po dužnom metru.

		m'

		3.00

		

		



		

		

		

		

		

		



		7.

		Popravka gipsanih zidova poslije polaganja svih provodnika i RO-UPS-a. Obračun po m2

		m2

		2.00

		

		



		

		

		

		

		

		



		8.

		Nabavka, montaža i puštanje u rad UPS uređaja sa douplom ON- line konverzijom, snage 60kVA/60 kW, Easy 3M 60 kVA, 400V, 50 Hz, tipa E3MUPSS60KHB2S sa internim baterijama "APC by Schneider Electric" ili ekvavilentan, sledećih ili boljih karakteristika: 



		

		Snaga 60 kVA/ 60 kW

		

		

		

		



		

		Trofazni ulaz /  trofazni izlaz

		

		

		

		



		

		Ugrađen statički i servisni  ByPass   i  dualno napajanje.

		

		

		

		



		

		Ulazni napon: 400V, 3 faze. Tolerancija ulaznog napona 342-477V (400 V), ulazni THD<3%



		

		Ulazna frekfencija: 50Hz  u granicama 40-70 Hz

		

		

		

		



		

		Ulazni faktora snage cosφ>0,99 

		

		

		

		



		

		Izlazni napon: 400 V, 3 faze. Tolerancija izlaznog napona: ± 1%. Distorzija izlaznog napona THDU < 3%.



		

		Mogućnost izbora dva režima rada:


1. Dupla konverzija: režim rada sa visokom pouzdanošću.


2. ECO mod: režim rada sa visokom efukasnošću.



		

		Ukupna AC-AC efikasnost sistema u On Line rezimu rada: 94,8 % pri punom  opterecenja i normalnom radu i 99.1 %  u ECO odu pri punom opterećenju.



		

		Dimenzije V x Š x D (mm) / masa (kg) UPS 1970 x600 x 1000 Težina 959 kg  sa baterijama. 



		

		Autonomija od 10,5 minuta pri 100 % opterećenju. Baterije smještene u istom ormanu sa UPS uređajem usled ograničenog prostora.



		

		Grafički korisnički interfejs za jednostavnu konfiguraciju sistema sa prednje strane uređaja, sa LCD ekranom osetljivim na dodir.



		

		Integrisana Network Management kartica

		

		

		

		



		

		Ugrađen EPO priključak („Emergency Power Off”)

		

		

		

		



		

		Mogućnost proširenja (kapacitet ili redundansa): do 6 uređaja;

		

		

		



		

		Nivo buke na 1 m od uređaja 65 dBA

		

		

		

		



		

		Termička disipacija‚: Normalni rad 10523 BTU/hr; Eco mod 1843 BTU/hr pri punom opterećenju.



		

		Klasa mehanicke zastite: IP 20

		

		

		

		



		

		Uslovi radnog okruženja: tem. 0 - 40 °C , rel.vlažnost: 0-95%

		

		

		



		

		UPS mora da bude „RoHS Compliant“, kao i da ne sadrži nikakve štetne materije.

		



		

		 Standardi i sertifikati: CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, RCM



		

		Ukupno za isporuku, montažu i puštanje u rad UPS uređaja.

		kom.

		1.00

		

		



		

		

		

		

		

		



		9.

		Izrada jednopolne šeme izvedenog ormana RO-UPS-a.

		kom.

		1.00
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