Crna Gora				Adresa: IV Crnogorske  bb

JPU ,,Radmila Nedić,,		             84300 Berane, Crna Gora

Tel. +382 51 230 218

Br.					Fax. +382 51 230 219

Berane

OBRAZAC 1

JPU „Radmila Nedić“ Berane

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 03/22

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 23

Broj: 08-426/22-569

Mjesto i datum: Berane, 29.08.2022. godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) JPU Radmila Nedić Berane objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

za izvođenje radova na adaptaciji kotlarnice

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

- POZIV ZA NADMETANJE

- Podaci o naručiocu;

- Podaci o postupku I predmetu javne nabavke:

  - Vrsta postupka,

  - Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv I opis predmeta),

  - Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,

  - Način nabavke:

- Cjelina, po partijama,

- Zajednička nabavka,

- Centralizovana nabavka,

  - Posebni oblik nabavke:

- Okvirni sporazum,

- Dinamički system nabavki,

- Elektronska aukcija,

- Elektronski katalog,

  - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke I posebni osnovi za isključenje,

  - Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

  - Način, mjesto I vrijeme podnošenja ponuda I otvaranja ponuda,

  - Rok za donošenje odluke o izboru,

  - Rok važenja ponude,

  - Garancija ponude

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

- Naziv I opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama I stavkama sa bitnim karakteristikama

- Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude I izvršenje ugovora

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

| R.B. | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija |  | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mašinski radovi | Demnontaža toplovodnog kotla, tip Super Vulkan sa ugrađenim gorionicima, crijevima I pratećom armaturom |  | Komplet | 2 |
|  | Mašinski radovi | Demontaža cjevne mreže od čeličnih cijevi u kotlarnici u kompletu sa pratećom armaturom (liveni zaporni ventili, nepovratni ventili itd) kojom se kotao povezuje na instalaciju grijanja. - čelične cijevi DN65 - cca 20 met - čelične cijevi DN50 - cca 30 met - čelične cijevi DN40 - cca 20 met - čelične cijevi DN32 - cca 20 met - čelične cijevi DN25 - cca 12 met |  | Kompet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Demontaža cirkulacionih pumpi u kotlarnici sa pripadajućom zapornom armaturom. - IMP GHN, IMP Pumps, Slovenija |  | Paušal | 1 |
|  | Mašinski radovi | Demontaža čeličnog dnevnog rezervoara - nepoznatog proizvođača |  | Komplet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Demontaža otvorene ekspanzione posude |  | Kompet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Demontaža razdjelnika I sabirnika I prateće armature, izolacije cijevi I drugo |  | Komplet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Demontaža građevinskih elemenata, temelja kotla, oplate dimnjaka, I drugi građevinski radovi unutar |  | Komplet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Demontaža RO I pratećih elektro instalacija I rasvjete. |  | Komplet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Iznošenje demontirane opreme iz objekta I odvoženje na mjesto koje odredi investitor u krugu objekta. |  | Komplet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Rušenje postojećeg poda u kotlarnici I iznošenje šuta i priprema poda za novu oblogu |  | Komplet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Kotao I prateća oprema Isporka I montaža tropromajnog kotla sa CE-oznakom. Za grejne sisteme sa temperaturamom potisa (sigurnosne temperature) do 120°C. Čelični kotao za ekonomični pogon sa kliznom temperaturom vode u kotlu. Kompaktni tropromajni kotao cilindričnog ložišta I niskog opterećenja ložišta , za sagorijevanje siromašno štetnim produktima sagorijevanja sa niskim vrijednostima emisija azotnih oksida. Široki zidovi sa vodene strane I velika zapremina kotlovske vode obezbjeđuju samocirkulaciju I sigurno prenošenje toplote, pa nije potreban minimalni zapreminski protok. Tijelo kotla je sveobuhvatno toplotno izolovano. .1 Proizvođač: Viessmann ili ekvivalentno; Tip: Vitoplex 200; Model: SX2A 270 Ukupne dimenzije: ŠxVxD: 905x1660x2085 mm Težina sa izolacijom: 710 kg; Priključak dimnih gasova: 200 mm; Dimenzije cijevi: DN 65; Sigurnosni ventil: DN 32; Dimenzije I težina kotla su dati sa uračunatom termičkom izolacijom Sa digitalnom kotlovskom regulacijom. Regulacija sadrži prekidač za uključenje postrojenja, ispitni servisni prekidac, elektronski graničnik maksimalne temperature, regulator temperature I graničnik Minimalne tehnicke karakteristike kotla: Nominalni kapacitet kotla: min. 270 kW Zapremina kotlovske vode: 400 lit. Dozvoljeni pogonski natpritisak: min. 4 bar Normni stepen korisnosti u odnosu na gornju toplotnu moc goriva Hs: min. 89%; Hs: nom. 95% Maksimalna temperature polaznog voda: 110°C; Broj promaja kotla: min.3 (tropromajna izvedba) Minimalna dozvoljena temeratura vode u kotlu pri radu na preko 60% kapaciteta kotla: max. 50°C pri radu na loz ulje. Minimalne tehnicke karakteristike regulacije kotla: Mogucnost vođenja rada dvostepenog ili modulacionog gorionika Integrisan system dijagnoze Servis I dijagnostika putem Wi Fi mreze Mogucnost povezivanja na daljinski sistem za nadzor I upravljanje putem internet mreze. Mogucnost povezivanja na centralni sistem za nadzor I upravljanje objekta. Mogucnost dnevnog I sedmodnevnog programiranja. Mogućnost vođenja rada jednog direktnog grejnog kruga I dva grejna kruga sa mješnim ventilima prema spoljašnjoj temperature. Mogućnost vođenja zagrijavanja vode u akumulacionom bojleru. Neophodni sertifikati kotla I proizvodjaca kotla: Kotao je sertifikovan prema CE-0085 Proizvođač kotlova, tj. Fabrika gde se kotao proizvodi je sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001 Zahtevane karakteristike se dokazuju zvanicnom tehnickom dokumentacijom proizvodjaca kotla, kopijom CE sertifikata kotla I kopijom sertifikata ISO 9001 I ISO 14001 proizvođača kotla, tj. Fabrike gde se kotao proizvodi Proizvođač: Viessmann ili ekvivalentno; Tip: Vitoplex 200; Model: SX2A 270,sa kotlovskom I kaskadnom regulacijom Vitotronic 300 CM1E, proizvođač Viessmann ili ekvivaletno |  | Komplet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Proizvođač: Viessmann ili ekvivalentno; Tip: Vitoplex 200; Model: SX2A 270 Ukupne dimenzije: ŠxVxD: 905x1660x2085 mm Težina sa izolacijom: 710 kg; Priključak dimnih gasova: 200 mm; Dimenzije cijevi: DN 65; Sigurnosni ventil: DN 32; Dimenzije I težina kotla su dati sa uračunatom termičkom izolacijom Sa digitalnom kotlovskom regulacijom. Regulacija sadrži prekidač za uključenje postrojenja, ispitni servisni prekidac, elektronski graničnik maksimalne temperature, regulator temperature I graničnik Minimalne tehnicke karakteristike kotla: Nominalni kapacitet kotla: min. 270 kW Zapremina kotlovske vode: 400 lit. Dozvoljeni pogonski natpritisak: min. 4 bar Normni stepen korisnosti u odnosu na gornju toplotnu moc goriva Hs: min. 89%; Hs: nom. 95% Maksimalna temperature polaznog voda: 110°C; Broj promaja kotla: min.3 (tropromajna izvedba) Minimalna dozvoljena temeratura vode u kotlu pri radu na preko 60% kapaciteta kotla: max. 50°C pri radu na loz Minimalne tehnicke karakteristike regulacije kotla: Mogucnost vođenja rada dvostepenog ili modulacionog gorionika Integrisan system dijagnoze Servis I dijagnostika putem WiFi mreze Mogucnost povezivanja na daljinski sistem za nadzor i upravljanje putem internet mreze Mogucnost povezivanja na centralni sistem za nadzor i upravljanje objekta Mogucnost dnevnog I sedmodnevnog programiranja Mogućnost vođenja rada jednog direktnog grejnog kruga I dva grejna kruga sa mješnim ventilima prema spoljašnjoj temperaturi Mogućnost vođenja zagrijavanja vode u akumulacionom bojleru. Neophodni sertifikati kotla I proizvodjaca kotla: Kotao je sertifikovan prema CE-0085 Proizvođač kotlova, tj. Fabrika gde se kotao proizvodi je sertifikovana prema ISO 9001 i ISO 14001 Zahtevane karakteristike se dokazuju zvanicnom tehnickom dokumentacijom proizvodjaca kotla, kopijom CE sertifikata kotla I kopijom sertifikata ISO 9001 I ISO 14001 proizvođača kotla, tj. Fabrike gde se kotao proizvodi Proizvođač: Viessmann ili ekvivalentno; Tip: Vitoplex 200; Model: SX2A 270, sa kotlovskom regulacijom Vitotronic 100 CC1E, LON modulo I prikljucnim LON vodom, proizvođač Viessmann ili ekvivaletno |  | Komplet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža gorionika na lako loz ulje proizvod Weishaupt WL 30 Z-A ili ekvivalent opsega snage: 73-331kW; opseg protoka: 6,1-27,8 l/h; Priključna snaga: 420 W; u kompletu sa filterom za lako loz ulje; brojilom ulja(goriva), magnetnim ventilom, usisna prirbnica, međuprirubnica, sonda, modul, prirubnica i kabelske spojnice, spremno za uključenje, Pretv. frekv. ugrađen na plameniku |  | Komplet | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža dimne cijevi ф200mm sa 2x lukom R=1.5D, 2x krivinom 45°, ukupne dužine L=2,5 m, od čeličnog lima debljine 5,9-6,3 mm, izolovana mineralnom vunom debljine 50mm u zaštiti od Al-lima debljine s=0.50 mm. Čelična cijev mora biti predviđena za visoke temperature I otpornost od čađi i isparenja sumpora |  | Komplet | 2 |
|  | Mašinski radovi | Rad na prepravci cjevovoda I povezivanju novog gorionika na postojeći bakarni cjevovod. |  | Paušal | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža granicnika maksimalnog pritiska, proizvođač Viessmann Njemačka ili ekvivalentno |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža graničnika minimalnog pritiska, proizvođač Viessmann Njemačka ili ekvivalentno |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža trokrakog miješnog ventila, za zaštitu hladnog kraja kotla, u kompletu sa elektromotornim pogonom DN65, proizvođač Danfoss ili ekvivaletno tip: VL 3 - prirubnički; sa elektro motorom AME 56 |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporukaimontažanalijegajućegsenzora temperature polaznogvoda NTC 10 kOhm, proizvođač Viessmann Njemačkailiekvivalentno |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža ventila sigurnosti G 1 1/4" (DN32), 3 bar-a |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža ventila sigurnosti G 1 1/2" (DN40), 3 bar-a |  | Komad | 1 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I ugradnja cirkulacionih pumpi Proizvođač: Wilo ili ekvivalentno; Cirkulacione pumpe su predviđene sa komandim ormarima automatike I spremne su za povezivanje na centralni ormar upravljanja, a sve u skladu sa tehničkim opisom I projektom Prirubnice, kontraprirubnice I fleksibilne gumene veze su predviđene u isporuku .1 Glavna kotlovska pumpa za kotlove K1 i K2 Q= 12,1 m³/h H= 4,53 m Tip: STRATOS MAXO 50/0,5-6 PN 6/10 |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I ugradnja cirkulacionih pumpi Proizvođač: Wilo ili ekvivalentno; Cirkulacione pumpe su predviđene sa komandim ormarima automatike I spremnesu za povezivanje na centralni ormar upravljanja, a sve u skladu sa tehničkim opisom I projektom Prirubnice, kontra prirubnice I fleksibilne gumene veze su predviđene u isporuku za Blok "prizemlja", radijatorsko grijanje radna I rezervna Q= 12,1 m³/h H= 7,06 m Tip: STRATOS MAXO 65/0,5-9 PN 6/10 |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I ugradnja cirkulacionih pumpi Proizvođač: Wilo ili ekvivalentno; Cirkulacione pumpe su predviđene sa komandim ormarima automatike I spremne su za povezivanje na centralni ormar upravljanja, a sve u skladu sa tehničkim opisom I projektom Prirubnice, kontraprirubnice I fleksibilne gumene veze su predviđene u isporuku za Blok "sprata", radijatorsko grijanje radna I rezervna Q= 12,1 m³/h H= 7,06 m Tip: STRATOS MAXO 65/0,5-9 PN 6/10 |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža zapornog ON/OFF leptir ventila, sa kontra prirubnicama I prirubničkim setovima sledećih prečnika: DN65/NP16 |  | Komad | 28 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža zapornog ON/OFF leptir ventila, sa kontra prirubnicama I prirubničkim setovima sledećih prečnika: DN32/NP16 |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža zapornog ON/OFF leptir ventila, sa kontra prirubnicama I prirubničkim setovima sledećih prečnika: DN25/NP16 |  | Komad | 4 |
|  | Mašinski radovi | Ispruka I montažane povratnih klapni – među prirubničke - DN65/NP16 |  | Komad | 8 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža balansnih ventila nezavisni hod promjene pritiska u sistemu za automatsku regulaciju protoka, sa elektromotorom: Proizvođač: Danfoss ili ekvivalent; Tip: ABQM ABQM DN50/NP16 – sa prirubnicama i kontraprirubnicama; aktuator: AME 435 QM 24V, 7,5/15 s/mm (0-10V) |  | Komad | 4 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža hvatačane čistoće: - DN65/NP16 – sa prirub. I kontraprirubnicama |  | Komad | 4 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I ugradnja termo-manometarasa skalom od 0- 6 bara/0-120 °C |  | Komad | 8 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I ugradnja ozračnih lonaca dimenzije Ø114.1 x 3.6 mm dužine 150 mm komplet sa cijevi I ispusnim ventilom R 1/2" |  | Komad | 8 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I ugradnja slavina za punjenje I pražnjenje instalacije dimenzije R 1/2" |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža čeličnih bešavnih cijevi prema standardu DIN 2440 sledećih dimenzija: DN65 - Ø76,1 x 3,25 mm |  | Metar | 80 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža čeličnih bešavnih cijevi prema standardu DIN 2440 sledećih dimenzija: DN40 - Ø48,3 x 3,25 mm |  | Metar | 15 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža čeličnih bešavnih cijevi prema standardu DIN 2440 sledećihdimenzija: DN32 - Ø42,4 x 3,25 mm |  | Metar | 30 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža čeličnih bešavnih cijevi prema standardu DIN 2440 sledećih dimenzija: DN25 - Ø33,7 x 2,65 mm |  | Metar | 20 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža čeličnih bešavnih cijevi prema standardu DIN 2440 sledećih dimenzija: DN20 - Ø26,9 x 2,65 mm |  | Metar | 10 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža čeličnih bešavnih cijevi prema standardu DIN 2440 sledećih dimenzija: DN15 - Ø21,3 x 2,65 mm |  | Metar | 12 |
|  | Mašinski radovi | Za sav sitan materijal za spajanje, dihtovanje, oslanjanje I ovješenje čeličnih cijevi U ovu stavku uračunate su I nabavke I ugradnje prirubnica I kontrabrirubnica za cijevi uzima se 40% od prethodnh 6 stavki za cijevi |  | Paušal | 1 |
|  | Mašinski radovi | Nakon izvršene probe na pritisak potrebno je cjelokupnu cijevnu mrežu I oslonce očistiti I minizirati u dva premaza |  | m2 | 15 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža termičke izolacije tip ARMAFLEX ACE ili ekvivalent debljine 19 mm prema standard I dimenziji cijevi, sledećih dimenzija: DN65 - Ø76,1 x 3,25 mm |  | metar | 80 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža termičke izolacije tip ARMAFLEX ACE ili ekvivalent debljine 19 mm prema standard I dimenziji cijevi, sledećih dimenzija: DN40 - Ø48,3 x 3,25 mm |  | metar | 15 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža termičkeizolacije tip ARMAFLEX ACE ili ekvivalent debljine 19 mm prema standard I dimenziji cijevi, sledećih dimenzija: DN32 - Ø42,4 x 3,25 mm |  | metar | 30 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža termičke izolacije tip ARMAFLEX ACE ili ekvivalent debljine 19 mm prema standard I dimenziji cijevi, sledećih dimenzija: DN25 - Ø33,7 x 2,65 mm |  | metar | 20 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I m ontaža termičke izolacije tip ARMAFLEX ACE ili ekvivalent debljine 19 mm prema standard I dimenziji cijevi, sledećih dimenzija: DN20 - Ø26,9 x 2,65 mm |  | metar | 10 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža termičke izolacije tip ARMAFLEX ACE ili ekvivalent debljine 19 mm prema standard I dimenziji cijevi, sledećih dimenzija: DN15 - Ø21,3 x 2,65 mm |  | metar | 12 |
|  | Mašinski radovi | Izrada, isporuka I montaža razdjelnika/sabirnika za toplu vodu izrađenih od čeličnih cijevi I nosačem za podnu/konzolnu montažu.: Ø216x6 mm DN 200 (DIN 2448) Razdjelnik; L=2100 mm, sa sledećim priključcima; 5xDN65; 1xDN15; termičkiizolovankamenomvunom deb. 50 mm |  | Komplet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Izrada, isporuka I montaža razdjelnika/sabirnika za toplu vodu izrađenih od čeličnih cijevi I nosačem za podnu/konzolnu montažu.: Ø216x6 mm DN 200 (DIN 2448) Sabirnik; L=1650 mm, sa sledećim priključcima; 5xDN65; 1xDN40; 1xDN25; 1xDN15; termički izolovan kamenom vunom deb. 50 mm |  | Komplet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža automatskog omekšivača vode tip: Monostand M-100;, proizvođača Hydro Lux ili ekvivalentno, U cijenu uračunati i PPR cjevovod DN25 sa ventilima od pozicije priključka u dužini cca 7 met. |  | Komad | 1 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža zatvorene ekspanzione posude Proizvođač: Elbi ili ekvivalentno; sledeći tip: model ERCE 50 lit. |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža zatvorene ekspanzione posude Proizvođač: Elbi ili ekvivalentno; sledeći tip: model ERCE 500 lit. |  | Komad | 1 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža kalorimetra za mjerenje utroška energije tip SONOMETER30, DN50, do protoka q=15m3/h proizvod Danfoss, ili ekvivalentno U cijenu uračunati, prirubnice sa prirubničkim setovim |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža uređaja za mjerenje protoka tečnog goriva tip VZO 8, proizvod Contoil, ili ekvivalentno |  | Komad | 2 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža potapajuće pumpe za prljavu vodu, tip ZI-DWP900, proizvođač Zipper ili ekivalent, Npajanje: 900W - 230V/1ph/50Hz |  | Komad | 1 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža čelične cijevi otporne na visoke temperature I sumporne gasove Cijev je neophodno predvidjeti kao rezervnu mogućnost za povezivanje kotlova na glavnu dimnjačku cijev Cijev je predviđena prečnika max. DN400 Ø419x10mm; ili prečnika koji odgovara dimnjičkoj cijevi Ovu cijev je neophodno predvidjeti sa izolacijom kamene vune 50mm, opšivkomal.lima, kao I nosačem za podnu/plafonsku montažu.: Predviđena je I moguća opšivkacije vibetonskom oplatom posle montiranja itd... NAPOMENA: Ovu stavku uraditi u dogovoru sa Nadzornim organom I Investitorom samo ukoliko je nemoguće izvesti "normalno" povezivanje kotlova na dimnjački system |  | Metar | 5 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža bakarnih cijevi za napajanje kotla/gorionika gorivom Cijevi bakarne sa predviđenim priključcima, njihovo varenje I povezivanje na stari cjevovod duzet u cijenu ponude |  | Metar | 40 |
|  | Mašinski radovi | Isporuka I montaža limenih pločica, strelica u boji koje će se postavljati na urađenoj limenoj opšivci cijevi, razdjelnika/sabirnika, I drugo Limna pločica na raz/sab treba da sadrži informaciju o broju I dimenzijama priključaka, dok pločice na cijevima treba da sadrže informaciju o "krugu grijanja" protok, snaga, temperatura, pritisak I drugo Strelice treba uraditi tako da su vidljive i da su pokazuju smjer protoka, strelice moraju biti u boji crvena (polazni vod) I plavoj (povratni vod). |  | Paušal | 1 |
|  | Građevinski radovi | Ponuda za građevinske radove se daje nakon snimanja terena I uzimanja pravih dimenzijana licu mjesta Izrada novog betonskog poda, površine 52 m², debljine 10 cm, marke MB 20, armiran i perdašen. Pod armirati mrežastom armaturom, prema nacrtu I statičkom proračunu I betonirati. Uraditi nivelaciju poda ka slivnicima Armatura ulazi u cijenu poda. Gornju površinu perdašiti. Obračun po m2 poda |  | m2 | 52 |
|  | Građevinski radovi | Hidroizolacija poda, debljine 0,2 cm |  | m2 | 52 |
|  | Garđevinski radovi | Izrada, isporuka I montaža novih kanalizacionih priključaka u kotlarnici. Ugradnja malog umivaonika (vindabone), slivnika u kotlarnici; Dimenzije u skaldu sa već postojećim stanjem i uklapanje na licu mjesta. |  | Komplet | 1 |
|  | Građevinski radovi | Molerski radovi. Farbanje zidova u bijeloj boji |  | m2 | 67 |
|  | Građevinskii radovi | Ostali sitni građevinski radovi I prepravke. Radovi oko dimnjače I dimnjaka, malterisanje sitnih prodorairavnjanjeivicaidovođenjedimnjičkog priključka u savršenostanje za povezivanjekotlovskih priključaka |  | Paušal | 1 |
|  | Elektro radovi | Nabavka I ugradnja na zid razvodnog ormara označenog kao RO sa ugrađenom opremom prema jednopolnoj šemi datoj u prilogu projektne dokumentacije. Ormar treba biti izrađen od 2x dekapiranog čeličnog lima I obojen pečenim lakom. Ormar opremiti odgovarajućim vratima sa tipskom bravom I unificiranim ključem. Stepen zaštite ormara treba biti ne manji od IP-54. Uvod I odvod kablova izvesti preko odgovarajućih kablovskih uvodnica (uz postizanje korektnog brtvljenja). Komplet za opremu i rad: kom 1 Rastavna sklopka 25A, 4P kom 1 Preklopka 0-1-2, 4P, 25A kom 1 Prekolopka 0-1, 4P, 25A kom 1 FID (RCD) 25/0,5A, 4P kom 1 automatski osigurač 1pC16A kom 32 automatski osigurač 1pC10A kom 2 automatski osigurač 1pC6A kom 1 pretvaračnapona 230V-24V kom 1 bakarne sabirnice, sabirnice za Izjednačenje potencijala kg 1 ostali sitni material paušal |  | Paušal | 1 |
|  | Elektro radovi | Instalacija rasvjete I priključnica Izvodi rasvjete u objektu realizovani kablovima PP00-Y 3x1,5, prosječne dužine 15m. Sve komplet. |  | Komad | 9 |
|  | Elektro radovi | Izvodi 220V za utičnice I napajanje motora I pumpi realizovani kablovima PP00-Y 3x2,5mm2 prosječne dužine l=20m. Sve komplet |  | Komad | 14 |
|  | Elektro radovi | Kabl PP00-Y 5x4mm2 prosječne dužine l=20m za napajanje razvodne table sa glavne razvodne table I sa agregata. Sve komplet |  | Komad | 4 |
|  | Elektro radovi | Mono blok priključnica sa zaštitnim poklopcem polu ugradna 16A-220V |  | Komad | 15 |
|  | Elektro radovi | Naizmjenični prekidač, 10A, 220V |  | Komad | 3 |
|  | Elektro radovi | Nadgradna panic svetiljka tip T2, EL8-3H, 8W, 3h, IP40 |  | Komad | 1 |
|  | Elektro radovi | Nadgradna svetiljka tip T1, sa prizmatičnim difuzorom 18W |  | Komad | 9 |
|  | Elektro radovi | Nabavka I ugradnja regala za polaganjekablova Regale odrediti na licu mjesta |  | metar | 25 |
|  | Elektro radovi | Isporuka I montaža električnih kablova za povezivanje elemenata automatike kotlovske regulacije. U cijenu uračunati ožičenje od mjesta kotlovske regulacije do sonde I priključaka na trokrake ventile, balansne ventile, releje, senzore itd. |  | Paušal | 1 |
|  | Elektro radovi | Nabavka,ugradnja I montaza agregata za prostor kotlarnice. Obezbijedit itrofazni dizel agregat za kotlarnicu za slučaj nestanka napajanja električnom energijom glavnih kotlovskih pumpi. Obračun po kompletu nabavljenog montiranog agregata sa potrebnom pratećom opremom. Proizvod: ITC Power ili ekvivalent Model: DG7800SE-T Napon 230V-400V; 50Hz Snaga 6.3kW-7.9kVA Motor: D500E, Dizel Rezervoar 14 l Autonomija pri 50% opterećenja: 13 h Težina 152 kg Nivo buke: 77dBA Start Ručni i automatski Uz agregat isporučiti I montirati ormar za automatski start za generatore 380V, do 10kVA, model ATS10-380. Odvod sa auspuha agregata izvesti van kotlarnice. |  | Komplet | 1 |
|  | Mašinski radovi | Pripremni radovi koji obuhvataju: otvaranje gradilišta potrebna razmjeravanja I usaglašavanja U slučaju da ima neslaganja, predmjeru ili teškoća u realizaciji radova, izvođač je dužan da odmah ukaže na date problem nadzornom organu. U protivnom sve izmjene će ići na njegov račun. Ova stavka se u ponudi mora iskazati i ne može biti uračunata u ostale stavke |  | Paušal | 1 |
|  | Mašinski radovi | Hidrauličke probe izvedene instalacije u prostoru kotlarnice u nekoliko krugova 1 krug: kotao K1 i K2; 2 krug: kotao K1 i K2 – trokraki ventili; 3 krug: trokraki ventili - razdjelnik/sabirnik; 4 krug: kompletne instalacije u kotlarnici, sa uključenim pumpama u "hladnom stanju" |  | Komad | 4 |
|  | Mašinskiradovi | Hidrauličke probe kompletne instalacije u objektu, balansiranje sistema I tehnička proba instalacije u trajanju od 48 h dokazivanjem projektovanih parametara te izrada odgovarajućih zapisnika |  | Komad | 1 |
|  | Mašinski radovi | Čišćenje postojećeg rezervoara, njegovo ispiranje i sanacija |  | Paušal | 1 |
|  | Mašinski radovi | Izrada uputstva za rukovanje I održavanje u tri primjerka. Isporuka cjelokupne dokumentacije o opremi I radovima. Izrada hidrauličke šeme u plastificiranoj zaštiti i adekvatnom ramu sa staklom, I postavljanje na vidnom mjestu u kotlarnici. Obavezna izrada kopije crteže u plastificiranoj zaštiti i futroli za velike formate ISO crteža |  | Paušal | 1 |
|  | Mašinski radovi | Raščišćavanje gradilišta I čišćenje u cilju osposobljavanja za rad I primopredaju iste korisniku (Investitoru). |  | Paušal | 1 |
|  | Mašinski radovi | Izrada projekta izvedenog stanja, u tri primjerka koji se predaju Investitoru. Elektronska I papirna forma izvedenog projekta Ovi project imoraju sadržati tehničku dokumentaciju cjelokupne opreme koja je ugrađena, kao I jasnu i preglednu dokumentaciju za održavanje objekta Tehničke listove opreme, ateste, sertifikate obavezno priložiti po redosledu iz predmjera I predračuna radova izvedenog stanja (mogu biti priloženi I kao posebne sveske, ukoliko je broj listova veći, zbog lakše preglednosti) |  | Paušal | 1 |
|  | Mašinski radovi | Nabavka I isporuka Anti-friz-a za instalaciju kompletnog radijatorskog grijanja Uzima se količina od 30% od predviđene zapremine u cjelokupnom sistemu (predviđeno cjelokupni sistem cca. 6000 lit. |  | Litar | 1800 |
|  | Mašinski radovi | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, sa ciljem stvaranja uslova za neometano odvijanje izvođenja radova I montaže opreme, posebno u dijelu kotlarnice. Uzima se 3% odstavki B. KOTLARNICA - MAŠINSKI C. GRAĐEVINSKI D. ELEKTRO NAPOMENA: Ovi radovi se moraju isključivo odobriti od strane Nadzora i Korisnika/Investitora |  | Paušal | 1 |

Zahtjevi  u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude I izvršenje ugovora

Rok izvršenja: Rok izvršenja je minimum 45 dana a maksimum 55 dana. Rok počinje uvođenjem izvodjača u posao.

Mjesto izvršenja ugovora: JPU Radmila Nedić Berane, ul. IV Crnogorske brigade bb

Rok plaćanja: 30 dana od dana završetka radova I ispostavljene fakture

Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Izvođača

Garantni rok:  garantni rok je 24 (dvadesečetiri) mjeseca od dana puštanja u rad

•Izabrani ponuđač je obavezan da u period garantnog roka, u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara.

•Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 2 dana od dana odziva.

•Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 2 dana, izabrani ponuđač je dužan da naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost

Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda

Garancija ponude

- da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garancija ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude I 7 dana nakon isteka važenja ponude.

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda

- DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

kao cjeline je 105.112,37 € bez PDV -a;

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet javne nabavke nije moguće podijeliti po partijama, jer u skladu sa potrebama Naručioca predstavlja jednu cjelinu.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

- NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nije primjenjivo.

- OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove I uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

- SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 60 dana nakon ugovorenog roka.

- Naručilac može garanciju aktivirati u svakom momentu kada nastupi povreda ugovorenih obaveza.

- Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

- Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza na način i pod uslovima iz ovog ugovora,  vrati  Izvođaču garanciju, na njegov zahtjev.

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene I kvaliteta

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene I kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih podkriterijuma:

1.Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 90

2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova .............10

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

- Ponuđena cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjen ecijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×90

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

- Parametar kvalitet (K) vrednovaće  se  na sljedeći način: max 10 bodova  za  izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova  za  vrednovanje uzima se:

Rok izvršenja radova

Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli:

Broj bodova (K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke robe/ ponuđeni rok)x10

Napomena: Rok izvođenja radova je minimum 45, a maksimum 55 dana.

- JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik I drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom I zakonom

- NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a, počev od 29.09.2022. godine zaključno sa danom 13.10.2022. godine do 10:00 casova.

Otvaranje ponuda održaće se dana 13.10.2022. godine u  10:00 sati, na adresi JPU Radmila Nedić Berane, IV Crnogorske brigade bb.

U skladu sa članom 54 stav 4 ZJN, rok za podnošenje ponuda je skraćen sa 30 na 15 dana iz razloga urgentnosti predmetne javne nabavke, jer je postojeći kotao u lošem stanju, a u cilju bezbjednosti djece koja borave u vrtiću isti je potrebno što prije zamijeniti, a samim tim nastupaju I vrlo hladni dani.

Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

• neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. JPU Radmila Nedić Berane, IV Crnogorske brigade bb.

• preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. JPU Radmila Nedić Berane, IV Crnogorske brigade bb., radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 13.10.2022. godine do 09:30 časova

Napomena: Garancija ponude se dostavlja u zapečaćenoj koverti na kojoj je potrebno navesti broj tenderske dokumentacije i ,,Ne otvaraj prije javnog otvaranja".

Javno otvaranje dijela ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a održaće se dana 13.10.2022. godine u 10:00 sati u JPU “Radmila Nedić” Berane, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

- USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

- TAJNOST  PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke I osnovi za isključenje

- Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan I čiji izvršni director nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza I doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa I prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza I doprinosa za penzijsko I zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni director tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

za obavljanje djelatnosti,

•Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

- je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojojprivrednisubjekatimasjedište

- posjeduje ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke)

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

- dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.

Za učešće u predmetnom postupku ponuđač mora posjedovati sledeće licence I to:

- Licencu projektanta I izvođača radova (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora I izgradnji objekata, ("Sl.listCrne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20).

Licencu ovlašćenog inženjera za djelatnosti izrade tehničke dokumentacije I građenje objekata- mašinskog inženjera (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora I izgradnji objekata, ("Sl.listCrne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20),

Licencu ovlašćenog inženjera za djelatnosti izrade tehničke dokumentacije I građenje objekata- gradjevinskog inženjera (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.listCrne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20),

Licencu ovlašćenog inženjera za djelatnosti izrade tehničke dokumentacije I građenje objekata- elektroinženjera (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora I izgradnji objekata, ("Sl.listCrne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20),

- UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom I Pravilnikom o sadržaju ponude I uputstvu za sačinjavanje I podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno I nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom I odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca I ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržat I isljedeće:

STRUČNI NADZOR

Stručni nadzor nad izvođenjem radova, Naručilac će vršiti preko ovlašćenih stručnih lica ili preko privrednog društva koje je registrovano u CRPS-u za vršenje poslova nadzora za ovu vrstu radova, o čemu će pismeno obavjestiti Izvođača.

Naručilac će danom potpisivanja ugovora Izvođaču pismeno saopštiti lica/e koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (u daljemtekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara I kontroliše: da li izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normative I normi kvaliteta, kontrolu materijala koji se ugrađuje,  da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih  za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova I ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost I sposonost radne snage angažovane na izvođenju radova, kao I oruđa rada I da vrši I druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa I spadaju u nadležnost I funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema parvo da oslobodi izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od naručioca.

Postojanje nadzornog organa I njegovi propusti u vršenju nadzora ne oslobađa izvođača od njegove obaveze I odgovornosti za kvalitetno I pravilno izvođenje radova.

Nadzorni organ ima parvo da naredi Izvođaču da  otklnoni nekvalitetno izvedene radove I zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako izvođač, I pored upozorenja Nadzornog organa, ne ukloni uočene nedostatke I nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni organ će radove obustaviti I o tome obavijestiti naručioca I nadležnu inspekciju.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada izvođač preduzme I sprovede odgovarajuće radnje I mjere kojim se prema nalazu nadležne inspekcije I nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između nadzornog organa I izvođača pojave nesuglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, material se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća izvođač, koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Troškovi Izvođača uključuju I: utovar, odvoz I odlaganje materijala na deponiju.

Ugovorene cijene su fiksne i obuhvataju sav potreban rad, materijal i opremu, troškove ispitivanja i testiranja kao i sve druge troškove koje Izvođač ima shodno ugovoru.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova, prema detaljnom planu izvođenja radova, dužan je da Naručiocu nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

RASKID UGOVORA

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da izvođač:

a) jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b) ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima I na način predviđen Ugovorom

Izvođač ima parvo da jednostrano raskine ugovor ako naručilac ne izvrši plaćanje u skladu sa ugovorom.

Ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pisanom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se raskida ugovor. Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora. Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

UGOVORNE KAZNE I PENALI

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorne kazne penale 2,0 %0 (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene  kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

PRIMOPREDAJA

Pregled I primopredaja izvedenih radova vrši se putem tehničkog pregleda koji obuhvata: kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa projektom, kao I sa propisima, standardima, tehničkim normativima I normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme I instalacija.

OSTALE ODREDBE

Na sve što nije regulisano odredbama Okvirnog sporazuma I Ugovora o javnoj nabavci primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (Objavljen u "Sl. listu CG", br. 47 od 7. avgusta 2008, 4/11, 22/17).

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

- ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN -a.

- IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

JPU  Radmila Nedić  Berane

Broj: 08-426/22-569/1

Berane, 29.08.2022. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki za 2022. godinu za izvođenje radova na adaptaciji kotlarnice nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski I drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost I nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Marina Gojković

s.r.

Službenik za javnenabavke : Maja Milanovic

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javnenabavke Admir Ciguljin

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dragana Vojinović

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Senada Zejnilović

s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Maja Milanović

s.r.

- UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tihpartije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

Podatkeiztačke 1.Poziv za nadmetanjenaručilacneposredno UNOSI na ESJN elektronskimputem;

U slučajupodjelepredmetanabavke po partijamaizaključivanjaokvirnogsporazuma, podaci o procijenjenojvrijednostidatisui u dodatniminfomacijama;

Podatkeiztačke 2.Tehnička specifikacijapredmetajavnenabavkenaručilacneposredno UNOSI na ESJN elektronskimputem;

Procijenjenavrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujućiisvetroškove, nagrade I mogućaobnavljanjaugovoranaosnovuokvirnogsporazuma.

Ukoliko je predmetnabavkepodijenjennapartijeovajdiobrisati

Ukoliko se ne predvidjazaključivanjeokvirnogsporazumacijelusekcijubrisatiiztenderskedokumentacije

Ukoliko je predviđenozaključivanjeokvirnogsporazuma, garancijaponude se dostavljanaiznosprocijenjenevrijednostipredmetajavnenabavkezavrijemetrajanjaokvirnogsporazuma

U ovomdijelumoguće je ipredvidjetiraskidugovora, ugovornekazneiostaleelementeugovora