OBRAZAC1

Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Broj: 7626

Mjesto i datum: Podgorica, 27.05.2021. godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20 i 102/20), Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE – 139/2021

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Jovana Tomaševića 2A | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB: 02397579 |
| Telefon: 020/408-736 | Faks: 020/408-708 |
| E-mail adresa: zdenka.perovic@apg.co.me | Internet stranica: www.agencijapg.me |

II  Predmet nabavke:

robe

usluge

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i fekalne kanalizacije spoljnjeg priključka za UP 2A-45 u zahvatu DUP-a »Zagorič 3 i 4 zona 2«, Ulica Lutovačkih barjaktara u Podgorici

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 38.000,00 €.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| A.1 | VODOVOD |  |  |  |  |
| 1 | Precizno geodetsko snimanje postojećeg asfalta (dužine 300,00m) u punom profilu prije početka radova. Posebnu pažnju posvetiti ulazima u dvorišta, poklopcima ostalih instalacija, iz razloga što se asfalt vraća na iste kote. Sva geodetska snimanja izvesti instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun paušalno. |  |  | pauš | 1,00 |
| 2 | Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja u svemu prema geometrijskim elementima trase datim u Glavnom projektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' trase. |  |  | m' | 307,47 |
| 3 | Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski, u gradskim uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Plaća se po m3 iskopanog materijala. Dubina iskopa 0-2m |  |  | m3 | 223,12 |
| 4 | Dodatni iskop za vodovodna okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Obračun po m3 obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov. |  |  | m3 | 26,05 |
| 5 | Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun količina vrši se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m3. |  |  | m3 | 5,00 |
| 6 | Nabavka, dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm, 10cm ispod i iznad cijevi, a oko cijevi čitavom širinom rova. Muljeviti materijal ne smije da sadrži organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Plaća se po m3 ugrađenog muljevitog pijeska. |  |  | m3 | 54,27 |
| 7 | Zatrpavanje kanalskog rova po čitavoj dužini kanala, kao i iza vodovodnih okana, tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit). Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima, prvi sloj 30 cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude što sitniji, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Svaki naredni sloj od 30 cm zatrpati, planirati i nabijati do stepena zbijenosti Sz > 98%, po modifikovanom „Proctorovom“ opitu, tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom. |  |  | m3 | 160,97 |
| 8 | Utovar i odvoz komplet materijala iz iskopa na deponiju. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja u odnosu na materijal iz iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala. |  |  | m3 | 311,46 |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB 25 u donju ploču vodovodnih okana. Ploče se izvode u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Beton treba da budu proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući potrebnu oplatu i njegu betona. Radove izvesti u svemu prema propisu za ovu vrstu radova.Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  | m3 | 2,50 |
| 10 | Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB 30 u armirano-betonske zidove vodovodnih okana. Zidovi se izvode u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Beton treba da budu proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući potrebnu oplatu, armaturu (mreža Q335 u jednoj zoni tj. 35kg/mᶟ betona) i njegu betona. Radove izvesti u svemu prema propisu za ovu vrstu radova.Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  | m3 | 4,00 |
| 11 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču vodovodnih čvorova i armirano-betonski vijenac ispod ploče. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Beton treba da budu proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući potrebnu oplatu, armaturu (140kg željeza po mᶟ betona) i njegu betona. Radove izvesti u svemu prema propisu za ovu vrstu radova.Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  | m3 | 3,50 |
| 12 | Rekonstrukcija postojećeg vodovodnog šahta Čpostojeće 1184 i uklapanje u novoprojektovano stanje. Pozicijom su obuhvaćeni svi zemljani, betonski radovi i ostali radovi za rekonstrukciju postojećih vodovodnih šahtova prema detaljima iz projekta. Obračun po komadu. |  |  | kom | 1,00 |
| 13 | Izrada ankernih blokova u šahtu ispod fazonskih komada i na pravcima promjene cjevovoda, u svemu prema detaljima iz projekta. Ankerne blokove izvesti od nabijenog betona livenog na licu mjesta MB20 ispod odgovarajućeg fazonskog komada. Prije izvođenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa fazonskim komadom cjevovod obložiti PVC folijom. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal i oplata za kompletnu izradu ankernog bloka. Obračun po komadu. |  |  | kom | 11,00 |
| 14 | Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE-100 prema standardima EN12201-1 i EN12201-2, za radne pritiske PN10 bara. Cijevi se ugrađuju na prethodno formiranoj posteljici od pijeska. Način isporuke, skladištenje i ugradnja prema standardima EN805. Način ispitivanja i polaganja i ugradnje u svemu prema standardima JUS G.C6.605. Jediničnu cijenu je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilnu montažu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prema propisma za ovu vrstu radova. Obračun po m’ cijevi. PEHD DN110 mm |  |  | m' | 308,00 |
| 15 | Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE-100 prema standardima EN12201-1 i EN12201-2, za radne pritiske PN10 bara. Cijevi se ugrađuju na prethodno formiranoj posteljici od pijeska. Način isporuke, skladištenje i ugradnja prema standardima EN805. Način ispitivanja i polaganja i ugradnje u svemu prema standardima JUS G.C6.605. Jediničnu cijenu je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilnu montažu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prema propisma za ovu vrstu radova. Obračun po m’ cijevi. PEHD DN63 mm |  |  | m' | 6,00 |
| 16 | Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE-100 prema standardima EN12201-1 i EN12201-2, za radne pritiske PN10 bara. Cijevi se ugrađuju na prethodno formiranoj posteljici od pijeska. Način isporuke, skladištenje i ugradnja prema standardima EN805. Način ispitivanja i polaganja i ugradnje u svemu prema standardima JUS G.C6.605. Jediničnu cijenu je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za pravilnu montažu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prema propisma za ovu vrstu radova. Obračun po m’ cijevi. PEHD DN32 mm |  |  | m' | 500,00 |
| 17 | Prespajanje postojećih potrošača na novoprojektovanu mrežu (radove na priključenju izvodi nadležno preduzeće DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorice) od priključnih čvorova do granice urbanističke parcele. Materijal obezbjeđuje korisnik vodovodnog priključka. Obračun po komadu. |  |  | kom | 30,00 |
| 18 | Zemljani radovi za priključne cjevovoda od granice urbanističke parcele do glavnog kanala (poprečni prekopi). Pozicijom je obuhvaćen iskop kanala do 1,0m dubine i 40cm širine. Zatrpavanje kanalskog rova vršiti materijalom iz iskopa. Obračun po m iskopanog kanala. |  |  | m | 80,00 |
| 19 | Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora 60cm, klase D400 za opterećenja od 400kN i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta, bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca sa ramom. |  |  | kom | 5,00 |
| 20 | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u revizionom oknu. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice |  |  | kom | 10,00 |
| 21 | Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa prirubnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada prema projektnoj dokumentaciji. OP KOMAD DN200/100 mm |  |  | kom | 1,00 |
| 22 | Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa prirubnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada prema projektnoj dokumentaciji. OP KOMAD DN100/50 mm |  |  | kom | 10,00 |
| 23 | Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa prirubnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada prema projektnoj dokumentaciji. ZP KOMAD DN100 mm |  |  | kom | 1,00 |
| 24 | Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa prirubnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada prema projektnoj dokumentaciji. ZP KOMAD DN50 mm |  |  | kom | 3,00 |
| 25 | Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa prirubnicama prema EN 1092-2 (DIN-u 2501). Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483). Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada prema projektnoj dokumentaciji. PRIRUBNICA SA NAVOJEM DN50/2" |  |  | kom | 6,00 |
| 26 | Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom kućišta GG-25 za radne pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama prema DIN-u 3202-F5 sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona epoksi zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO7483) JUS.M.C4.110. Obračun po komadu montirane i ispitane vodovodne armature. EV VENTIL DN100 mm |  | NP 10 bara | kom | 1,00 |
| 27 | Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a. Spojni elementi su standarda kao i vodvodne cijevi, za radne pritiske NP10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu montiranog, ispitanog elementa za pitku vodu prema specifikaciji. TULJAK DN110 mm SA LETEĆOM PRIRUBNICOM DN100 mm |  | NP 10 bara | kom | 10,00 |
| 28 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temporovanog belog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu prema specifikaciji. T komad R2" |  |  | kom | 5,00 |
| 29 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temporovanog belog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu prema specifikaciji. Nipal R2" |  |  | kom | 11,00 |
| 30 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temporovanog belog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu prema specifikaciji. Propusni ventil R2" |  |  | kom | 6,00 |
| 31 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temporovanog belog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu prema specifikaciji. Mufna R2" |  |  | kom | 1,00 |
| 32 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temporovanog belog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu prema specifikaciji. Kandžasta poluspojnica DN63mm |  |  | kom | 2,00 |
| 33 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temporovanog belog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu prema specifikaciji. Čep R2" |  |  | kom | 10,00 |
| 34 | Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocinčanih fitinga shodno Pravilniku o standardizaciji materijala DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Oblik i mjere po JUS MB6.505, od temporovanog belog liva JUS C.J2.021. Spojni elementi za PE cijevi po JUS G.C6.605. Mjere za propusne ventile po standardu JUS M.C5.260, a dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, čije je tijelo od bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvalitete ostalog materijala po JUS M.C5.011. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu prema specifikaciji. Čep R3" |  |  | kom | 1,00 |
| 35 | Dezinfekcija, ispiranje i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta vode za piće, od strane akreditovane laboratorije u obimu osnovne analize A, a u skladu sa zakonskim propisima. Obračun po m' dezinfikovanog i ispranog cjevovoda, nakon dobijenog pozitivnog izvještaja uzorkovane vode za piće. |  |  | m' | 307,47 |
| 36 | Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak, prema propisima za ispitivanje vodovodnih cijevi pod pritiskom. Obračun po m' cjevovoda. |  |  | m' | 307,47 |
| 37 | Manipulacija na vodovodnoj mreži i priključenje na postojeće instalacije vrši isključivo nadležno DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, a materijal obezbeđuje Izvođač radova. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi troškovi: kidanje, montaža novih fazonskih komada (OP100/100) i ugradbenog materijala, spajanje na postojeći vodovod, obustave rada, pražnjenja i ponovnog punjenja dijela postojeće distributivne mreže u postojećem čvornom oknu Č1184. Pribaviti ponudu DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. Obračun po komadu. |  |  | kom | 1,00 |
| 38 | Rasjecanje asfalta postojeće saobraćajnice na dijelu kanalskog rova za polaganje cijevi. Rasijecanje se vrši 20 cm šire u odnosu na širinu kanalskog rova sa jedne strane rova i oko vodovodnih okana. Obračun po m rasječenog asfalta. |  |  | m′ | 315,22 |
| 39 | Razbijanje i uklanjanje asfalta postojeće saobraćajnice na dijelu kanalskog rova za polaganje cijevi. Prilikom razbijanja voditi računa da se ne oštete ravno odsječene ivice asfalta. Obračun po m2 rasječene, razbijene i uklonjene količine asfalta. |  |  | m² | 249,08 |
| 40 | Razbijanje i uklanjanje asfalta postojeće saobraćajnice. Nakon završetka radova na vodovodu i fekalnoj kanalizaciji razbija se i uklanja asfalt čitavom širinom saobraćajnice radi postavljanja novog. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpuno izvršenje opisanog rada. Obračun po m2 razbijene i uklonjene količine asfalta. |  |  | m² | 563,19 |
| 41 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku ploču nad prekopom postojeće saobraćajnice (Ulice Nikole Tesle), kao i trotoara sa ivičnjacima. Ploča je širine 1,20 (po 20cm sa obije strane rova), debljine 12cm, armirana u jednoj zoni armaturnom mrežom Q335. Beton se ugrađuje 5 cm ispod nivelete postojeće saobraćajnice. Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad i materijal, uključujući potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po m² ploče. |  |  | m² | 14,40 |
| 42 | Popravka oštećenih asfaltnih površina ugradnjom asfalt betona AB11 debljine 5 cm na betonskoj podlozi na trasi cjevovoda (prekopa Ulice Nikole Tesle). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za popravku asfalta u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 obnovljene asfaltne površine. |  |  | m² | 14,40 |
| 43 | Izrada asfalta na trasi cjevovoda nakon zatrpavanja rova. Asfalt se radi od BNS 22 debljine 6 cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za izradu asfalta kao i izrada sloja čistoće debljine 10 cm propisno nabijenog u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 obnovljene asfaltne površine prema snimljenoj nivelaciji postojeće saobraćajnice (obuhvaćeno prethodnom pozicijom 1). |  |  | m² | 930,00 |
| 44 | Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. Obračun po komadu izvršenog prespajanja. |  |  | kom | 5,00 |
| 45 | Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija.Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. Obračun po komadu izvršenog prespajanja. |  |  | kom | 5,00 |
| 46 | Spajanje prekinutih hidrotehničkih instalacija koje nijesu evidentirane katastrom instalacija.Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. Obračun po komadu izvršenog prespajanja. |  |  | kom | 5,00 |
| UKUPNO VODOVOD: |  |  |  |  |  |
| A.2 | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1 | Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim u Glavnom projektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' trase. |  |  | m' | 88,51 |
| 2 | Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od nivelete rova isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući podgrađivanje i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Plaća se po m3 iskopanog materijala. Dubina iskopa 0-2 m |  |  | m3 | 153,19 |
| 3 | Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od nivelete rova isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući podgrađivanje i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija. Plaća se po m3 iskopanog materijala. Dubina iskopa 2-4 m |  |  | m3 | 2,27 |
| 4 | Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun količina vrši se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m3. |  |  | m3 | 10,00 |
| 5 | Nabavka, dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska, 10cm ispod i iznad cijevi, a oko cijevi čitavom širinom rova. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal ne smije da sadrži organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Plaća se po m3 ugrađenog muljevitog pijeska. |  |  | m3 | 25,54 |
| 6 | Zatrpavanje kanalskog rova tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit). Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima, prvi sloj 30 cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude što sitniji, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Svaki naredni sloj od 30 cm zatrpati, planirati i nabijati do stepena zbijenosti Sz > 98%, po modifikovanom „Proctorovom“ opitu, tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom. |  |  | m3 | 127,14 |
| 7 | Odvoz komplet materijala iz iskopa na gradsku deponiju. Rastresitost materijala obračunati sa 25% povećanja u odnosu na materijal iz iskopa. Obračun po m3 odvezenog materijala. |  |  | m3 | 194,33 |
| 8 | Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB 25 u donju ploču okruglih revizionih okana, a u svemu prema detaljima iz projekta. Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal, uključujući potrebnu oplatu. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  | m3 | 0,34 |
| 9 | Izrada kineta i vijenca iznad donje ploče u okruglim revizionim oknima kanalizacije, a u svemu prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona, sa završnom obradom debljine 2cm cementnim malterom razmjere 1:1 uz glačanje do crnog sjaja. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za komplet izradu kinete revizionog okna. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 sa vijencem iznad donje ploče i obrađene kinete. |  |  | m3 | 0,40 |
| 10 | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cijevi za uličnu kanalizaciju od tvrdog polivinillhlorida (PVC) sa jednoličnim presjekom zida (AWADUKT PVC), prema standardu EN1401, klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969. Cijevi se ugrađuju na prethodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m‘ montiranih i od nadzora primljenih cijevi. PVC cijevi DN200 mm |  |  | m' | 90,00 |
| 11 | Štemanje otvora u zidu revizionih okana. Otvori se rade radi priključenja novoprojektovanog kolektora DN200mm. Nakon ugradnje priključnih cijevi otvori se krpe malterom između zida okna i ugrađenih cijevi. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za štemovanje i krpljenje otvora u zidu priključnih revizionih okana. Obračun po komadu. |  |  | kom | 6,00 |
| 12 | Rasijecanje asfalta postojeće saobraćajnice. Asfalt i beton se rasijecaju 20 cm po pravcu sa obje strane rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpuno izvršenje opisanog rada. Obračun po m1 rasječenog asfalta. |  |  | m' | 188,54 |
| 13 | Razbijanje i uklanjanje asfalta postojeće saobraćajnice. Nakon rasijecanja između odsječenih linija asfalt se razbija i uklanja. Prilikom razbijanja voditi računa da se ne oštete ravno odsječene ivice asfalta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpuno izvršenje opisanog rada. Obračun po m2 razbijene i uklonjene količine asfalta. |  |  | m² | 117,73 |
| 14 | Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje koje nijesu evidentirane katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potreban rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama.Obračun po komadu izvršenog prespajanja. |  |  | kom | 1,00 |
| 15 | Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potreban rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. Obračun po komadu izvršenog prespajanja. |  |  | kom | 1,00 |
| 16 | Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te potreban rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. Obračun po komadu izvršenog prespajanja. |  |  | kom | 1,00 |
|  | UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE (A1+A2): |  |  |  |  |  |
|  |  | - POSEBNI TROŠKOVI |  |  |  |
| 1 |  | Izrada Elaborata orginalnih terenskih podataka izvedenog stanja objekta za sve faze radova, ovjerenog od strane licencirane geodetske firme. Elaborat dostaviti u po tri primjerka u digitalnoj i analognoj formi. |  | kom | 3 |
| UKUPNO POSEBNI TROŠKOVI: |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE (A1+A2): |  |  |  |  |  |
| POSEBNI TROŠKOVI (B): |  |  |  |  |  |
| UKUPNO BEZ PDV-a (A1+A2+B): |  |  |  |  |  |

VI Način plaćanja

nakon dostavljanja privremenih i okončane situacije, virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana od dana uvođenja u posao

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

IX  Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 31.05.2021. godine do 09:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  31.05.2021. godine, u 09:00 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

60 dana od dana otvaranja ponuda

XI Druge informacije

Uslovi za obavljanje djelatnosti: 1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. 2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/2017; 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020-ispr.), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma. - Licenca za izvođenje geodetskih radova-osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, izdata od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17, 017/18). Stručna i tehnička sposobnost: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: U skladu sa članom 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da dostavi: licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, dipl. inženjer građevinarstva-smjer hidrotehnika; licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, dipl. inženjer građevinarstva-smjer saobraćajni; U skladu sa članom 20 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, ponuđač je dužan da za zaposlenog dostavi ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova-osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju ili ugovor o radu). Za ovlašćene inženjere građevinskih radova je neophodno dostaviti i potvrdu o članstvu u IKCG. Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da sa zaključenim ugovorom o nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora - Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniža cijena vršiće se na sljedeći način: najniže ponuđena cijena broj bodova = ----------------------------------- x 100 ponuđena cijena Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Službenik za javne nabavke 	                                                             Ovlašćeno lice naručioca

Zdenka Perović                                                                    Srđan Raičević, izvršni direktor

______________________	 M.P.                     ____________________________

Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20 i 102/20) ______(ponuđač)_____ dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis)

M.P.