AUMA – ELEKTRO POGON IGLICASTOG VENTILA

[bookmark: _GoBack]"Nabavka i isporuka rotacijskog elektro  pogona tipa AUMA SAR 07.6 regulacijski rad(PRIKAZ STEPENA OTVORENOSTI)
Vrsta prikljucka: F10-B3  d=20mm EN ISO S210
Pogonski broj okre.:  22 1/min
Momentno podrucje: 30/60  Nm podesiv; Max reg.moment: 30 Nm; Podesen OTVAR.:30  Nm u smeru vrtnje; Podesen ZATVAR. :30  Nm u smeru vrtnje; Temper.  Izv.: N-40-60    -40+60 C ; Koroziona zastita:KS-P1.001 140 mikro m
Zastita pogona: IP 68
Napon-Frekfen.: 400/50/3  V/Hz 3Ph  AC
Zastita motor./senzor:  00-F-00   140 C NC
Motor: VDOR63-2-0.12   0.12 Kw,S4-25%
Podesen na :37.3    okretaja/hod
Podesav.puta:  1-500  okretaja/hod,podesiv
Moment.prekidac: 6=-K  2 prekidaca
Putni prekidac:8.2-K   2prekidaca
Redukcijski prenos: 10.1  fiksan prenos. Odnos
Meh.pok.polozaja: 11
El.dav.polo.: 21.4  RWG4020,0/4-20Ma,4-zicno
Grijac:  22.5   24V
PRIKLJU.PLAN:00R1AB-0E1-000  TPA
Elektroprikljucak: SO-105  utikac M20/M25/M32
Tipska plocica: DE-AL
Upute za upotrebi: DE   na engleski
Ispitano prema:01.03.200.00 protokol o ispitivanju
Tezina:20.0  kg/kom. 
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