OBRAZAC 1  

Aerodromi Crne Gore”A.D.                                                                   
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01/4-9941
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 112
Mesto i datum:20.12.2022 Podgorica



Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) 	 „Aerodromi Crne Gore“ AD objavljuje        





                                          	                                                      

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Hidroizolacija krova putničkog terminala

(predmet javne nabavke)

Predmet nabavke se nabavlja:

  kao celina 
 po partijama




















1. [bookmark: _Toc62730553]POZIV ZA NADMETANJE[footnoteRef:1]  [1:  Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 

	

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke: 
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke[footnoteRef:2], [2:  U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim infomacijama;] 

2.4. Način nabavke: 
· Cjelina, po partijama,
· Zajednička nabavka,
· Centralizovana nabavka,
2.5. Posebni oblik nabavke:
· Okvirni sporazum,
· Dinamički sistem nabavki,
· Elektronska aukcija,
· Elektronski katalog,
2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
2.10. Rok važenja ponude,
2.11. Garancija ponude

2. [bookmark: _Toc62730554]TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE[footnoteRef:3] [3:  Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;] 


1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama	
ZAMJENA STRUKTARLNOG SILIKONA I STAKALA U TERMOPAKETU SVJETLOSNIH TRAKA
Skidanje bitumenskih, zaptivnih, samolepljivih, gumiziranih, traka, s jedne strane laminiranih aluminijumskom folijom sa ivica staklenih polja u krovnim svjetlarnicima (sistem zimske baste), izmedju poklopnih lajsni (poprecne fuge), a bez skidanja poklopnih lajsni. Izvaditi postojeci strukturalni silikon. Podlogu ocistiti I pripremiti za ugradnju novog kvalitetnog strukturalnog silikona, sve po preporuci izabranog proizvodjaca. Dostaviti sa ponudom atest i tehnicki list sa karakteristikama materijala i tehnologijom ugradnje. Ugraditi strukturalni silikon u skladu sa ISO 11600 G 25 LM. Voditi racuna prilikom rada da se ne gazi po staklu! (staklo je po Projektu koji je dostavio Narucilac 8+16+5.5.1) Izvodjac sam organizuje nacin na koji ce izvesti rad , a da pri tom ne optereti staklene povrsine, ne ugrozi bezbjednost radnika i korisnka terminala, i to se nece posebno naplacivati. Obracun po m1 obradjene fuge.2.85*29*9=743,9 m1

Zamjena stakala (termopaket) koja su napukla u krovnim svjetlosnim trakama. Radi se o staklu 8+16+5.5.1 (podatak preuzet iz glavnog projekta) dimenzija 285*108cm (mjere uzeti na licu mjesta prije narucivanja i provjeriti uskladjenost boje i kvaliteta stakla koje je montirano i koje je planirano za ugradnju!) i to dva komada. Radnike I korisnike objekta obezbijediti, sto se nece posebno naplacivati. Pozicija podrazumijeva i paljivu demontazu postojecih polja, nabavku, transport i ugradnju novih, kao i sva neophodna obezbjedjenja tokom radova, odvoz demontiranih stakala. Napominje se da je krov na nizoj starni podignut od trotoara 5.5m, a svjetlosne trake udaljene od pomenute ivice krova vise od 10m! Transport stakala do potreben pozicije na krovu se takodje nece posebno naplacivati. Zaptivanje stakala je obracunato prethodnom stavkom. Eventualna ostecenja postojecih lajsni , dihtunga, i sl se nece posebno naplacivati.Obracun po m2 ugradjenog staklenog termo-paketa sa svim rado.2*2.85*1.08 6.(156 m2)
		HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Sanacija kal zip aluminijumskog krova 65-400-1mm na detalju falcova i spojeva falcovanog i ravnog lima u zoni iznad i ispod svjetlarnika. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana premazima na bazi bitumena. Sanaciju odraditi shodno opstem opisu.Prethodne slojeve sanacije bitumenskim premazom nije potrebno sastrugati, vec samo ocistiti i premazati prajmerom za ovakvu vrstu materijala. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku sirine 30cm, sa obuhvatanjem prvog i poslednjeg falca bocno od svjetlarnika (duzina horizontalne projekcije spoja falcovanog i ravnog lima 380cm). Saniraju se pozicije iznad i ispod svih 9 svjetlarnika. Obracun po m2 mjerenu u osnovi, nerazvijeno.9*3.8*2 (75,6m2)
	Sanacija spojeva aluminijumskih traka kalzip krova 65-400-1mm u poljima bocno od svjetlarnika, koja nisu izvedena kao kontinualni lim, vec iz segmenata. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana premazima na bazi bitumena, na pojedinim mjestima i zaptivnim trakama sa kojih treba skinuti AL foliju,a takodje postoje pozicije sa vidnim nitnama. Sanaciju odraditi shodno opstem opisu. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku razvijene duzine 50cm, sa obuhvatanjem falca bocno od svjetlarnika i podizanjem uz vijenac svjetlarnika u visino oko 10cm od ravni krova. Sirina sanacije je do 50cm. Saniraju se veze limova u poljima bocno od svih 9 svjetlarnika. Obracun po m1.0.5*13*2*9	 (117m1)
	Sanacija detalja spoja vijenca svjetlosnih traka obradjenog AL limom i svjetlarnika (detalj pocinje na vijencu, obuhvata okapni lim, poklopnu ljasnu i staklo). Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana bitumenskim, zaptivnim samolepljivim, gumiziranim trakama, s jedne strane laminiranim aluminijumskom folijom, a mjestimicno i premazom na bitumenskoj osnovi. AL folije skinuti, bitumenske mase ne skidati vec za ta mjesta koristiti odgovarajuci prajmer. Zalijepiti krep traku ivicom okapnog lima i povezati sa limom vijenca. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku razvijene sirine 25-30cm koja pocinje 5-7cm ispod ivice okapnog lima, i zavrsava se na staklu, 5cm bocno od poklopne lajsne. Narocito voditi racuna da zavrsno, ivca premaza na staklu bude ravna linija jer se sagledava iz unutrasnjeg prostora!Saniraju se bocne I gornja strana svih 9 svjetlarnika. Na 4 svjetlarnika su ugradjeni otvori za odimnjavanje I na ovim pozicijama ce hidroizolacioni premaz zavrsava na profilu vijenca-ravan poklopne lajsne. Ne smije se blokirati rad otvora za odimnjavanje! Obracun po m1.9*66 (594m1)
	Sanacija olucnog korita/uvale samolepljivom PVC membranom debljine ne manje od 1.5mm, u skladu sa EN 13956, sa CE znakom. Priprema podloge u skladu sa zahtjevima izabranog proizvodjaca.Obratiti paznju da je korito prethodno vec sanirano premazima na bitumenskoj osnovi (pogledati fotodokumentaciju na grafickom prilogu osnove krova). Ukoliko je potrebno skidanje tih slojeva, to se nece posebno uracunavati vec ulazi u cijenu stavke. Takodje se nece posebno naplacivati eventualni radovi oko falcova (savijanje, zasijecanje, pričvrćivanje i sl.) kao i obrada povrsina prajmerom (po uslovima ugradnje izabranog proizvodjaca). Membrana se lijepi na suvu I čistu površinu krovne uvale a po obodu se pričvršćuje sa lajsnama od laminiranog PVC lima uz zaptivanje sa elasticnom masom za zaptivanje koja je u skladu ISO 11600 F 25 HM. Ugrađuju se prefabrikovani slivnici istog proizvođača koji se vodonepropusno zavaruju za membranu i oni su predmet posebne stavke. Svi detalji se izvode po preporuci proizvođača materijala i ulaze u cijenu pozicije izuzev slivnika. Obracun po m2 krovne uvale/korita.2*100 (200m2)
	Nabavka I ugradnja krovnih prefabrikovanih slivnika fi 160, istog proizvođača kao hidroizolacija prethodne stavke, koji se vodonepropusno zavaruju za membranu, sa hvatacem lisca. (Prije narucivanja slivnika mjere provjeriti na licu mjesta) Svi detalji se izvode po preporuci proizvođača izabranog materijala. Obracun po komadu sve uracunato.16komada
	Sanacija po opstem opisu ostecenja na limu u vidu manjih rupa nastalih pogresnim busenjem ili slicno. Mjesta ostecenja oznaciti na osnovi krova I fotodokumentovati. Obracun po komadu. 20 komada
2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora
Rok izvršenja ugovora
60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.. Naručilac se obavezuje da Izvođača uvede u posao u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora.Uvođenje izvođača u posao radi naručilac preko svog nadzornog organa, koji to čini zapisnički kroz građevinski dnevnik (otvara se dnevnik i pravi taj “zapisnik” na prvoj strani). Prije toga potrebno je dostaviti izvođaču projektnu dokumentaciju (i ostalu potrebnu dokumentaciju: prija reviziju, dozvolu ako ih ima i sl… zavisi od projekta do projekta), a izvođač je potrebno da dostavi rješenje o imenovanju svog rukovodioca radova.
Mesto izvršenja ugovora
Aerodrom Podgorica
Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to “iHidroizolacija krova putničkog terminala ” na Aerodromu Podgorica. U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dosavi naručioacu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka biće aktivirana garancija ponude	
Izvođač je dužan da najkasnije 24 časa pre isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu:  garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 5% od ugovorene vrednosti izvedenih radova, sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan predmetne radove izvršiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu o čemu će sa Naručiocem zaključiti poseban ugovor.
Način plaćanja
Virmanski( 50% avansno ostatak nakon urednog zapisnika o primopredaji)
Rok plaćanja
Avans u iznosu od 50% ugovorene vrijednosti koji će se platiti u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dostavljanja avansnog računa i garancije za avansno plaćanje, preostali iznos u roku od 30 dana od dana dostavljanja pozitivnog nalaza od strane Nadzornog organa.
Garantni rok
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 36 meseca. Garantni rok počinjr teći od dana dobijanja pozitivnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.Ponuđači su dužni da garantni rok iskažu u mesecima.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Od strane privrednog društva angažovanog za vršenje nadzora
Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Dokaz odnosno sertifikat koje izdaju akreditovana sertifikovana tela o ispunjavanju uslova predmeta nabavke-ateste obezbeđuje izvođač i sastavni su deo dokumentacije,koja ostaje kod naručioca.Izvođač treba da dostavi svu atesnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal pre ugradnje a za izvedene radove nakon završetka istih.
            Tehnike i metode građenja
            U skladu sa glavnim projektom koji je sastavni deo tenderske dokumentacije
	Uslovi za primopredaju
            Pozitivni izveštaji stručnog nadzora
3. [bookmark: _Toc62730555]DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE[footnoteRef:4] [4:  Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;] 





Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[footnoteRef:5] [5:  Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.] 


 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:
 kao celina je 67.000,00€;
Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:[footnoteRef:6] [6:  Ukoliko je predmet nabavke podijenjen na partije ovaj dio brisati] 


Predmet javne nabavke predstavlja funkcionalnu celinu te ga je nemoguće podeliti po partijama. 

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

 Da
 Ne


4. [bookmark: _Toc62730556]NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti Nije primenjivo

5. [bookmark: _Toc62730557]OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama, 
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom, 
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom. 
6. [bookmark: _Toc62730558]SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 7 dana dužim od roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni deo Ugovora ; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova.
 avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora
garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora   sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka
polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00eura sa rokom važenja od  dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta., u skladu sa zakonom; 

7. [bookmark: _Toc62730559]METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

[bookmark: _Hlk88644307][bookmark: _Toc62730560]Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, po osnovu kriterijuma: 

odnos cene i kvaliteta 

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cene i kvaliteta, a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke, vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1.Cijena (C) ..................maksimalan broj bodova............ 70 
2. Kvalitet (K) ..............maksimalan broj bodova .............30

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način:

Max 70 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponudjena cijena bez PDV) ×70 


1. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalni broj bodova- 30 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet – garantni rok za kompetne izvedene radove, vrednovaće se na sljedeći način: max 30 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom na kompletne izvedene radove, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli:

 K  = (Kp/ Kmax) x 30

-	Kp – ponuđeni garantni rok za kompletne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta;
-	Kmax – najduži ponuđeni garantni rok za kompetne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta

Broj bodova(K)= (ponuđeni garantni rok za kompletne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta ) najduži ponuđeni garantni rok za kompetne izvedene radove koji počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta) × 30. 
Garantni rok ponuđač u ponudi iskazuje u mesecima. 

Napomena: Garantni rok za kompletne izvedene radove ne može biti kraći od 36 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Ponudjač je dužan da precizira trajanje garantnog roka u mesecima, (eksplicitna numerička vrijednost). 

Takođe, Ponudjač je dužan da U PONUDI dostavi Izjavu banke da će izdati garanciju za otklanjanje nedostataka sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka, u skladu sa uslovima tenderske dokumentacije ili da dostavi Izjavu kojom banka garantuje da će garancija sadržati klauzulu da će produzavanje roka garancije banke sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponudjenog garantnog roka predstavljati dalju obavezu za banku, kao garanta. Skenirana Izjava banke se dostavlja sa ponudom, elektronskim putem, a ponudjač se obavezuje da izjavu banke dostavi u originalu naručiocu, na njegov zahtjev.
8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9. [bookmark: _Toc62730561]NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

[bookmark: _Hlk122431740]Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 19.01.2023. godine do 10:00sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 19.01.2023. godine u10:00 sati. 

 Deo ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: 
· neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi: Poslovna zgrada Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, Podgorica
· preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Poslovna zgrada Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, Podgorica, s tim što Garanciju ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 08:00 do 10:00 sati, zaključno sa danom 19.01.2023. godine do 10:00 sati.

Otvaranje dijela ponuda koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 19.01.2023. godine u 10:00 sati, u prostorijama Naručioca na adresi Aerodroma Podgorica, Golubovci bb, Podgorica.

10. [bookmark: _Toc62730562]USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE[footnoteRef:7] [7:  Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma] 


Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 
1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

11. [bookmark: _Toc62730563]TAJNOST PODATAKA
 
Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne
 da
12. [bookmark: _Toc62730564]UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. 
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

13. [bookmark: _Toc62730565]NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. 

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[footnoteRef:8] [8:  U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora] 


Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku: Garantni rok je _________________  od dana završene primopredaje radova.
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj deo radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da  produži rok važenja garancije za otlanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 2 dana pre isteka roka važenja garancije.
Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.
Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Stručni  nadzor: Naručilac će,  shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog  nadzora o čijem imenovanju  će pismeno obavijestiti Izvođača; Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog  nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavestiti Izvođača. 
Produženje ugovorenog roka
Izvođač ima pravo da zahteva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan  njegovom krivicom, a u kome je zbog promenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio sprečen da izvodi radove.Prouženje roka određuje se prema trajanju sprečenosti, s tim što se rok produžava i za vreme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomeranje radova u povoljnije godišnje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtevati produženje roka, smatraju se naročito: prirodni događaji (požar,poplava,zemljotres, izuzetno loše vreme koje je neubičajno za godišnje doba i mesto na kome s radovi izvode i sl.), mere predviđene aktima nadležnih organa, izmena revidovanog glavnog projekta u smislu čl. 97 i 98  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta, neuredno ispunjavanje obaveze Naručioca.
Naručilac nije u obavezi da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija ne obavesti pismenim putem.
Bezbednost na gradilištu: 
Izvođač će biti odgovoran za bezbednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvodjenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i naruciocu.
Izvođač je dužan da radove koji su predmet nabavke izvodi u svemu prema tehničkoj specifikaciji i priloženom projektu, ponudi.
Izvođač je dužan predmetne radove izvršiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu o čemu će sa Naručiocem zaključiti poseban ugovor.
Ugovorna kazna: Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cene radova.
Pravo na jednostrani raskid ugovora: Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova: 
· izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
· izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
· izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
· promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača  nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
· ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito:
(a)	kada izvođač stane sa radom 5 dana, a taj  zastoj u poslu nije predviđen tekućim programom i nije odobren  od strane Naručioca;
 (b)	kada Stručni nadzor izda nalog izvođaču da odloži napredovanje radova, a onda ne povuče nalog u roku od  2 dana
 (c)	kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust u ispravci određene manjkavosti bitno kršenje ugovora i izvođač ne uspije da je ispravi u roku razumnog perioda koji određuje nadzorni organ
 (e)	kada Izvođač ne održava sredstva za finansijsko obezbjeđenje ugovora;
 (f)	kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov  iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama. Za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Ukoliko dođe do raskida ugovora, izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvodjenja radova, i napustiti ga najprije moguće, a što se može smatrati  razumnim rokom.
Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to: ne obezbijedi Stručni nadzor u roku od 30 dana od zaključenja ugovora; kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana.

 Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Antikorupcijska klauzula: Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine) je ništav.

Naknada štete: U slučaju da izvodjač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.  


[bookmark: _Hlk104544044][bookmark: _Toc62730566] Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:
1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.
Ako je neophodno u ugovoru o javnoj nabavci vršiti bitne izmjene iz člana 150 stav 2 ovog zakona naručilac će pokrenuti novi postupak dodjele ugovora.
Ako se vrši više izmjena, vrijednost ugovora o javnoj nabavci se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.
Naručilac je dužan da izmjenu ugovora objavi na ESJN u roku od tri dana od dana zaključivanja izmjene ugovora.
Odredbe st. 1 do 4 ovog člana primjenjuju se i na izmjene okvirnog sporazuma tokom njegova trajanja..

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama. 

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.




14. [bookmark: _Toc416180136][bookmark: _Toc508349235][bookmark: _Toc62730567]IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA



[bookmark: _Hlk88644969]“AERODROMI CRNE GORE” A.D. PODGORICA
Broj: 01/4-9941/1
Mjesto i datum: Podgorica, 20.12.2022. godine



U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19), 


Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 3 iz Plana javne nabavke broj 3474 od 04.02.2022.godine za nabavku Nabavka aerodromske opreme nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.


Ovlašćeno lice naručioca, Vladan Drašković _____________
                  s.r.
 Službenik za javne nabavke, Tijana Čelanović ________________ 
                s.r.
Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Gorica Raičević   ___________
                s.r.
Predsjednik komisije za sprovođenje postupka j. nabavke, Gorica Raičević_________
                                                                                                                            s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Dušan Milošević _________
                            s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, Tijana Čelanović, dipl.pav.____
                    s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mirko Božović___________           
				                                                                    s.r.
Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Marko Đurović______________





15. [bookmark: _Toc62730568]UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.
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Dokument o registraciji


RADOJE DAKIĆ BR.14 A/2 PODGORICA


5 - 0459112 / 004


Datum zaključivanja ugovora:


Datum donošenja Statuta:


Adresa glavnog mjesta
poslovanja:


Adresa za prijem službene pošte:


Pretežna djelatnost:


Datum promjene Statuta:


RADOJE DAKIĆ BR.14 A/2 PODGORICA


Adresa sjedišta: RADOJE DAKIĆ BR.14 A/2 PODGORICA


7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje


Skraćeni naziv:


Registarski broj


Telefon:


eMail:


DRUŠTVO ZA INŽENJERING I KONSALTING, IZRADU PROJEKTNE I PROSTORNO
PLANSKE DOKUMENTACIJE "A 21" D.O.O. - PODGORICA


Broj važeće registracije:


Datum registracije: 04.04.2008.


25.03.2008.


25.03.2008.


24.02.2021.


A 21


Domaći


Privatna


0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )Upisani kapital:


Porijeklo kapitala:


Oblik svojine:


Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:


02709031


/004


DA


Datum promjene podataka:


irena@a21.me


+38267235938


02.03.2021.PIB:


Web adresa:


Izmjene:Statut, Adresa uprave - sjedišta, Adresa za prijem službene pošte, Adresa glavnog 
mjesta poslovanja, Kontakt i Prezime - Osnivača, Izvršnog direktora i Ovlašćenog zastupnika 
IRENA IVANOVIĆ


OSNIVAČI:


Lični podatak zaštićen zakonom  100%


IRENA TOMOVIĆ  - JBMG/Broj Pasoša zaštićeni zakonom


Udio: Adresa:


Uloga: Osnivač
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LICA U DRUŠTVU:


POJEDINAČNO (  )


Izvršni direktor


Adresa:


Uloga:


Ovlašćen da djeluje:


IRENA TOMOVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom


Lični podatak zaštićen zakonom  


Ovlašćenja u prometu: Neograničeno  (  )


POJEDINAČNO (  )


Ovlašćeni zastupnik


Adresa:


Uloga:


Ovlašćen da djeluje:


IRENA TOMOVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom


Lični podatak zaštićen zakonom  


Ovlašćenja u prometu: Neograničeno  (  )
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Adresa za prijem službene pošte:


Pretežna djelatnost:


Datum promjene Statuta:


 


Adresa sjedišta: UL. VUKA KARADŽIĆA BR. 15 PODGORICA


7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje


Skraćeni naziv:


Registarski broj


Telefon:


eMail:


DRUŠTVO ZA INŽENJERING I KONSALTING, IZRADU PROJEKTNE I PROSTORNO
PLANSKE DOKUMENTACIJE "A 21" D.O.O. - PODGORICA


Broj važeće registracije:


Datum registracije: 04.04.2008.


25.03.2008.


25.03.2008.


A 21


0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )Upisani kapital:


Porijeklo kapitala:


Oblik svojine:


Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:


02709031


/004


NIJE UNEŠENO


Datum promjene podataka: 04.04.2010.PIB:


Web adresa:


OSNIVAČI:


Lični podatak zaštićen zakonom  %


IRENA IVANOVIĆ  - JBMG/Broj Pasoša zaštićeni zakonom


Udio: Adresa:


Uloga: Osnivač
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LICA U DRUŠTVU:


Nepoznata odgovornost (  )


Izvršni direktor


Adresa:


Uloga:


Ovlašćen da djeluje:


IRENA IVANOVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom


Lični podatak zaštićen zakonom  


Ovlašćenja u prometu:   (  )


POJEDINAČNO (  )


Ovlašćeni zastupnik


Adresa:


Uloga:


Ovlašćen da djeluje:


IRENA IVANOVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom


Lični podatak zaštićen zakonom  


Ovlašćenja u prometu:   (  )
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Na osnovu ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA 
("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 
28.09.2018,011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) donosim: 


 
 
 
 


R J E Š E NJ E     o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom 
tehničke dokumentacije u cjelini kao I odgovornog inženjera 
za dio arhitekture  


______________________________________________________________________ 
 


 
 
VRSTA TEHNIČKE DOKUMNETACIJE GLAVNI PROJEKAT SANACIJE 


 


OBJEKAT Zgrada putničkog terminala aministrativna zgrada 
Aerodroma Podgorica 


LOKACIJA Objekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL „Aerodrom“,  
kat. parcela 541/6 


INVESTITOR „Aerodromi Crne Gore”A.D. 


 
 
Imenuje se IRENA TOMOVIC dipl.ing.arh. 


 
 


 
 


OBRAZLOŽENJE 
 
 Imenovani ispunjava uslove u skladu sa Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata |"Službeni list 
Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 
082/20 od 06.08.2020|. 


 
                  
      U  Podgorici,                                  MP                          Direktor          
      21.08.2021.g.                                           Tomović  Irena 
 


  _______________________ 
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IZJAVA GLAVNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 


 


 


 


OBJEKAT Zgrada putničkog terminala aministrativna zgrada 
Aerodroma Podgorica 


LOKACIJA Objekat 1 na UP 3 u zahvatu LSL „Aerodrom“,  
kat. parcela 541/6 


VRSTA TEHNIČKE DOKUMNETACIJE GLAVNI PROJEKAT SANACIJE 
 


GLAVNI INŽINJER IRENA TOMOVIĆ dia 


 


 


 
I Z J A V LJ U J E M, 


 


da je ovaj projekat urađen u skladu sa: 


-  Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu 
navedenog zakona; 


-  posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte; 
-  pravilima struke . 
 
 
 
 


_____________________________ 


(potpis glavnog inženjera) 


 


PODGORICA, 09.12.2020.      _____________________________ 


(mjesto i datum)         (potpis odgovornog lica) 
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TEKSTUALNI DIO DOKUMENTACIJE 


 


 


 


01- TEHNICKI OPIS 
 


A/ Objekat terminala 
Opis postojeceg stanja 


Opis sanacije 
 


B/ Objekat stare poslovne zgrade 
Opis postojeceg stanja 


Opis sanacije 
 


Opis ispinjenosti uslova 
Karakteristike I svojstva meterijala 


Spisak primenjenih propisa, preporuka I vazecih standard 


  
 


02- TEHNICKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA 
 
 


03- PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 
 
 


04- UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJ.OTPADOM 
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A 


OBJEKAT NOVOG TERMINALA 
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OPIS POSTOJECEG STANJA 


 
 
 


Objekat putnickog terminal je sa krovom dimenzija osnove (ortogonalna projekcija)  
99.50m sa 57m. 
 
Krov je lucna ravan, poluprecnika cca 250m. 
 
Sve ivice krova su opsivene kompozitnim aluminijuskim materijalom (tipa alubond) 


sa lucno savijenom povrsinom. 
- Bocne ivice krova su opsivene alubondom razvijene sirine 1.65m. Duzina lucne 


ivice je cca 58m.sto znaci da je ukupna razvijena povrsina opsivke 1.65*58*2=191.4m2. 
- Gornja ivica je sa opsavom razvijene sirine 2.25m. Duzina ivice je 99.6m, sto 


znaci da je ukupna razvijen apovrsina opsivke 224.10m2. 
- Donja ivica je sa opsavom razvijene sirine 1.40m. Duzina ivice je 99.6m, sto 


znaci da je ukupna razvijen apovrsina opsivke 139.44 m2. 
 
Na nizoj strani krova je olucno korito sirine 170cm, duzine 98.20m. Razvijena 


sirna lima oluka (iz komada) je 2m. 
Korito je van gabarita prizemlja. 
 
U korito se sliva  kisnica sa lucne ravni 98.20m x 54m (duzina luka) tj 5 302.80m2. 
 
U ovoj ravni su svjetlosne trake dimenzija 30.25m sa 2.85m, povrsine 86.25m2, I to 


9komada, sto znaci da je ukopna povrsina pod svjetlosnim trakama 775.0m2. 
Svaka svjetlosna traka ima 28 polja, dimenzija cca 2.80*1.08m. 
U svakoj drugoj svjetlosnoj traci, najvisoicije polje se otvara- otvor za odimnjavanje. 


(ukupno 4 svjetlosne trake sa otvorom za odimnjavanje).Ostala polja su fiksna. 
U odnosu na pripadajucu ravan krova svjetlosne trake su izdignute svega cca 18cm! 
 
Ostatak krova 5 302.80- 775 m2= 4 527.80m2 je pokriven kalzip sistemom. Slojevi 


krova su:  
- celicna konstrukcija,  
- TR limom  HA 160/250/0.88mm,  
- PE folija kao parna brana,  
- mineralna vuna 150mm i profilisanim limom KAL-ZIP system 65-400-1mm.  
 
Na krovu postoje svjetlece reklame  I to na gornjoj I donjoj ivici kalzip krova. 
  
Korisnik prijavljuje da je najznacajnije prokisnjavanje najvecim diejlom sanirao na 


sledeci nacin: 
- Sve poklopne lajsne, svi spojevi polja u svjetlosnim trakama su naknadno 


obradjeni Sika Multi Seal trakom (samolepljiva, gumizirana , bitumenska zaptivna traka, s 
jedne strane laminirana aluminijumskom folijom), 
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- Trake lima uz svjetlosne trake su iz vise polja. Sva mjesta preklopa su 


naknadno obradjena nekom masom-premazom na bazi bitumena,a ponegdje dodatno 
zaptivena multi seal trakom, 


 
- Mjesta gdje kalzip lim prelazi iz falcovanog u ravni takodje su premazivana 


nekom masom na bazi bitumena. To su mjesta iznad svjetlosnih traka.  
 


 
 
 
 
 
 
FOTODOKUMENTCIJA 
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 Skica detalja svjetlosne trake-spoj sa krovnim 
pokrivacem, radjen je na osnovu pregleda svjetlarnika 
nakon skidanja unutrasnje obloge. Moze se vidijeti da je 
kriticno mjesto za prolaz vode ispod okapnog lima, a 
zbog niske visine vijenca.  


Takodje, primjetno je I da nedostaje sloj termike koji 
bi izolovao celicnu potkonstrukciju svjetlosnih traka. 
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Primjetno kod svih opsava allubondom je da se spojevi I ivice mimoilaze, da nema pravilne 


geometrije, da mnogi spojevi nisu zaptiveni.  


Opsavi prepusta krova kod oluka (donja ivica krova) kao I opsavi prepusta gornje ivice 
krova su  moguca mjesta prokisnjavanja, ali kod ovakvih pozicija nije moguca sanacija, niti 
parcijalna zamjena opsavam jer bi razlika u boji bila upecatljiva I vizuelno neprihvatljiva za objekat 
ovog tipa. 


 


Kod olucnog 
korita mogu se sanirati 
fzicka ostecena na 
falcovima. 


   


 


   


 


 


 


 


 


 
26







 


 Komentar o okapnom opsavu (tipski detalj kalzip krova) ima namjeru da naglasi geometriju 
koja nije pravilna, I vise se odnosi na problem alubond opsava . Na fotograiji (oznavenoj sa A) 
se vidi da postoji nesto sto bi trebalo da je filer (tipski detalj kalzipa) preko kojeg se zavrsava 
okapni lim.  


 Na fotografiji se takodje vidi da je spoj filera I aluminiuma kako zavrsnog sloja krova 
naknadno izolovan nekom bitumenskom masom. 


 Pretpostava se da su slojevi kalzip krova usli pod alubond barem jos oko 20cm. 


 


Primjer tipskog detalja kalzipa preuzet sa zvanicnog sajta proizvodjaca. 


 


 Korisnik sumnja da se kisnica zadrzava I prodire sa vrha krova zbog deformacije krovne 
ravni izazvane opterecenjem krova od svetlece reklame, koja svojom tezinom pritiska krov I 
formira (uslovno receno) udubljenje koje se puni kisnicom koja preliva filer I okapni lim kalzipa I 
ulazi u objekat ispod alubond opsavke. 


 Ovaj detalj je poseban jer je neophodno obezbijediti strujanje vazduha tj omoguciti odusak 
vodene pare I susenje termike ispod lima, I ne treba ga zaptivati. 


 Korisnik je izrazio zelju da se zamjene dva polja stakla u svjetlarniku koja su sa 
naprslinom. 


 Savjetovano je da se to ne radi, jer se ne ocekujem da se stakla polome jer se radi o 
sistemu duplih stakala spolja kaljeno, unutra pampleks. 
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OPIS SANACIJE 


Projekat predvidja 


1) Zamjenu strukturalnog silikona izmedju poklopnih lajsni
2) Hidroizolovanje premazom na poliuretakskoj osnovi sa slojem za ojacanje


na:
a. Spojvima traka lima u poljima uz svjetlosne trake (prva bocna polja)


na nacin da se obuhvati komplet falc, polozeni dio lima I vijenac u
visini od 10cm.Sirina zahvata cca 50cm


b. Spojevima falcovanog I ravnog lima kalzip krova u zoni iznad I ispod
krace strane svjetlosnih traka


c. Spoju svjetlosnih traka i pripadajuceg vijenca na nacin da se
obuhvati 5cm stakla uz poklopnu ljasnu, poklopna lajsna, okapni lim I
cca10cm lima vijeca ispod okapne lajsne


3) Hidroizolaciju komplet olucnog korita lijepljenom PVC membranom sa
instalacijom originalnih slivnika sa hvatacem lisca


Opsti opis postupka hidroizolovanja poliuretanskim premazom: 


Očistiti predmetni detalj Al lima/stakla u skladu sa preporukom prozvodjaca izabranog 
sanacionog materijala. Povrsinu predvidjenu za sanaciju oiviciti krep trakom da bi se dobile 
uredne prave ivice nakon sanacije.  


Naneti odgovarajuću  prajmer za metalnu podlogu tj za staklo ili bitumen, pa nakon 
sušenja, naneti hladno-nanosivi sloj, bezšavnog, visoko elastičnog, jednokomponentnog, 
alifatičnog poliuretanskog premaza . Dok je prvi sloj svjež – utapa se  filc ili traka istog 
proizvodjaca kao sloj za ojacanje, a prilagodjen za vid ostecenja I detalja koji se sanira. Preklopi 
filca ili trake moraju biti najmanje 5 cm veličine i paziti da preklopi budu dovoljno navlaženi kako 
bi se omogućilo njihovo vezivanje. Pošto se sloj dovoljno osuši tako da po njemu može da se 
hoda (sjutradan), površina krova se zaptiva drugim slojem premaza. 


Zavrsno premazati UV zastitnim slojem. 


Opsti opis postupka hidroizolovanja samolepljivom PVCmemebranom: 


Sanacija izvrsiti samolepljivom PVC membranom debljine ne manje od 1.5mm, u skladu 
sa EN 13956, sa CE znakom. Priprema podloge u skladu sa zahtjevima izabranog proizvodjaca. 
Obratiti paznju da je korito prethodno vec sanirano premazima na bitumenskoj osnovi (pogledati 
fotodokumentaciju na grafickom prilogu osnove krova). Ukoliko je potrebno skidanje tih slojeva, 
to se nece posebno uracunavati vec ulazi u cijenu stavke. Takodje se nece posebno naplacivati 
eventualni radovi oko falcova (savijanje, zasijecanje, pričvrćivanje i sl.). Ukoliko prozivodjac 
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zahtjeva primjenu pramjera i on ulazi u cijenu pozicije. Membrana se lijepi na suvu I čistu 
površinu krovne uvale a po obodu se pričvršćuje sa lajsnama od laminiranog PVC lima uz 
zaptivanje sa elasticnom masom za zaptivanje koja je u skladu ISO 11600 F 25 HM.  Ugrađuju 
se prefabrikovani  slivnici sa hvatacem lisca, istog proizvođača koji se vodonepropusno 
zavaruju za membranu i oni su predmet posebne stavke. Svi detalji se izvode po preporuci 
izabranog proizvođača materijala. 
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B 


STARA ZGRADA  
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OPIS POSTOJECEG STANJA 


 


 


Objekat stare poslovne zgrade je razudjene osnove, slozenog krova. 


Radi se o rekonstruisanom objektu, na ciju se armiranobetonsku krovnu plocu, preko 
potrebne celicne potkonstrukcije, oslanjanju sendvic paneli obostrano lim, sa ispunom od 
kamene vune, debljine 10cm.  


Korisnik prijavljuje dva mjesta sa izrazenim problemom prokisnjavanja. 


Poduzno korito na strani ka pisti, I poprecno korito smjesteno u uvali izmedju osa 19/20. 


Korito ka pisti ima presjek 35x15cm I prima vodu sa 811m2 krova.  


U koritu je ugradjen pluvia geberit slivnik, 2 komada, presjeka DN75mm. 


Korito izmedju osa 19 I 20 ima presjek 35x15cm  na najnizoj tacki ( kod slivnika) I 
svega oko 5cm visine na suprotnom kraju. Prima vodu sa 180m2.  


U koritu je ugradjen jedan slivnik pluvia geberit, takodje DN75mm. 


 


 


 


OPIS SANACIJE 


 


Za korito ka pisti, predlaze se probijanje dodatnih klasicnih oluka, I to 3 koja se mogu 
probity kroz oluk I direktno izvesti van objekta, kao I 2 koja zbog geometrije objekta moraju 
najprije uci u objekat, pa tek onda izaci van. 


Oluci su od PVC cijevi DN160, zavrsno ofarbane standardnom crnom bojom. 


Veza vertikala I postojeceg korita se ostavruje preko limenih slivnika/stucni. 


Slivnici se povezuju pop nitnama za postojeci lim korita.Izmedju ova dva lima se 
postavlja dihtung. 


Za osiguranje spoja, sve premazati hidrizolacijom na bazi poliuretana sa ojacanjem u 
medjusloju. ( korito u zoni 5cm od izvce slivnika I slivnik) 


Za mjesta prodora kroz objekat izabran je centralno postavljen kafe, ciji enteijer je vec 
vidno ruiniran prethodnim procurivanjima. Nad njim su I postavljeni pluvia slivnici. 
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 Izlomljene vetikale se kroz enterijer kafea opsivaju medijapanom na celicnoj 
potkonstrukciji, sa potrebnom termoizolacijom cijevi. Prednja polja se ovaraju da bi se mogla 
vrsiti kontrola. 


Za izlaz oluka iz objekta potrebno je demontirati uska polja fasadne bravarije koja su sa 
ispunom od stakla u termopaketu. Predmetna polja se opsivaju alubondom na potrebnoj 
potkonstrukciji I sa termoizolacijom od kamene vune A1 sa elipticnim otvorom za prolaz oluka. 


Sve vertikale se prazne na zelenu povrsinu. 


  


Za poprecno korito se planira probijanje preliva u ceonoj strani korita I ispustanje vode 
u novooformljenu vertikalu.  


Vertika se maskira opsivom od kompozitnog aluminijumskog materijala (alubond) 
debljine 4mm u dvije nisanse I razlicite obrade. 


Zelja Narucioca posla je da se kisnica ne ispusti u zelenilo, vec da se voda odvede u 
sahtu koja postoj u blizini planirane vertikale I sve to bez probijanja trotoara oko objekta. 


Zato se uvodi kanal od polimerbetona u koji se ispusta kisnica iz vertikale,a koji se preko 
donjeg odvoda povezuje cijevima sa sahtom.Vecom duzinom (a citavom sirinom trotoara) kanal 
se polaze I fiksira za betonski trotoar, dok je dio sa vezom sa odvodnom cijevi u zelenilu. 


Uskladiti sirinu linijskog kanala sa otvorom u alubond opsivci. 


Kako na putu do sahte je trasa instalacija elektroinstalacija zemljani radovi se moraju 
izvoditi jako opezno I plitko.  


U postojecu betonsku sahtu probiti otvor I uvesti cijev DN 160, obraditi I sa unutrasnje 
strane hidroizolovati prodor. 


Zelena povrsina je sa uredjenim rastinjem koje se mora maksimalno sacuvati, po potrebi 
izmjestiti.  


Po zavrsetku polaganja I zatrpavanja cijevi, trasa se pokriva busenjem trave I odrzava 
mjesec dana. 
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Opis ispunjenosti uslova 
 
 Projekat sanacije ne podleze posebnim zahtjevima UT Uslova, s obzirom da su planirani 
radovi sanacije na postojecem krovu u postojecim gabaritima. 
 
 
 
 


Karakteristike I svojstva meterijala 
 


o Hidroizolacija tipa premaza na pliuretanskoj osnovi- hladno-nanosivi sloj, 
bezšavnog, visoko elastičnog, jednokomponentnog, alifatičnog poliuretanskog 
premaza  ETAG 005, sa CE znakom 


o samolepljiva PVC membranom debljine ne manje od 1.5mm, u skladu sa EN 
13956, sa CE znakom. 


o Strukturalni silikon u skladu sa DIN 18540, ISO 11600 G 25 HM 
o Alubond za spoljasnju upotrebu, d=4mm, zavrsno pvdf  
o Kamena vuna- vatrootpornost A1 EN 13501-1, toplotna provodljivost λD = 0,038 


W/[mK], EN 12667, 
o PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada  odgovarajućeg tipa i prečnika. 


Cijevi su predvidjene za sav horizontalni i vertikalni razvod kanalizacione mreže za 
odvodnju atmosferskih voda, nosivosti ne manje od SN2. 


o Boja za plastiku RAL 9005 (očekivana zaštita duža od 10 godina prema standardu 
EN ISO12944-6:2018, C3 srednja) 


o PE korugovanih cijevi za uličnu  atmosfersku kanalizaciju nosivosti ne manje od 
SN8 


o Zaptivanja na mjestima prodora cijevi kroz opsav alubonda, material u skladu 
sa EN 15651, ISO 11600 


 
 
 
 


Spisak primijenjenih propisa, preporuka i standarda 
 


ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA 
("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 


28.09.2018,011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) 
PRAVILNIK O POSTUPANJU SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM, NAČINU I POSTUPKU 


PRERADE GRAĐEVINSKOG OTPADA, USLOVIMA I NAČINU ODLAGANJA CEMENT 
AZBESTNOG GRAĐEVINSKOG OTPADA ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012) 


PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM 
GRADILIŠTIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 020/19 od 04.04.2019) 
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02 TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 


 
 


 
OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA PREDVIĐENIH OVIM PREDRAČUNOM:  
 


Predvidjene radove izvesti u cjelini prema opisima pojedinih stavki ovog predmjera i 
predračuna, opisu za pojedine grupe radova i tehničkom opisu. Jediničnom cijenom svake 
pozicije obuhvaćeni su svi elementi koji su potrebni za formiranje troškova.  


Materijal:  
Pod cijenom materijala podrazumeva se nabavna cijena glavnog, pomoćnog, veznog 


materijala i sl. zajedno sa troškovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, sa svim 
pratećim troškovima, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od starenja i 
propadanja, sa potrebnom manipulacijom i davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje.  


Rad:  
Vrijednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija svih pozicija 


predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite 
izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vrijeme gradjenja.  


Pomoćne konstrukcije:  
Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cijenu posla za koju su 


potrebne, da ne bi ometale tok radova, sa uračunatom demontažom skele na gradilištu. Jedinična 
cijena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice i prilaze, eventualno potrebne platforme, 
amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija, I to za svo potrebno vrijeme. Sva potrebna oplata, bez 
obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cijenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod 
oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje.  


Ostali troškovi i dazbine:  
Na jediničnu cijenu radne snage izvodjac radova zaračunava svoj faktor koji se formira na 


bazi postojećih propisa i instrumenata kao i svojim osobenim načinom privredjivanja izvodjaca 
radova (porezi, fondovi, osnovna sredstva, plate i dr.). Pored toga faktorom izvodjac obuhvata 
sledeće radove koji mu se nece posebno plaćati bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad i 
to:  


- sve higijensko tehničke zaštitne mjere za licnu zaštitu na objektu i okoline kao (ograde, 
mostove, nadstrešnice, pomoćne objekte, sanitarne objekte i dr.).  


- zaštita postojeceg zelenila na gradilištu  
- troškovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz sopstvenog 


pogona.  
- sva obilježavanja  
- čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvodjenja radova, sa odvozom smeća, 


šuta i otpadaka  
- sva potrebna ispitivanja materijala I radova (npr. Voda I potrebna mehanizacija za 


testiranje vodonepropustjivosti) kao i pribavljanje odgovarajucih atesta   
- uredjenje gradjevinskog zemljišta i prostora oko objekta, koje je korišćeno za gradilište, 


bez ostataka materijala, otpadaka i tragova pomoćnih objekata  
- obezbjedjivanje uslova za skladištenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija i 


instalatera  
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- eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja 
objekta nastavlja u toku ljetnjeg i zimskog perioda izvodjac je dužan objekat zaštititi od propadanja 
i smrzavanja, a sve eventualno ostećene delove pre nastavka radova dovede u red o svom trošku.  
 


Mjere i obračun:  
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu prema 


vazećim propisima gradjevinarstva ili tehničkim uslovima za izvodjenje završnih radova u 
gradjevinarstvu.  


Ostalo:  
Ako se pri izvodjenju radova naidje na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije one se 


moraju zaštititi od ostećenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadležne institucije, radi donošenja 
odluke o njihovom uklanjanju ili izmeštanju.  


Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara usovima i 
odredbama MESTa. 


Svi radovi moraju biti izvedeni po vazećim tehničkim propisima, solidno, savesno i 
kvalitetno.  


Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, regulišu se propisima koji regulišu tu materiju, 
vazećim standardima i prosečnim normama u gradjevinarstvu kao I uzansama u gradjevinarstvu. 


Napomena:  
Ukoliko investitoru i izvodjacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim 


odredbama zbog raznih razloga, onda će se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja 
ugovora o gradjenju, a na osnovu vazećih propisa.  


 
 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA IZOLATERSKE RADOVE:  
 
Slojevi izolacije polažu se samo na potpuno suvu i očišćenu podlogu kod temperature koju 


definiše proizvođač materijal odabrenog izolacijskog sistema.  
Izolacijcione trake moraju biti položene na podlogu ravno cijelom površinom, bez nabora i 


mehura. 
Ukoliko se tokom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi tj. 


pojavi voda i/ili vlaga zbog propusta u izvodjenju, potrebno je detaljno pregledati površinu cijelog 
krova ili ustanoviti oštećenja hidroizolacije, i popraviti ih u skladu s uputstvima izolacijskog sistema 
na trošak izvođača.  


Izvođač mora, u tom slučaju, o svom trošku izvesti popravku pojedinih građevinskih 
radova, koji se prilikom ponovnog izvodjenja oštete ili moraju demontirati. 


Kod višeslojnih izolacijskih sistema krovova posebnu pažnju obratiti na dinamiku izvođenja 
radova u skladu s vremenskim uslovima.  


Dodatno, u jediničnu cenu svake stavke treba biti ukalkulisano: 
- uzimanje mjera na licu mjesta, krojenje i rezanje materijala, 
- izrada detalja ugradnje i adekvatne radioničke dokumentacije pridržavajući se uputstva 


proizvođača sistema i uvažavajući klimatske uslove, i dostava na ovjeru projektantu i 
nadzoru u dva primjerka. 


- izrada svih opisanih slojeva hidroizolacije 
- svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvodjenje u skladu s pravilima 


struke 
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- upotreba prefabrikovanih elemenata za složene spojeve (uglove,vodolovna grla, 
prodore i slično) u svemu u skladu s odabranim rješenjem izolacije. 


- sav materijal i rad potreban za sva zaptivanja na mjestima spojeva i završetaka 
hidroizolacija, svi tipski završni profili 


- kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanoj od strane 
proizvođača materijala. Kvalitet ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem 
vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati, a predaje upisom u građevinski dnevnik. 


- Ovi opšti uslovi se nadopunjuju opisom pojedine stavke predmera. 
 
 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE:  
 
Svu limariju doneti na gradilište zaštićenu, a zaštitu skinuti tek po završetku ostalih radova. 


Svi delovi limarije moraju se u radionici skrojiti i delimično sklopiti u veće delove, a ovi se zatim 
na gradilištu montiraju i medjusobno povezuju u jednu cjelinu. Povezivanje pojedinih djelova 
izvršiti tako da se limu da mogucnost dilatacije.  


Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Kod podloga od betona ili maltera, 
ispod lima poloziti sloj ter hartije.  


Datom jediničnom cijenom pojedinih pozicija obuhvaćeni su svi pripremni radovi, bušenje 
rupa, ugradjivanje paknica, transport, polaganje ter papira, uklanjanje nečistoća i sl. i neće se 
posebno naplaćivati.  


Mjere kontrolisati na licu mesta. 
 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BRAVARSKE RADOVE  
 
Sve bravarske radove uraditi stručno i solidno po nacrtima iz projekta uz obaveznu 


provjeru dimenzija na licu mjesta I prilagodjavanje detalja situacija na licu mjesta.  
Izradjeni djelovi mjeriće se u radionici u prisustvu nadzornog organa.  
Sve elemente, spremljene za pojedinacnu ugradnju ili sklopljene u vece komade, donijeti 


na gradilište antikorozivno zasticene I obojene bojom za metal standardne crne boje. Priprema 
podloge, antikorozivna zaastita I bojenje izvesti u skladu sa tehnickim listom izabranog 
proizvodjaca boje za metal, i obuhvaceno je jediničnom cijenom.  


Montaža pojedinih djelova na gradilištu mora se izvršiti stručno i savjesno, gotovi montirani 
komadi moraju tačno biti postavljeni u projektovani polozaj a prilagodjeni situaciji na lokaciji. 


Veze pojedinih elemenata vršiti varenjem, heftovanjem, zakivanjem ili zavarivanjem. 
Svi djelovi moraju biti glatki, anikorozivno zasticeni I zavrsno ofarbani.   
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03 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA  
 


 
Svi materijali I oprema koja se planiraju u skladu sa izborom Naručioca projekta moraju 


odgovarati MEST-u I imati validan certifikat.  
 


Kvalitet će se takodje garantovati provjerama datuma tj roka vaznost materijala 
dopremljenim na gradilište, uslovima cuvanja na gradilištu kao I provjeri načina I uslova ugradnje. 


Izvodjac je duzan prije potpisivanja Ugovora dostaviti na saglasnost specifikaciju 
materijala planiranih za ugradnju sa tehnickim listovima I vazecim atestima. 


Za izvodjenje izolaterskih radova, neophodno je dostaviti I potvrdu o uspjesno zavrsenoj 
obuci za montažu PVC krovnih I tečnih hidroizolacionih membrana, izdatoj na memorandumu 
izabranog proizvodjaca, sa navedenim datumom do kojeg potvrda vazi. 


 


 


04 UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJ.OTPADOM 


Imalac građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski materijal.  
Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim ako je 
građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal.  


Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta.  
Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se 


na deponiju za inertni otpad. 
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PREDMJER I PREDRACUN OBJEKATA TERMINALA I STARE POSLOVNE ZGRADE


Predvidjene radove izvesti u cjelini prema opisima pojedinih stavki ovog predmjera i predračuna, opisu za 


pojedine grupe radova i tehničkom opisu. Jediničnom cijenom svake pozicije obuhvaćeni su svi elementi koji su 


potrebni za formiranje troškova. 


Narucilac posla zadrzava pravo da odustane od izvodjenja pojedinih stavki ovog predmjera, bez ikakvih obaveza 


prema izvodjacu u smislu nadoknade za neizvedeni ugovoreni rad.


Materijal: 


Pod cijenom materijala podrazumeva se nabavna cijena glavnog, pomoćnog, veznog materijala i sl. zajedno sa 


troškovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, sa svim pratećim troškovima, utovarom, 


istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od starenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom i 


davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje, i ispitivanje.


Rad: 


Pomoćne konstrukcije: 


Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cijenu posla za koju su potrebne, da ne bi ometale 


tok radova, sa uračunatom demontažom skele na gradilištu. Jedinična cijena obuhvata obavezne ograde, 


zaštitne nadstrešnice i prilaze, eventualno potrebne platforme, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija, I to 


za svo potrebno vrijeme. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cijenu posla za koji je 


potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrućenja, 


demontaža, čišćenje i slaganje. 


Ostali troškovi i dazbine: 


Na jediničnu cijenu radne snage izvodjac radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih 


propisa i instrumenata kao i svojim osobenim načinom privredjivanja izvodjaca radova (porezi, fondovi, osnovna 


sredstva, plate i dr.). Pored toga faktorom izvodjac obuhvata sledeće radove koji mu se nece posebno plaćati 


bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad i to: 


 ‐ sve higijensko tehničke zaštitne mjere za licnu zaštitu na objektu (zaposlenih i korisnika objekata) i okoline 


(ograde, mostove, nadstrešnice, pomoćne objekte, sanitarne objekte i dr.). 


‐ zaštita postojeceg zelenila na gradilištu 


‐ troškovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz sopstvenog pogona


‐ sva obilježavanja 


‐ čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvodjenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka 


‐ sva potrebna ispitivanja materijala I radova (npr. Voda I potrebna mehanizacija za testiranje 


vodonepropustjivosti) kao i pribavljanje odgovarajucih atesta  


‐ uredjenje gradjevinskog zemljišta i prostora oko objekta, koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka 


materijala, otpadaka i tragova pomoćnih objekata 


‐ obezbjedjivanje uslova za skladištenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija i instalatera 


 ‐ eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta nastavlja u 


toku ljetnjeg i zimskog perioda izvodjac je dužan objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve eventualno 


ostećene delove pre nastavka radova dovede u red o svom trošku. 


Mjere i obračun: 


Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu prema vazećim propisima 


gradjevinarstva ili tehničkim uslovima za izvodjenje završnih radova u gradjevinarstvu. 


Ostalo: 


Ako se pri izvodjenju radova naidje na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije one se moraju zaštititi od 


ostećenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadležne institucije, radi donošenja odluke o njihovom uklanjanju ili 


izmeštanju. 


Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara usovima i odredbama MESTa.Svi 


radovi moraju biti izvedeni po vazećim tehničkim propisima, solidno, savesno i kvalitetno. 


Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, regulišu se propisima koji regulišu tu materiju, vazećim standardima 


i prosečnim normama u gradjevinarstvu kao I uzansama u gradjevinarstvu.


Napomena: 


Ukoliko investitoru i izvodjacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim odredbama zbog raznih 


razloga, onda će se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora o gradjenju, a na osnovu vazećih 


propisa. 







BR OPIS kolicina jed. x jed.cijen = cijena
1 Skidanje bitumenskih, zaptivnih, samolepljivih, gumiziranih, traka, s jedne 


strane laminiranih aluminijumskom folijom sa ivica staklenih polja u krovnim 
svjetlarnicima (sistem zimske baste),  izmedju poklopnih lajsni (poprecne 
fuge), a bez skidanja poklopnih lajsni. Izvaditi postojeci strukturalni silikon. 
Podlogu ocistiti I pripremiti za ugradnju novog kvalitetnog strukturalnog 
silikona, sve po preporuci izabranog proizvodjaca. Dostaviti sa ponudom atest 
i tehnicki list sa karakteristikama materijala i tehnologijom ugradnje. Ugraditi 
strukturalni silikon u skladu sa ISO 11600 G 25 LM. Voditi racuna prilikom 
rada da se ne gazi po staklu! (staklo je po Projektu koji je dostavio Narucilac 
8+16+5.5.1) Izvodjac sam organizuje nacin na koji ce izvesti rad , a da pri tom 
ne optereti staklene povrsine, ne ugrozi bezbjednost radnika i korisnka 
terminala, i to se nece posebno naplacivati. Obracun po m1 obradjene fuge.


2.85*29*9= 743.9 m1 x =
2 Zamjena stakala (termopaket) koja su napukla u krovnim svjetlosnim trakama. 


Radi se o staklu 8+16+5.5.1 (podatak preuzet iz glavnog projekta) dimenzija 
285*108cm (mjere uzeti na licu mjesta prije narucivanja i provjeriti 
uskladjenost boje i kvaliteta stakla koje je montirano i koje je planirano za 
ugradnju!) i to dva komada. Radnike I korisnike objekta obezbijediti, sto se 
nece posebno naplacivati. Pozicija podrazumijeva i paljivu demontazu 
postojecih polja, nabavku, transport i ugradnju novih, kao i sva neophodna 
obezbjedjenja tokom radova, odvoz demontiranih stakala. Napominje se da je 
krov na nizoj starni podignut od trotoara 5.5m, a svjetlosne trake udaljene od 
pomenute ivice krova vise od 10m! Transport stakala do potreben pozicije na 
krovu se takodje nece posebno naplacivati. Zaptivanje stakala je obracunato 
prethodnom stavkom. Eventualna ostecenja postojecih lajsni , dihtunga, i sl se 
nece posebno naplacivati.Obracun po m2 ugradjenog staklenog termo-paketa 
sa svim rado 


2*2.85*1.08 6.156 m2 x =


KROV OBJEKTA TERMINALA
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Slojevi izolacije polažu se samo na potpuno suvu i očišćenu podlogu kod 
temperature koju definiše proizvođač materijal odabrenog izolacijskog 
sistema. 
Izolacijcione trake moraju biti položene na podlogu ravno cijelom površinom, 
bez nabora i mehura.
Ukoliko se tokom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno 
ustanovi tj. pojavi voda i/ili vlaga zbog propusta u izvodjenju, potrebno je 
detaljno pregledati površinu cijelog krova ili ustanoviti oštećenja hidroizolacije, 
i popraviti ih u skladu s uputstvima izolacijskog sistema na trošak izvođača. 
Izvođač mora, u tom slučaju, o svom trošku izvesti popravku pojedinih 
građevinskih radova, koji se prilikom ponovnog izvodjenja oštete ili moraju 
demontirati.


Kod višeslojnih izolacijskih sistema krovova posebnu pažnju obratiti na 
dinamiku izvođenja radova u skladu s vremenskim uslovima. 
Dodatno, u jediničnu cenu svake stavke treba biti ukalkulisano:
- uzimanje mjera na licu mjesta, krojenje i rezanje materijala,
- izrada detalja ugradnje i adekvatne radioničke dokumentacije pridržavajući 
se uputstva proizvođača sistema i uvažavajući klimatske uslove, i dostava na 
ovjeru projektantu i nadzoru u dva primjerka.
- izrada svih opisanih slojeva hidroizolacije
- svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvodjenje u skladu s 
pravilima struke


 - upotreba prefabrikovanih elemenata za složene spojeve (uglove,vodolovna 
grla, prodore i slično) u svemu u skladu s odabranim rješenjem izolacije.
- sav materijal i rad potreban za sva zaptivanja na mjestima spojeva i 
završetaka hidroizolacija, svi tipski završni profili
- kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanoj od 
strane proizvođača materijala. Kvalitet ugrađene hidroizolacije dokazuje se 
ispitivanjem vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati, a predaje upisom u 
građevinski dnevnik.
- Ovi opšti uslovi se nadopunjuju opisom pojedine stavke predmera.


Svi materijali I oprema koja se planiraju u skladu sa izborom Naručioca 
projekta moraju odgovarati MEST-u I imati validan certifikat. 


Za izvodjenje izolaterskih radova, neophodno je dostaviti I potvrdu o uspjesno 
zavrsenoj obuci radnika za montažu PVC krovnih I tečnih hidroizolacionih 
membrana, izdatoj na memorandumu izabranog proizvodjaca, sa navedenim 
datumom do kojeg potvrda vazi.


HIDROIZOLATERSKI RADOVI


OPSTI USLOVI IZVODJENJA







Projekat predvidja sanaciju od prokisnjavanja kal zip aluminijumskog krova, 
pripadajucih svjetlosnih traka (sistem zimske baste)i limenog korita. 


Sanacija olucnog korita je planirana sa samolepljivom PVC membranom 
debljine ne manje od 1.5mm, u skladu sa EN 13956, sa CE znakom.


Sanacija svjetlosnih traka i detalja sa kalzip krva se vrsi sa hidroizolacionim 
materijalom tipa premaz na poliuretanskoj osnovi I odgovarajucim slojem za 
ojacanje, shodno tehnickom listu izabranog proizvodjaca a za vrstu ostecenja 
kao i primjerenu predmetnom detalju. Materijal koji se koristi za sloj za 
ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna 
pomjeranja materijala koji se sanira, u skladu sa ETAG 005, CE znak.


Locirati, evidentirati na grafickom prilogu osnove krova i obilježiti na krovu 
oštećena mjesta. Ove pozicije su prethodno sanirane premazom na 
bitumenskoj osnovi, I/ILI bitumenskim, zaptivnim samolepljivim, gumiziranim  
trakama, s jedne strane laminiranim aluminijumskom folijom. Aluminijumsku 
foliju traka skinuti, premazi se ne skidaju vec treba koristiti prajmer za ovakvu 
povrsinu. Očistiti predmetni detalj Al lima/poklopne lajsne svjetlosne trake od 
aluminijumskih profila (sistem zimska basta)/ stakla u skladu sa peporukom 
prozvodjaca izabranog sanacionog materijala. 


Povrsinu predvidjenu za sanaciju oiviciti krep trakom da bi se dobile uredne 
prave ivice nakon sanacije.


Naneti odgovarajuću  prajmer za metalnu/bitumensku/staklenu  podlogu 
(okvirna potrošnja od oko 0,2 l/m2), pa nakon sušenja, naneti hladno-nanosivi 
sloj, bezšavnog, visoko elastičnog, jednokomponentnog, alifatičnog 
poliuretanskog premaza (potrošnja oko 1 l/m2 tj. 1,45kg/m2). 
Dok je prvi sloj svež – utapa se  filc ili traka istog proizvodjaca kao sloj za 
ojacanje, a prilagodjen za vid ostecenja koji se sanira. Preklopi filca ili trake 
moraju biti najmanje 5 cm veličine i paziti da preklopi budu dovoljno navlaženi 
kako bi se omogućilo njihovo vezivanje. 
Po tretiranoj površini povlači se valjak dok se filc potpuno ne natopi osnovnim 
premazom. Na valjak može da se doda još malo premaza kako bi ostao 
vlažan, ali u ovoj fazi nije potrebno dodati veće količine premaza. Pošto se sloj
dovoljno osuši tako da po njemu može da se hoda (sjutradan), površina krova 
se zaptiva drugim slojem premaza u količini od minimum 0,75 l/m2 tj. 
1,1kg/m2 po sloju.


Obracun po m2/m1 zavrsno obradjenog detalja sa svim prethodno navedenim 
materijalima I radom.


OPSTI OPIS







1 Sanacija kal zip aluminijumskog krova 65-400-1mm na detalju falcova i 
spojeva falcovanog i ravnog lima u zoni iznad i ispod svjetlarnika. Materijal koji
se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na 
termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju 
koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana premazima na bazi 
bitumena. Sanaciju odraditi shodno opstem opisu.Prethodne slojeve sanacije 
bitumenskim premazom nije potrebno sastrugati, vec samo ocistiti i premazati 
prajmerom za ovakvu vrstu materijala. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku 
sirine 30cm, sa obuhvatanjem prvog i poslednjeg falca bocno od svjetlarnika 
(duzina horizontalne projekcije spoja falcovanog i ravnog lima 380cm). 
Saniraju se pozicije iznad i ispod svih 9 svjetlarnika. Obracun po m2 mjerenu 
u osnovi, nerazvijeno.


9*3.8*2 75.6 m2 x =


2 Sanacija spojeva aluminijumskih traka kalzip krova 65-400-1mm u poljima 
bocno od svjetlarnika, koja nisu izvedena kao kontinualni lim, vec iz 
segmenata. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za 
modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se 
sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana 
premazima na bazi bitumena, na pojedinim mjestima i zaptivnim trakama sa 
kojih treba skinuti AL foliju,a takodje postoje pozicije sa vidnim nitnama. 
Sanaciju odraditi shodno opstem opisu. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku 
razvijene duzine 50cm, sa obuhvatanjem falca bocno od svjetlarnika i 
podizanjem uz vijenac svjetlarnika u visino oko 10cm od ravni krova. Sirina 
sanacije je do 50cm. Saniraju se veze limova u poljima bocno od svih 9 
svjetlarnika. Obracun po m1.


0.5*13*2*9 117 m1 x =


3 Sanacija detalja spoja vijenca svjetlosnih traka obradjenog AL limom i 
svjetlarnika (detalj pocinje na vijencu, obuhvata okapni lim, poklopnu ljasnu i 
staklo). Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za 
modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se 
sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana 
bitumenskim, zaptivnim samolepljivim, gumiziranim  trakama, s jedne strane 
laminiranim aluminijumskom folijom, a mjestimicno i premazom na 
bitumenskoj osnovi. AL folije skinuti, bitumenske mase ne skidati vec za ta 
mjesta koristiti odgovarajuci prajmer. Zalijepiti krep traku ivicom okapnog lima 
i povezati sa limom vijenca. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku razvijene 
sirine 25-30cm koja pocinje 5-7cm ispod ivice okapnog lima, i zavrsava se na 
staklu, 5cm bocno od poklopne lajsne. Narocito voditi racuna da zavrsno, ivca 
premaza na staklu bude ravna linija jer se sagledava iz unutrasnjeg prostora! 


Saniraju se bocne I gornja strana svih 9 svjetlarnika. Na 4 svjetlarnika su 
ugradjeni otvori za odimnjavanje I na ovim pozicijama ce hidroizolacioni 
premaz zavrsava na profilu vijenca-ravan poklopne lajsne. Ne smije se 
blokirati rad otvora za odimnjavanje! Obracun po m1.


9*66 594 m1 x =







4 Sanacija olucnog korita/uvale samolepljivom PVC membranom debljine ne 
manje od 1.5mm, u skladu sa EN 13956, sa CE znakom. Priprema podloge u 
skladu sa zahtjevima izabranog proizvodjaca.Obratiti paznju da je korito 
prethodno vec sanirano premazima na bitumenskoj osnovi (pogledati 
fotodokumentaciju na grafickom prilogu osnove krova). Ukoliko je potrebno 
skidanje tih slojeva, to se nece posebno uracunavati vec ulazi u cijenu stavke. 
Takodje se nece posebno naplacivati eventualni radovi oko falcova (savijanje, 
zasijecanje, pričvrćivanje i sl.) kao i obrada povrsina prajmerom (po uslovima 
ugradnje izabranog proizvodjaca). Membrana se lijepi na suvu I čistu površinu 
krovne uvale a po obodu se pričvršćuje sa lajsnama od laminiranog PVC lima 
uz zaptivanje sa elasticnom masom za zaptivanje koja je u skladu ISO 11600 
F 25 HM.  Ugrađuju se prefabrikovani  slivnici istog proizvođača koji se 
vodonepropusno zavaruju za membranu i oni su predmet posebne stavke. Svi 
detalji se izvode po preporuci proizvođača materijala i ulaze u cijenu pozicije 
izuzev slivnika. Obracun po m2 krovne uvale/korita.


2*100 200 m2 x =


5 Nabavka I ugradnja krovnih prefabrikovanih slivnika fi 160, istog proizvođača 
kao hidroizolacija prethodne stavke, koji se vodonepropusno zavaruju za 
membranu, sa hvatacem lisca. (Prije narucivanja slivnika mjere provjeriti na 
licu mjesta) Svi detalji se izvode po preporuci proizvođača izabranog 
materijala. Obracun po komadu sve uracunato.


16 16 kom x =


6 Sanacija po opstem opisu ostecenja na limu u vidu manjih rupa nastalih 
pogresnim busenjem ili slicno. Mjesta ostecenja oznaciti na osnovi krova I 
fotodokumentovati. Obracun po komadu.


20 kom x =
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Pored opstih uslova navedenih na pocetku predmjera, kao I opstih uslova za 
hidroizolaterske radove, za ovaj objekat izdvojeni su I opsti uslovi za limarske 
I bravarske radove.


Svu limariju doneti na gradilište zaštićenu, a zaštitu skinuti tek po završetku 
ostalih radova. Svi delovi limarije moraju se u radionici skrojiti i delimično 
sklopiti u veće delove, a ovi se zatim na gradilištu montiraju i medjusobno 
povezuju u jednu cjelinu. Povezivanje pojedinih djelova izvršiti tako da se limu 
da mogucnost dilatacije. 
Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Kod podloga od betona
ili maltera, ispod lima poloziti sloj ter hartije. 
Datom jediničnom cijenom pojedinih pozicija obuhvaćeni su svi pripremni 
radovi, bušenje rupa, ugradjivanje paknica,dihtunga, transport, polaganje ter 
papira, uklanjanje nečistoća i sl. i neće se posebno naplaćivati. 
Mjere kontrolisati na licu mesta


Sve bravarske radove uraditi stručno i solidno po nacrtima iz projekta uz 
obaveznu provjeru dimenzija na licu mjesta I prilagodjavanje detalja situacija 
na licu mjesta. 
Izradjeni djelovi mjeriće se u radionici u prisustvu nadzornog organa. 
Sve elemente, spremljene za pojedinacnu ugradnju ili sklopljene u vece 
komade, donijeti na gradilište antikorozivno zasticene I obojene bojom za 
metal standardne crne boje. Priprema podloge, antikorozivna zaastita I 
bojenje izvesti u skladu sa tehnickim listom izabranog proizvodjaca boje za 
metal, i obuhvaceno je jediničnom cijenom. 
Montaža pojedinih djelova na gradilištu mora se izvršiti stručno i savjesno, 
gotovi montirani komadi moraju tačno biti postavljeni u projektovani polozaj a 
prilagodjeni situaciji na lokaciji.
Veze pojedinih elemenata vršiti varenjem, heftovanjem, zakivanjem ili 
zavarivanjem.
Svi djelovi moraju biti glatki, anikorozivno zasticeni I zavrsno ofarbani.  


BR OPIS kolicina j.m. x j.cijena = cijena


1 Otvaranje rupe za kruzni slivnik precnika 160mm u limenom koritu I AB 
konstrukciji, ocekivanih sledecih slojeva: lim korita, termopanel obostrano lim 
d=10cm ispuna kamena vuna, AB kosa ploca 15cm. Racunati na otezane 
uslove rada jer se radi o olucnom koritu sirine u dnu 35cm, nad kojim se 
prepusteni za oko 5cm krov objekta i panel opsava kose atike. AB ploca je 
pod uglom u odnosu na dno korita. Kod dva slivnika narocito voditi racuna o 
poziciji rupe, jer treba mimoici profile fasadne bravarije (pogledati graficki 
prilog). Obracun po komadu otvora.


5 5 k x =


KROV OBJEKTA STARE POSLOVNE ZGRADE
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2 Nabavka, transport, raznošenje i ugradjivanje novih PVC DN160 
kanalizacionih cijevi i fazonskih komada  odgovarajućeg tipa i prečnika. Cijevi 
su predvidjene za sav horizontalni i vertikalni razvod kanalizacione mreže za 
odvodnju atmosferskih voda, nosivosti ne manje od SN2. Spajanje cijevi, cijevi 
i fazonskih komada izvršiće se natičnim naglavkom i gumenim zaptivnim 
prstenom (Q prsten).  Nakon polaganja cijevi izvršiti test nepropustivosti. 
Cijevi postaviti u skladu sa preporukom proizvodjaca u projektovanom padu. 
Sve vrste pravih cijevi moraju izdržati unutrašnji pritisak od 1,5 bara bez 
prslina i pukotina. Cijevi pričvrstiti sa obujmicama ispod naglavka da ne bi 
došlo do klizanja pri daljoj montaži. Cijevi ce se dijelom pricvrstiti za postojece 
elemente objekta, a dijelom za novoprojektovanu celicnu potkonstrukciju koja 
je predmet posebne stavke.Prilikom prodiranja kroz konstrukciju izvršiti 
izolovanje od vlage i zvuka kao i otvaranje rupa u spoljasnjem spustenom 
plafonu od vlagootpornog gipsanog kartona, sto sve ulazi u cijenu stavke. 
Koristiti futere za prodore kroz tavanicu. Obracun po m1 ugradjene cijevi sve 
uzeto u obzir.


5.4*2+4.05*2+5.05 24 m1 x =
3 Nabavka I ugradnja limenih slivnika kruznog presjeka precnika 16cm koji se 


ugradjuje u postojece limeno korito sa 6 popnitni I dihtungom izmedju slivnika I
lima korita. Radi se od pocinkovanog lima d=0.65mm. Obracun po komadu 
slivnika


5 5 k x =
4 Nabavka materijala izrada I ugradnja potkonstrukcije od celicnih cijevi 


kvadratnog presjeka dimenzija 60/60/4 koja sluzi za pricvrscivanje oluka. 
Cijevi fiksirati za armiranobetonske elemente (krovnu plocu, grede i 
zardinjere) sa ankerima i ankerfikserima. Na pojedinim pozicijama ce biti 
potrebno otvoriti rupe u spustenom plafonu od vodootpornih gipsanih ploca sto
takodje ulazi u cijenu stavke. Obracun po kg ugradjenog materijala, 
antikorozivno zasticenog I obojeno bojom za metal u standardnu crnu boju. 
(6.78kg/m1)


40.68 40.68 kg x =
5 Nabavka meterijala, izrada I ugradnja celicne konstrukcije koja nosi unutrasnji 


opsav cijevi od ploca medijapana. Nakon izvodjenja otvora za prodor cijevi 
premjeriti I ustanoviti da li ima odstupanja u odnosu na projktovanu 
geometriju, I za slucaj da ima odstupanja izvrsiti korekciju detalja vodeci 
racuna da se ispostuju instrukcije iz projekta. Obracun po kg ugradjene 
konstrukcije antikorozivno premazane i zavrsno ofarbane bojom za metal u 
standardno crnu boju.Moze se odstupiti od projektovanih profila uz dokaz 
nosivosti isabranog. Projekat predvidja upotrbu kvadratnih cijevi 40/40/3 i L 
40/40/3.


60 60 kg x =
6 Nabavka, krojenje i ugradnja bojenog, lakiranog (sjaj 70%) medijapana 


d=18mm, kao unutrasnje opsivke olucnih cijevi. Napraviti krojnu listu po 
izvedenoj celicnoj potkonstrukciji I montirati opsav.obratiti paznju da se 2krila 
po vertikali otvaraju kako bi cijevi ostale dostupne za provjeru.Obracun po m2 
ugradjenog materijala, sa potrebnim okovom, veznim i spojnim sredstvima.


6 6 m2 x =







7 Olucne PVC cijevi prefarbati bojom za plastiku RAL 9005 (očekivana zaštita 
duža od 10 godina prema standardu EN ISO12944-6:2018, C3 srednja) u 
slojevima kako navodi tehnicki list izabranog proizvodjaca. Priprema PVC 
cijevi u skladu sa preporukom izabranog proizvodjaca, sto ulazi u cijenu 
pozicije, kao I eventualna primjena prajmera ukoliko je zahtijevana 
preporukom izbranog proizvodjaca. Obracun po m2 povrsine cijevi koja se 
farba (ne racuna se eventulano viseslojno farbanje kao uvecana povrsina ).


12 12 m2 x =
8 Demontaza panela sa ispunom od termostakla na pozicijama kroz koje prolazi 


nova vertikala.Demontirana polja odneti na deponiju.Polja su dimenzija cca 
40*300cm. Na ove pozicije ce se naknadno ugraditi opsivka od alubonda. 
Obracun po komadu.


2 2 kom x =
9 Isjeci unutrasnju starnu fasaden bravarije tj njenu ispunu od termopanela na 


pozicijama iz prethodno opisane stavke iznad visine koja ce biti opsivena 
medijapanom, za prolaz oluka. (Nije moguca demontaza unutrasnjeg polja jer 
je izvedena fiksna opsivka termotehnike kao I opsivka grede, koje blokiraju 
pristup ivicama). Otvoriti onoliko koliko je nephodno za prolaz oluka.Obracun 
po otovru za vertikalu.


2 2 kom x =
10 Opsivanje spoljasnjih polja koja su demontirana sa alubondom RAL 9006 


4mm sa potrebnom potkonstrukcijom kojom ce se vezati za bravarske 
fasadne profile i kamenom vunom A1 koeficijenta toplotne provodljivosti 
0.035w/m2K. Uzeti mjere na licu mjesta! Predvidjeti elipticni otvor za prolaz 
oluka I nakon njegovog postavljanja ivicu obraditi trajno elasticnim materijalom 
koji ce garantovati vodonepropustnost spoja. Obracun po m2 ugradjenog i 
obradjenog polja dimenzija cca 0.4*3m (krojene mjere uzeti na licu mjesta)


0.4*3*2 2.4 m2 x =
11 Nabavka I ugradnja kamene vune A1 klase, kasirane staklenim voalom, 


koeficijenta toplotne provodljivosti 0.035W/M2k, debljine 10cm, za izolaciju u 
poljima kroz koja je prosla olucna vertikala.Obracun po m2 ugradjene kamene 
vune.


0.4*3*2+2 4.4 m2 x =
12 Hidroizolovanje spoja novih slivnika I postojecek korita premazom na 


ploiuretanskoj osnovi sa slojem za ojacanje radi poboljsanja 
vodonepropustljivosti spoja. Poziciju izvesti u svemu prema opstem opisu za 
ovaj rad predvidjen u dijelu sanacije krove terminala.Obracun po komadu 
izolovanog slivnika.


2 2 kom x =
UKUPNO







BR OPIS kolicina jed. x jed.cije = cijena
1 Otvaranje rupe za preliv u celu limenog korita, a kroz AB zid debljine 25cm I 


kamenu oblogu debljine 15cm. Otvor preliva sto blize dnu korita, idealno u 
ravni sa dnom. Dimenzije otvora prilagodjene otvoru preliva 15*10cm. 
Obracun po komadu otvora.


1 1 k x =
2 Nabavka, transport, raznošenje i ugradjivanje novih PVC kanalizacionih cijevi 


precnika 160mm i fazonskih komada  odgovarajućeg tipa i prečnika. Cijevi su 
predvidjene za sav vertikalni razvod kanalizacione mreže za odvodnju 
atmosferskih voda, nosivosti ne manje od SN2. Spajanje cijevi, cijevi i 
fazonskih komada izvršiće se natičnim naglavkom i gumenim zaptivnim 
prstenom (Q prsten).  Sve vrste pravih cijevi moraju izdržati unutrašnji pritisak 
od 1,5 bara bez prslina i pukotina. Cijevi pričvrstiti sa obujmicama ispod 
naglavka da ne bi došlo do klizanja pri daljoj montaži. Pri dnu cijev ubaciti u 
polimerbetonski kanal kroz otvor u resetki iste (koji je predmet posebne 
stavke). Obracun po m1 sa svim navedenim.


7 7 m1 x =


3 Nabavka transport I ugradnja polimerbetonskog kanala sa celicnom resetkom, 
cepovan na oba kraja sa otvorom  za vezu sa cijevi precnika 160mm na dnu 
pri spoljasnjem kraju kanala. Resetka otporna za pjesacki saobracaj. Kanal 
trebada je sirine manje od 20cm-spoljasnja mjera, jer prolazi kroz otvor 
opsivke alubonda sirine 20cm. Otvoriti rupu u resetki za prolaz vertikale DN 
160. Kanal se polaze na betonski trotoar dok je dio sa vezom za cijev za 
odvod na zelenoj povrsini. Kanal stabilizovati od prevrtanja u dijelu trotoara sto
ulazi u cijenu pozicije. Obracun po m1 kanala.


1 1 m x =


4 Nabavka I ugradnja limenog preliva pravougaonog presjeka precnika 15*10cm
koji se ugradjuje u postojece limeno korito sa 6 popnitni I dihtungom izmedju 
preliva I lima korita koji ulazi u cijenu stavke.Radi se od pocinkovanog 
celicnog lima d=0.65mm. Prsten oko otvora je sirine 5cm, dio u vertikalnoj 
ravni i dio polozen po koritu. Duzina cijevi koja prolazi kroz zid je 60cm. Tacna 
duzina, tj rezanje cijev izvrsiti na licu mjesta kada se pozicionira konstrukcija 
opsava vertikale (zbog nereavne povrsine kamene fasade). Obracun po 
komadu preliva.


1 1 k x =


5 Nabavka materijala izrada I ugradnja potkonstrukcije od celicnih cijevi 
kvadratnog presjeka dimenzija 50/50/3 koJa sluzi za pricvrscivanje oluka I kao 
potkonstrukcija za opsav alubondom. Uraditi krojnu listu po prilozenoj semi. 
izmjene moguce uz dokaz stabilnosti, i obavezu postovanja zadate geometrije 
spoljasnje ravni opsivke i fuga. Obracun po kg ugradjenog celika, veze 
lelemenata varovima, sve antikorozivno zasticeno kvalitetnim materijalom sa 
svim potrebnim predradnjama i materijalima u skladu sa tehnickim listom 
izabranog prozivodjaca premaza. konstrukciju pricvrstiti za fasadni zid 
ankerima. Obracun po kg.


127*1.03 130.8 kg x =


SANACIJA POPRECNOG OLUCNOG KORITA







6 Izrada opsivke alubondom debljne 4mm, za spoljasnju ugradnju RAL poput 
limene opsivke krova-standardna siva RAL 9006. Pogledati semu opsivke koju
treba ispostovati.Mjere prilagoditi situaciji na objektu. Obratiti paznju da bocne 
strane opsivke pocinju nize od limenih opsiva krova, dok je ceona opsivka 
/maska oluka u visini gornje ivice. Obracun po m2 izvedene povrsine opsivke.


0.55*6.5*2 7.15 m2 x =


7 Izrada opsivke perforiranim alubondom debljne 4mm, za spoljasnju ugradnju 
RAL 1013. Perforacije su kruzne, precnika 0.6mm, na medjusobnom 
rastojanju 2cm, redovi smaknuti. Pogledati semu opsivke koju treba 
ispostovati.Mjere prilagoditi situaciji na objektu. U cijenu su uracunate i trake 
od istog alubonda ali koje nisu perforirane i razdvajaju perforirana polja (od 
prikazane povrsine ovog alubonda je cca 0.1m2). Obracun po m2 izvedene 
povrsine opsivke.


0.25*5.2 1.3 m2 x =


8 Nabavka, transport i montaža PE korugovanih cijevi za uličnu  atmosfersku 
kanalizaciju DN 160 nosivosti ne manje od SN8 shodno usvojenoj 
standardizaciji JP Vodovod i kanalizacija. Cijevi montirati  na propisno 
ugrađenoj podlozi od pijeska.  Plaća se po m1 ugrađene cijevi.


5 5 m x =


9 Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevi prilikom izvođenja zemljanih 
radova i montaže cjevi kao i rucni iskop rova dubine 0-0.8 m, sa ručnom 
doradom, za polaganje cijevi u zemljištu III  kategorije. Posebnu pažnju treba 
obratiti oko čuvanja otkrivenih postojećih instalacija koje će se naći na trasi. 
Iskop obuhvata odbacivanje zemlje na dovoljnu udaljenost od rova da se 
obezbjedi nesmetana komunikacija prilikom montaže cevi. Posebnu paznju 
obratiti na postojece ukrasno zelenilo koje ne smije biti ugrozeno nesavjesnim 
radom.Ukoliko se nadje na trasi pazljivo iskopati i privremeno odloziti na 
lokaciji za ponovnu sadnju koja se treba izvsiti istog dana vadjenja. Uraditi 
fotodokumentaciju prije svih radova navedenih ovom pozicijom i priloziti uz 
dnevnik .Cijenom obuhvati i sva eventualna podupiranja, razupiranja, 
podgradjivanja, otežani uslovi rada (smetnje od podzemnih ili nadzemnih 
instalacija, žile i korenje, nesmetano odvijanje saobraćaja tokom rada, 
itd).Obračun po m3 iskopa .


2.5 2.5 m3 x =


10 Nabavka‚ dovoz, raznošenje, ubacivanje i nabijanje do propisane zbijenosti 
pjeskovitog sljunka granulacije 0-16 mm. Po izvršenom planiranju dna rova, a 
prije polaganja cijevi, postaviti podlogu od sitnog pijeska  debljine 1o,o cm. 
Nakon montaže, cijevi delimicno zatrpati pijeskom i ispitati na probni pritisak, a
zatim zatrpati pijeskom tako da visina sloja pijeska iznad tjemena cijevi bude 
minimum 3o.o cm. Plaćanje po m3 ugradjenog pijeska.                                      


0.96 0.96 m3 x =


11 Nabavka, transport i zatrpavanje kanalskog rova bastenskom 
zemljom.Zatrpavanje rova se obavlja ručno.
Obračun količina vršiti po m3. 


1.5 1.5 m3 x =







12 Nabavka, transport i polaganje travnog busena. Busenje postaviti preko 
zatrpanog rova atmosherske kanalizacije.  Busenje zaliti I odrzavati u periodu 
od mjesec dana od dana polaganja. Obracun po m2 sa  svim navedenim 
uracunatim.


4 4 m2 x =


13 Probijanje zida betonske sahte za prolaz cijevi.Nakon postavljanja cijevi 
zakrpiti cementnim malterom, povrsinu uglacati I poravnati sa ostatkom sahte. 
Predmetnu zonu hidroizolovati polimer-cementnim premazom. Obracun po 
komadu gotove pozicije sve uracunato.


150 1 kom x =


14 Hidroizolovanje spoja preliva I postojeceg korita premazom na ploiuretanskoj 
osnovi sa slojem za ojacanje radi poboljsanja vodonepropustljivosti spoja. 
Poziciju izvesti u svemu prema opstem opisu za ovaj rad predvidjen u dijelu 
sanacije krove terminala.Obracun po komadu izolovanog slivnika.


1 1 kom x =


15 Kopanje novih rupa razlicitih dimenzija za ponovnu sadnju srednjeg rastinja 
koje je privremeno odlozeno na samu lokaciju, sa sadnjom istog, dodavanjem 
djubriva, zalivanjem I odrzavanjem u roku od mjesec dana. Zelenilo se sadi u 
dogovoru sa Nadzorom u neposrednoj blizini postojece lokacije iskopanog 
zelenila, a van trase kanalizacije. Lokaciju ostaviti urednu. Obracun pausalno.


/ / pausx =


UKUPNO RADOVI SANACIJE KROVA OBJEKTA STARE POSLOVNE ZGRADE


SANACIJA OLUCNOG KORITA KA PISTI


SANACIJA POPRECNOG OLUCNOG KORITA
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PREDMJER ZA TENDER - PO KONACNOM PROJEKTU (003).xlsx
PREDMJER

		PREDMJER I PREDRACUN NA OBJEKTU TERMINALA

		Predvidjene radove izvesti u cjelini prema opisima pojedinih stavki ovog predmjera i predračuna, opisu za pojedine grupe radova i tehničkom opisu. Jediničnom cijenom svake pozicije obuhvaćeni su svi elementi koji su potrebni za formiranje troškova. 

		Materijal: 
Pod cijenom materijala podrazumeva se nabavna cijena glavnog, pomoćnog, veznog materijala i sl. zajedno sa troškovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, sa svim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od starenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom i davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje, i ispitivanje.


		Rad: 
Vrijednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija svih pozicija predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu do mjesta ugradnja tj rada, i sav rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vrijeme gradjenja. 


		Pomoćne konstrukcije: 
Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cijenu posla za koju su potrebne, da ne bi ometale tok radova, sa uračunatom demontažom skele na gradilištu. Jedinična cijena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice i prilaze, eventualno potrebne platforme, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija, I to za svo potrebno vrijeme. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cijenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. 


		Ostali troškovi i dazbine: 
Na jediničnu cijenu radne snage izvodjac radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i instrumenata kao i svojim osobenim načinom privredjivanja izvodjaca radova (porezi, fondovi, osnovna sredstva, plate i dr.). Pored toga faktorom izvodjac obuhvata sledeće radove koji mu se nece posebno plaćati bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad i to: 


		 - sve higijensko tehničke zaštitne mjere za licnu zaštitu na objektu (zaposlenih i korisnika objekata) i okoline (ograde, mostove, nadstrešnice, pomoćne objekte, sanitarne objekte i dr.). 
- zaštita postojeceg zelenila na gradilištu 
- troškovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz sopstvenog pogona
- sva obilježavanja 
- čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvodjenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka 
- sva potrebna ispitivanja materijala I radova (npr. Voda I potrebna mehanizacija za testiranje vodonepropustjivosti) kao i pribavljanje odgovarajucih atesta  
- uredjenje gradjevinskog zemljišta i prostora oko objekta, koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka materijala, otpadaka i tragova pomoćnih objekata 
- obezbjedjivanje uslova za skladištenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija i instalatera 


		 - eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta nastavlja u toku ljetnjeg i zimskog perioda izvodjac je dužan objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve eventualno ostećene delove pre nastavka radova dovede u red o svom trošku. 

		Mjere i obračun: 
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu prema vazećim propisima gradjevinarstva ili tehničkim uslovima za izvodjenje završnih radova u gradjevinarstvu. 


		Ostalo: 
Ako se pri izvodjenju radova naidje na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije one se moraju zaštititi od ostećenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadležne institucije, radi donošenja odluke o njihovom uklanjanju ili izmeštanju. 
Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara usovima i odredbama MESTa.Svi radovi moraju biti izvedeni po vazećim tehničkim propisima, solidno, savesno i kvalitetno. 


		Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, regulišu se propisima koji regulišu tu materiju, vazećim standardima i prosečnim normama u gradjevinarstvu kao I uzansama u gradjevinarstvu.
Napomena: 
Ukoliko investitoru i izvodjacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim odredbama zbog raznih razloga, onda će se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora o gradjenju, a na osnovu vazećih propisa. 


		Narucilac posla zadrzava pravo da odustane od izvodjenja pojedinih stavki ovog predmjera, bez ikakvih obaveza prema izvodjacu u smislu nadoknade za neizvedeni ugovoreni rad.

		KROV OBJEKTA TERMINALA

		ZAMJENA STRUKTARLNOG SILIKONA I STAKALA U TERMOPAKETU SVJETLOSNIH TRAKA

		BR		OPIS		kolicina		jed.		x		jed.cijena		=		cijena

		1		Skidanje bitumenskih, zaptivnih, samolepljivih, gumiziranih, traka, s jedne strane laminiranih aluminijumskom folijom sa ivica staklenih polja u krovnim svjetlarnicima (sistem zimske baste),  izmedju poklopnih lajsni (poprecne fuge), a bez skidanja poklopnih lajsni. Izvaditi postojeci strukturalni silikon. Podlogu ocistiti I pripremiti za ugradnju novog kvalitetnog strukturalnog silikona, sve po preporuci izabranog proizvodjaca. Dostaviti sa ponudom atest i tehnicki list sa karakteristikama materijala i tehnologijom ugradnje. Ugraditi strukturalni silikon u skladu sa ISO 11600 G 25 LM. Voditi racuna prilikom rada da se ne gazi po staklu! (staklo je po Projektu koji je dostavio Narucilac 8+16+5.5.1) Izvodjac sam organizuje nacin na koji ce izvesti rad , a da pri tom ne optereti staklene povrsine, ne ugrozi bezbjednost radnika i korisnka terminala, i to se nece posebno naplacivati. Obracun po m1 obradjene fuge.

				2.85*29*9=		743.85		m1		x				=

		2		Zamjena stakala (termopaket) koja su napukla u krovnim svjetlosnim trakama. Radi se o staklu 8+16+5.5.1 (podatak preuzet iz glavnog projekta) dimenzija 285*108cm (mjere uzeti na licu mjesta prije narucivanja i provjeriti uskladjenost boje i kvaliteta stakla koje je montirano i koje je planirano za ugradnju!) i to dva komada. Radnike I korisnike objekta obezbijediti, sto se nece posebno naplacivati. Pozicija podrazumijeva i paljivu demontazu postojecih polja, nabavku, transport i ugradnju novih, kao i sva neophodna obezbjedjenja tokom radova, odvoz demontiranih stakala. Napominje se da je krov na nizoj starni podignut od trotoara 5.5m, a svjetlosne trake udaljene od pomenute ivice krova vise od 10m! Transport stakala do potreben pozicije na krovu se takodje nece posebno naplacivati. Zaptivanje stakala je obracunato prethodnom stavkom. Eventualna ostecenja postojecih lajsni , dihtunga, i sl se nece posebno naplacivati.Obracun po m2 ugradjenog staklenog termo-paketa sa svim rado 

				2*2.85*1.08		6.156		m2		x				=











		UKUPNO

		HIDROIZOLATERSKI RADOVI

		OPSTI USLOVI IZVODJENJA

				Slojevi izolacije polažu se samo na potpuno suvu i očišćenu podlogu kod temperature koju definiše proizvođač materijal odabrenog izolacijskog sistema. 
Izolacijcione trake moraju biti položene na podlogu ravno cijelom površinom, bez nabora i mehura.
Ukoliko se tokom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi tj. pojavi voda i/ili vlaga zbog propusta u izvodjenju, potrebno je detaljno pregledati površinu cijelog krova ili ustanoviti oštećenja hidroizolacije, i popraviti ih u skladu s uputstvima izolacijskog sistema na trošak izvođača. 
Izvođač mora, u tom slučaju, o svom trošku izvesti popravku pojedinih građevinskih radova, koji se prilikom ponovnog izvodjenja oštete ili moraju demontirati.


				Kod višeslojnih izolacijskih sistema krovova posebnu pažnju obratiti na dinamiku izvođenja radova u skladu s vremenskim uslovima. 
Dodatno, u jediničnu cenu svake stavke treba biti ukalkulisano:
- uzimanje mjera na licu mjesta, krojenje i rezanje materijala,
- izrada detalja ugradnje i adekvatne radioničke dokumentacije pridržavajući se uputstva proizvođača sistema i uvažavajući klimatske uslove, i dostava na ovjeru projektantu i nadzoru u dva primjerka.
- izrada svih opisanih slojeva hidroizolacije
- svi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvodjenje u skladu s pravilima struke


				 - upotreba prefabrikovanih elemenata za složene spojeve (uglove,vodolovna grla, prodore i slično) u svemu u skladu s odabranim rješenjem izolacije.
- sav materijal i rad potreban za sva zaptivanja na mjestima spojeva i završetaka hidroizolacija, svi tipski završni profili
- kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvođača materijala. Kvalitet ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati, a predaje upisom u građevinski dnevnik.
- Ovi opšti uslovi se nadopunjuju opisom pojedine stavke predmera.


				Svi materijali I oprema koja se planiraju u skladu sa izborom Naručioca projekta moraju odgovarati MEST-u I imati validan certifikat. 

				Za izvodjenje izolaterskih radova, neophodno je dostaviti I potvrdu o uspjesno zavrsenoj obuci radnika za montažu PVC krovnih I tečnih hidroizolacionih membrana, izdatoj na memorandumu izabranog proizvodjaca, sa navedenim datumom do kojeg potvrda vazi.















		OPSTI OPIS

				Projekat predvidja sanaciju od prokisnjavanja kal zip aluminijumskog krova, pripadajucih svjetlosnih traka (sistem zimske baste)i limenog korita. 

				Sanacija olucnog korita je planirana sa samolepljivom PVC membranom debljine ne manje od 1.5mm, u skladu sa EN 13956, sa CE znakom.

				Sanacija svjetlosnih traka i detalja sa kalzip krva se vrsi sa hidroizolacionim materijalom tipa premaz na poliuretanskoj osnovi I odgovarajucim slojem za ojacanje, shodno tehnickom listu izabranog proizvodjaca a za vrstu ostecenja kao i primjerenu predmetnom detalju. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, u skladu sa ETAG 005, CE znak.

				Locirati, evidentirati na grafickom prilogu osnove krova i obilježiti na krovu oštećena mjesta. Ove pozicije su prethodno sanirane premazom na bitumenskoj osnovi, I/ILI bitumenskim, zaptivnim samolepljivim, gumiziranim  trakama, s jedne strane laminiranim aluminijumskom folijom. Aluminijumsku foliju traka skinuti, premazi se ne skidaju vec treba koristiti prajmer za ovakvu povrsinu. Očistiti predmetni detalj Al lima/poklopne lajsne svjetlosne trake od aluminijumskih profila (sistem zimska basta)/ stakla u skladu sa peporukom prozvodjaca izabranog sanacionog materijala. 


				Povrsinu predvidjenu za sanaciju oiviciti krep trakom da bi se dobile uredne prave ivice nakon sanacije.

				Naneti odgovarajuću  prajmer za metalnu/bitumensku/staklenu  podlogu (okvirna potrošnja od oko 0,2 l/m2), pa nakon sušenja, naneti hladno-nanosivi sloj, bezšavnog, visoko elastičnog, jednokomponentnog, alifatičnog poliuretanskog premaza (potrošnja oko 1 l/m2 tj. 1,45kg/m2). 
Dok je prvi sloj svež – utapa se  filc ili traka istog proizvodjaca kao sloj za ojacanje, a prilagodjen za vid ostecenja koji se sanira. Preklopi filca ili trake moraju biti najmanje 5 cm veličine i paziti da preklopi budu dovoljno navlaženi kako bi se omogućilo njihovo vezivanje. 
Po tretiranoj površini povlači se valjak dok se filc potpuno ne natopi osnovnim premazom. Na valjak može da se doda još malo premaza kako bi ostao vlažan, ali u ovoj fazi nije potrebno dodati veće količine premaza. Pošto se sloj dovoljno osuši tako da po njemu može da se hoda (sjutradan), površina krova se zaptiva drugim slojem premaza u količini od minimum 0,75 l/m2 tj. 1,1kg/m2 po sloju.

				Obracun po m2/m1 zavrsno obradjenog detalja sa svim prethodno navedenim materijalima I radom.













		1		Sanacija kal zip aluminijumskog krova 65-400-1mm na detalju falcova i spojeva falcovanog i ravnog lima u zoni iznad i ispod svjetlarnika. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana premazima na bazi bitumena. Sanaciju odraditi shodno opstem opisu.Prethodne slojeve sanacije bitumenskim premazom nije potrebno sastrugati, vec samo ocistiti i premazati prajmerom za ovakvu vrstu materijala. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku sirine 30cm, sa obuhvatanjem prvog i poslednjeg falca bocno od svjetlarnika (duzina horizontalne projekcije spoja falcovanog i ravnog lima 380cm). Saniraju se pozicije iznad i ispod svih 9 svjetlarnika. Obracun po m2 mjerenu u osnovi, nerazvijeno.

				9*3.8*2		75.6		m2		x				=

		2		Sanacija spojeva aluminijumskih traka kalzip krova 65-400-1mm u poljima bocno od svjetlarnika, koja nisu izvedena kao kontinualni lim, vec iz segmenata. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana premazima na bazi bitumena, na pojedinim mjestima i zaptivnim trakama sa kojih treba skinuti AL foliju,a takodje postoje pozicije sa vidnim nitnama. Sanaciju odraditi shodno opstem opisu. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku razvijene duzine 50cm, sa obuhvatanjem falca bocno od svjetlarnika i podizanjem uz vijenac svjetlarnika u visino oko 10cm od ravni krova. Sirina sanacije je do 50cm. Saniraju se veze limova u poljima bocno od svih 9 svjetlarnika. Obracun po m1.

				0.5*13*2*9		117		m1		x				=

		3		Sanacija detalja spoja vijenca svjetlosnih traka obradjenog AL limom i svjetlarnika (detalj pocinje na vijencu, obuhvata okapni lim, poklopnu ljasnu i staklo). Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana bitumenskim, zaptivnim samolepljivim, gumiziranim  trakama, s jedne strane laminiranim aluminijumskom folijom, a mjestimicno i premazom na bitumenskoj osnovi. AL folije skinuti, bitumenske mase ne skidati vec za ta mjesta koristiti odgovarajuci prajmer. Zalijepiti krep traku ivicom okapnog lima i povezati sa limom vijenca. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku razvijene sirine 25-30cm koja pocinje 5-7cm ispod ivice okapnog lima, i zavrsava se na staklu, 5cm bocno od poklopne lajsne. Narocito voditi racuna da zavrsno, ivca premaza na staklu bude ravna linija jer se sagledava iz unutrasnjeg prostora! 

				Saniraju se bocne I gornja strana svih 9 svjetlarnika. Na 4 svjetlarnika su ugradjeni otvori za odimnjavanje I na ovim pozicijama ce hidroizolacioni premaz zavrsava na profilu vijenca-ravan poklopne lajsne. Ne smije se blokirati rad otvora za odimnjavanje! Obracun po m1.

				9*66		594		m1		x				=

		4		Sanacija olucnog korita/uvale samolepljivom PVC membranom debljine ne manje od 1.5mm, u skladu sa EN 13956, sa CE znakom. Priprema podloge u skladu sa zahtjevima izabranog proizvodjaca.Obratiti paznju da je korito prethodno vec sanirano premazima na bitumenskoj osnovi (pogledati fotodokumentaciju na grafickom prilogu osnove krova). Ukoliko je potrebno skidanje tih slojeva, to se nece posebno uracunavati vec ulazi u cijenu stavke. Takodje se nece posebno naplacivati eventualni radovi oko falcova (savijanje, zasijecanje, pričvrćivanje i sl.) kao i obrada povrsina prajmerom (po uslovima ugradnje izabranog proizvodjaca). Membrana se lijepi na suvu I čistu površinu krovne uvale a po obodu se pričvršćuje sa lajsnama od laminiranog PVC lima uz zaptivanje sa elasticnom masom za zaptivanje koja je u skladu ISO 11600 F 25 HM.  Ugrađuju se prefabrikovani  slivnici istog proizvođača koji se vodonepropusno zavaruju za membranu i oni su predmet posebne stavke. Svi detalji se izvode po preporuci proizvođača materijala i ulaze u cijenu pozicije izuzev slivnika. Obracun po m2 krovne uvale/korita.														0

				2*100		200		m2		x				=				0

		5		Nabavka I ugradnja krovnih prefabrikovanih slivnika fi 160, istog proizvođača kao hidroizolacija prethodne stavke, koji se vodonepropusno zavaruju za membranu, sa hvatacem lisca. (Prije narucivanja slivnika mjere provjeriti na licu mjesta) Svi detalji se izvode po preporuci proizvođača izabranog materijala. Obracun po komadu sve uracunato.

				16		16		kom		x				=

		6		Sanacija po opstem opisu ostecenja na limu u vidu manjih rupa nastalih pogresnim busenjem ili slicno. Mjesta ostecenja oznaciti na osnovi krova I fotodokumentovati. Obracun po komadu.

						20		kom		x				=

		UKUPNO
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